Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31908203101 |
| --- | --- |
| Наименование процедуры: | Выполнение проектных и изыскательских работ по реконструкции ПС 110 кВ Утяшево филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» |
| Форма торгов: | Конкурс |
| Организатор: | Филиал АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" |
| Контактные данные организатора: | 7-3452-596453, Kel-OV@te.ru |
| Контактное лицо: | Кель Ольга Валериевна |
| Дата публикации извещения: |  |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 30.08.2019 16:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 30.08.2019 16:00 [GMT +5] |

Текст запроса

| Крайний срок предоставления ответа на запрос: | 30.08.2019 01:59 [GMT +5] |
| --- | --- |
| Текст запроса: | Добрый день! Текст запроса о даче разъяснений положений документации о закупке находится в прикрепленном файле |
| Приложенные к запросу документы: | 1) Запрос_на_разъяснение_ООО_НПП_ОВИСТ.docx 2) Запрос_на_разъяснение_ООО_НПП_ОВИСТ.pdf |

Ответы:

- Ответ: Согласно задания на проектирование комплекс работ по оформлению земельно-правовой и градостроительной документации выполняется Подрядчиком при необходимости, по разработанным техническим и планировочным решениям. Затраты на выполнение данных работ отдельно не компенсируются.

- Ответ: Существующий основной канал выполнен по ВОЛС. Требуется запроектировать резервный. Затраты на выполнение данных работ отдельно не компенсируются.

- Ответ: Реконструкции ТМ на смежных объектах не предусматривается, в части организации связи возможно потребуется доукомплектация существующего оборудования связи на смежных объектах.

- Ответ: Выполнение проектирования противоаварийной автоматики прилегающей сети 110 кВ не предусматривается. Требования будут определены при согласовании ОТР в ТРДУ.

- Ответ: Объем работ, выполняемых в САПР, описан в п.4.2.46 Задания на проектирование.

- Ответ: Планируется проведение Государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий и проверка достоверности определения сметной стоимости в Государственной экспертизе за счет средств Заказчика. Подрядчик в установленный срок должен откорректировать (доработать) документацию по замечаниям, полученным в результате проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также проверки достоверности определения сметной стоимости.

- Ответ: Расчет стоимости выполнен на основании Сборника укрупненных показателей стоимости строительства (реконструкции) подстанций и линий электропередачи для нужд ОАО «Холдинг МРСК».  Согласно «Общих указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы для строительства», утвержденных постановлением Госстроя России от 07.08.02 № 102, в соответствии с которым (п.7) Комплексными ценами Справочников на разработку проектной документации не учтены затраты на разработку проектных решений в нескольких вариантах, за исключением вариантных проработок для выбора оптимальных проектных решений, что требуется выполнить в соответствии с заданием на проектированиеКонец формы.