# Конкурс (тендер) № 41930 (вскрытие конвертов 07.11.2014 в 07:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 21.10.2014 07:54. Выгружено 22.10.2014 15:33 Добрый день, просим Вас уточнить позиции Грузополучателя: Филиал ОАО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, ст. Ишим, Свердловской ж.д: п.1 "Заземление переносное ЗПЛ-ПТР-1 S=16мм2+ШОЭ-ПТР-15 (ШОЭ -4 штанги L=11м)"- под длиной 11 метров вы подразумеваете длину заземляющего спуска? Сколько фаз? Какая будет межфазная длина и какова будет длина штанг? п.2 "Заземление переносное ЗПЛ-ПТР-1 S=25мм2+ШОЭ-ПТР-15 (ШОЭ-3 штанги L-11м)" - под длиной 11 метров вы подразумеваете длину заземляющего спуска? Сколько фаз? Какая будет межфазная длина и какова будет длина штанг? Благодарим за ответ.. Прочитать ответ:; 22.10.2014 12:26. п.1. "Заземление переносное ЗПЛ-ПТР-1 S=16мм2+ШОЭ-ПТР-15 (ШОЭ -4 штанги L=11м)" - под длиной 11 метров вы подразумеваете длину заземляющего спуска? - Ответ: длина заземляющего спуска должна быть 11 метров Сколько фаз? - Ответ: 4 фазы Какая будет межфазная длина и какова будет длина штанг? - Ответ: длина закорачивающего провода междуу зажимами не менее 0,8 метра, длина штанг 0,6 метров п.2. "Заземление переносное ЗПЛ-ПТР-1 S=25мм2+ШОЭ-ПТР-15 (ШОЭ-3 штанги L-11м) " - под длиной 11 метров вы подразумеваете длину заземляющего спуска? - Ответ: длина заземляющего спуска должна быть 11 метров Сколько фаз? - Ответ: 3 фазы Какая будет межфазная длина и какова будет длина штанг? - Ответ: длина закорачивающего провода между зажимами не менее 1,1 метра, длина штанг 1,55 метров..