Приложение № 12 к ТЗ на СМР

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам трехполюсного

разъединителя с двумя комплектами заземляющих ножей 110 кВ на ток 1000 А

| Для реконструкции | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 6 |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Заводской тип (марка) | РГН-2-110.II/1000-40 УХЛ1 |  |
| 1.2 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.5 | Номинальный ток, А | 1000 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 9 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 450 570 |  |
| 3.2 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 230 230 |  |
| 3.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания см/кВ, не менее | 2,2 |  |
| 3.4 | Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее | 2800 |  |
| 4. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
| 4.1 | Ток электродинамической стойкости, кА | 80 |  |
| 4.2 | Ток термической стойкости, кА | 31,5 |  |
| 4.3 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с | 3 |  |
| 4.4 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с | 1 |  |
| 5. | Требования по нагреву: |  |  |
| 5.1 | Допустимое превышение температуры частей аппарата над температурой окружающей среды, 0С, не более | ГОСТ 8024-90 |  |
| 5.2 | Требования к коммутационной способности: |  |  |
| 5.3 | Отключение емкостного тока, А | 4 |  |
| 5.4 | Отключение тока холостого хода трансформатора, А, не менее | 1,5 |  |
| 6. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 6.1 | Коэффициент запаса механической прочности изоляционных колонн (по ГОСТ 689), не менее | 2,5 |  |
| 6.2 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 800 |  |
| 7. | Требования к конструкции: |  |  |
| 7.1 | Конструктивная схема исполнения (вертикально-рубящий, горизонтально-поворотный, полупантографный, пантографный) | Горизонтально-поворотный |  |
| 7.2 | Установка (параллельная, последовательная, ступенчато- килевая) | параллельная |  |
| 7.3 | Наличие и количество заземлителей (нет, 1, 2) | 2 |  |
| 7.4 | Вид привода разъединителя - для главной цепи - для цепи заземления | Электродвигательный Электродвигательный |  |
| 7.5 | Номинальное напряжение питания электропривода, В, переменное | 380 |  |
| 7.6 | Возможность ручного оперирования разъединителем (да, нет) | Да |  |
| 7.7 | Управление разъединителем (пополюсное, трехполюсное) | трехполюсное |  |
| 7.8 | Напряжение питания цепей обогрева, В, переменное | 220 |  |
| 7.9 | Напряжение питания цепей блокировки, пост.ток | 220 |  |
| 7.10 | Число свободных нормально открытых (НО) блок-контактов гл. ножей | 12 |  |
| 7.11 | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок-контактов гл. ножей | 12 |  |
| 7.12 | Число свободных НО блок- контактов заземляющего ножа | 12 |  |
| 7.13 | Число свободных НЗ блок- контактов заземляющего ножа | 12 |  |
| 7.14 | Все металлические части разъединителя, включая шкафы приводов, шкафы управления и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | да |  |
| 7.15 | Тип и фирма-изготовитель изоляторов опорных и поворотных колонн | С4-450 II-М УХЛ1 |  |
| 7.16 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | фарфор |  |
| 7.17 | Цвет глазури фарфора | белая |  |
| 7.18 | Масса разъединителя, не более кг | 194 |  |
| 7.19 | Тип привода | ПД-14 УХЛ1 |  |
| 7.20 | Масса привода, не более кг | 56 |  |
| 7.21 | Наличие выносного шкафа трехполюсного управления разъединителем (да, нет) | да |  |
| 7.22 | Наличие механической и электромагнитной блокировок между главными и заземляющими ножами разъединителя, (да, нет) | да |  |
| 7.23 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 8. | Требования по надежности: |  |  |
| 8.1 | Механический ресурс, число циклов В-О, не менее | 10000 |  |
| 8.2 | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | 15(10000 циклов) |  |
| 8.4 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год | * |  |
| 9. | Требования по безопасности: |  |  |
| 9.1 | Требования к конструкции разъединителя, заземлителей, привода | ТУ 3414-108-15356352-2008 ГОСТ Р 52726 |  |
| 9.2 | Механический указатель включенного и отключенного положения разъединителя (заземлителя) в приводе | ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 9.3 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 9.4 | Наличие аттестации в ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС» | да |  |
| 10. | Требования по экологии |  |  |
| 10.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 11. | Комплектность разъединителя: |  |  |
| 11.1 | Разъединитель с заземлителями и приводом (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 11.3. | Опорные металлоконструкции (размеры согласуются дополнительно) | нет |  |
| 11.4 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 1 |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка,условия хранения: |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 12.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 12.3 | Условия хранения, срок хранения разъединителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | 2 |  |
| 12.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 12.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 12.6 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки. | да |  |
| 13. | Во всем неоговоренном разъединители должны соответствовать требованиям ГОСТ 689-90. | да |  |

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам трехполюсного

разъединителя с одним комплектом заземляющих ножей 110 кВ на ток 1000 А

| Для реконструкции | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Заводской тип (марка) | РГН-1а-110.II/1000-40 УХЛ1 |  |
| 1.2 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.5 | Номинальный ток, А | 1000 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 9 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 450 570 |  |
| 3.2 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 230 230 |  |
| 3.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания см/кВ, не менее | 2,2 |  |
| 3.4 | Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее | 2800 |  |
| 4. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
| 4.1 | Ток электродинамической стойкости, кА | 80 |  |
| 4.2 | Ток термической стойкости, кА | 31,5 |  |
| 4.3 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с | 3 |  |
| 4.4 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с | 1 |  |
| 5. | Требования по нагреву: |  |  |
| 5.1 | Допустимое превышение температуры частей аппарата над температурой окружающей среды, 0С, не более | ГОСТ 8024-90 |  |
| 5.2 | Требования к коммутационной способности: |  |  |
| 5.3 | Отключение емкостного тока, А | 4 |  |
| 5.4 | Отключение тока холостого хода трансформатора, А, не менее | 1,5 |  |
| 6. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 6.1 | Коэффициент запаса механической прочности изоляционных колонн (по ГОСТ 689), не менее | 2,5 |  |
| 6.2 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 800 |  |
| 7. | Требования к конструкции: |  |  |
| 7.1 | Конструктивная схема исполнения (вертикально-рубящий, горизонтально-поворотный, полупантографный, пантографный) | Горизонтально-поворотный |  |
| 7.2 | Установка (параллельная, последовательная, ступенчато- килевая) | параллельная |  |
| 7.3 | Наличие и количество заземлителей (нет, 1, 2) | 1 |  |
| 7.4 | Вид привода разъединителя - для главной цепи - для цепи заземления | Электродвигательный Электродвигательный |  |
| 7.5 | Номинальное напряжение питания электропривода, В, переменное | 380 |  |
| 7.6 | Возможность ручного оперирования разъединителем (да, нет) | да |  |
| 7.7 | Управление разъединителем (пополюсное, трехполюсное) | трехполюсное |  |
| 7.8 | Напряжение питания цепей обогрева, В, переменное | 220 |  |
| 7.9 | Напряжение питания цепей блокировки, пост.ток | 220 |  |
| 7.10 | Число свободных нормально открытых (НО) блок-контактов гл. ножей | 12 |  |
| 7.11 | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок-контактов гл. ножей | 12 |  |
| 7.12 | Число свободных НО блок- контактов заземляющего ножа | 12 |  |
| 7.13 | Число свободных НЗ блок- контактов заземляющего ножа | 12 |  |
| 7.14 | Все металлические части разъединителя, включая шкафы приводов, шкафы управления и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | да |  |
| 7.15 | Тип и фирма-изготовитель изоляторов опорных и поворотных колонн | С4-450 II-М УХЛ1 |  |
| 7.16 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | фарфор |  |
| 7.17 | Цвет глазури фарфора | белая |  |
| 7.18 | Масса разъединителя, не более кг | 194 |  |
| 7.19 | Тип привода | ПД-14 УХЛ1 |  |
| 7.20 | Масса привода, не более кг | 56 |  |
| 7.21 | Наличие выносного шкафа трехполюсного управления разъединителем (да, нет) | да |  |
| 7.22 | Наличие механической и электромагнитной блокировок между главными и заземляющими ножами разъединителя, (да, нет) | да |  |
| 7.23 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 8. | Требования по надежности: |  |  |
| 8.1 | Механический ресурс, число циклов В-О, не менее | 10000 |  |
| 8.2 | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | 15(10000 циклов) |  |
| 8.4 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год | * |  |
| 9. | Требования по безопасности: |  |  |
| 9.1 | Требования к конструкции разъединителя, заземлителей, привода | ТУ 3414-108-15356352-2008 ГОСТ Р 52726 |  |
| 9.2 | Механический указатель включенного и отключенного положения разъединителя (заземлителя) в приводе | ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 9.3 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 9.4 | Наличие аттестации в ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС» | да |  |
| 10. | Требования по экологии |  |  |
| 10.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 11. | Комплектность разъединителя: |  |  |
| 11.1 | Разъединитель с заземлителями и приводом (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 11.3. | Опорные металлоконструкции (размеры согласуются дополнительно) | нет |  |
| 11.4 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 1 |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка,условия хранения: |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 12.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 12.3 | Условия хранения, срок хранения разъединителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | 2 |  |
| 12.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 12.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 12.6 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки. | да |  |
| 13. | Во всем неоговоренном разъединители должны соответствовать требованиям ГОСТ 689-90. | да |  |

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам элегазовых выключателей 110 кВ на ток 3150 А

| Для реконструкции | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Заводской тип (марка) | EKLW24-145 |  |
| 1.2 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.5 | Номинальный ток, А | 3150 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | ХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Степень загрязнения изоляции | средняя |  |
| 3.2 | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 280 |  |
| 4. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
| 4.1 | Ток электродинамической стойкости, кА | 102 |  |
| 4.2 | Ток термической стойкости, кА | 40 |  |
| 4.3 | Допустимое время протекания тока термической стойкости, с | 4 |  |
| 5. | Требования к временным характеристикам: |  |  |
| 5.1 | Собственное время отключения, с | 0,0028-0,005 |  |
| 5.2 | Полное время отключения, с | 0,006-0,005 |  |
| 5.3 | Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с | 0,3 |  |
| 5.4 | Собственное время включения, с, не более | 0,062-0,018 |  |
| 5.5 | Разновременность размыкания и замыкания дугогасительных контактов, с, не более | 0,001/0,002 |  |
| 6 | Требования к коммутационной способности: |  |  |
| 6.1 | Ток ненагруженных линии, отключаемый без повторных пробоев, А, не менее | 125 |  |
| 6.2 | Ток нагрузки, отключаемый при отсутствии избыточного давления элегаза (абсолютное давление 0,1 МПа), А | 3150 |  |
| 7. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 7.1 | Статическая сила тяжения проводов, приложенная в горизонтальном направлении, вдоль продольной оси полюса, Н, не более | 1000 |  |
| 8. | Требования к конструкции: |  |  |
| 8.1 | Конструктивная схема исполнения | Три полюса, установленных на общей раме |  |
| 8.2 | Газовая система полюса | Автономная |  |
| 8.3 | Напряжение питания цепей обогрева, В, переменное | 220 |  |
| 8.4 | Мощность двухступенчатого подогрева полюсов, Вт: -номинальная мощность первой ступени -номинальная мощность второй ступени | 800 800 |  |
| 8.5 | Тип привода выключателя | Пружинный |  |
| 8.6 | Номинальное напряжение питания электропривода, В, переменное | 380(220) |  |
| 8.7 | Мощность двухступенчатого подогрева привода, Вт: -номинальная мощность первой ступени -номинальная мощность второй ступени | 800 800 |  |
| 8.8 | Энергия, передаваемая выключателю при максимальном натяжении пружин, Дж | не менее 2400 |  |
| 8.9 | Количество электромагнитов управления: -включающего -отключающего | 1 2 |  |
| 8.10 | Мощность электромагнитов управления, Вт: -включающего -отключающего | 550 550 |  |
| 8.11 | Все металлические части выключателя, включая шкафы приводов, шкафы управления и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | да |  |
| 8.12 | Вид изоляции вводов (фарфор, полимер) | фарфор |  |
| 8.13 | Цвет глазури фарфора | белая |  |
| 8.14 | Масса выключателя, кг | 3400 |  |
| 8.15 | Масса привода, кг |  |  |
| 8.16 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 9. | Требования по надежности: |  |  |
| 9.1 | Механический ресурс, число циклов В-П-О, не менее | 10000 |  |
| 9.2 | Коммутационный ресурс, операций -при токах в диапазоне свыше 60% до 100% номинального тока отключения - при токах в диапазоне свыше 30% до 60% номинального тока отключения -при нагрузочных токах, вплоть до номинального | 20 50 5000 |  |
| 9.3 | Гарантийный срок эксплуатации выключателя, месяцев, не менее | 60 |  |
| 9.4 | Срок службы до ремонта, лет, не менее | 20 |  |
| 9.5 | Срок службы, лет, не менее | 40 |  |
| 10. | Требования по безопасности: |  |  |
| 10.1 | Требования к конструкции выключателя | ГОСТ Р 52565-2006 ГОСТ 1516.3-96 ГОСТ 12.2.007.0-75 |  |
| 10.2 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 10.3 | Наличие аттестации в ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС» | да |  |
| 11. | Комплектность выключателя: |  |  |
| 11.1 | Групповой комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Опорные металлоконструкции (размеры согласуются дополнительно) | да |  |
| 11.3 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 2 |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка,условия хранения: |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 12.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 12.3 | Условия хранения, срок хранения выключателя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | 2 |  |
| 12.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 12.5 | Монтаж выключателя выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 12.6 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки. | да |  |

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам конденсатора связи 110 кВ

| Для реконструкции | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 1 |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Заводской тип (марка) | СМАПВ-110/V3-6,4Ех |  |
| 1.2 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.3 | Наибольшее рабочее напряжение (действующее значение), кВ | 123 |  |
| 1.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.5 | Емкость, нФ | 6,4 |  |
| 1.6 | Предельное отклонение емкости | +10 -5 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Испытательное одноминутное напряжение промышленной частоты, кВ: | 215 |  |
| 3.2 | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 220 |  |
|  | Тангенс угла диэлектрических потерь | 3*10-3 |  |
| 4. | Требования к конструкции: |  |  |
| 4.1 | Фарфоровая покрышка(армированная, неармированная) | армированная |  |
| 4.2 | Наличие изолирующей подставки(да, нет) | Да |  |
| 4.3 | Наличие расширителя (да, нет) | Да |  |
| 4.4 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | фарфор |  |
| 4.5 | Цвет глазури фарфора | белая |  |
| 4.6 | Масса, кг | 254 |  |
| 5. | Требования по надежности: |  |  |
| 5.1 | Срок службы, лет, не менее | 25 |  |
| 5.2 | Вероятность безотказной работы | 0,9 за 20 лет |  |
| 6. | Комплектность конденсатора связи: |  |  |
| 6.1 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 1 |  |
| 7. | Маркировка, упаковка, транспортировка,условия хранения: |  |  |
| 7.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 7.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 7.3 | Условия хранения, срок хранения конденсатора связи, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | 2 |  |

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам высокочастотного заградителя 110 кВ на ток 630 А

| Для строительства | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 1 |
| Срок поставки на объект |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Заводской тип (марка) | ВЗ-630-0,5 УХЛ1 |  |
| 1.2 | Номинальный длительный ток, А | 630 |  |
| 1.3 | Диапазон частот заграждения, кГц | 150-1000 |  |
| 1.4 | Номинально напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.5 | Номинальный кратковременный ток короткого замыкания в течение 1С, кА | 16 |  |
| 1.6 | Ударный ток короткого замыкания, кА | 41 |  |
| 1.7 | Минимальное значение активной составляющей полного сопротивления, Ом | 640 |  |
| 1.8 | Индуктивность реактора на промышленной частоте, мГц | 0,547 |  |
| 1.9 | Полные потери в реакторе при номинальном токе, кВт | 5 |  |
| 1.11 | Элемент настройки | ЭН-0,5 |  |
| 1.12 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |  |
| 1.13 | Масса, кг | 168 |  |

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам ограничителей

перенапряжения класса напряжения 110 кВ

| Для строительства | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 6 |
| Срок поставки на объект |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые эквиваленту | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Заводской тип (марка) | ОПН-110/88-10/900(III)2УХЛ1 |  |
| 1.2 | Номинальное напряжение, кВ | 113 |  |
| 1.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 88 |  |
| 1.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.5 | Номинальный разрядный ток, А | 10000 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 17412) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), ºС | +50 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), ºС | -60 |  |
| 2.4 | Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Остающееся напряжение, не более, кВ, при коммутационном импульсе тока с длительностью фронта 30 мкс и более, и при амплитуде тока: -250 А -500 А -1000 А | 216 224 232 |  |
| 3.2 | Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более, при амплитуде тока: -500 А -5 000 А -10 000 А -20 000 А | 219 256 274 301 |  |
| 3.3 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой 10 000 А, кВ, не более | 297 |  |
| 3.4 | Амплитуда выдерживаемого не менее 2 раз импульса большего тока 4/10 мкс, кА | 100 |  |
| 3.5 | Амплитуда выдерживаемого не менее 18 раз импульса пропускной способности, А | 900 |  |
| 3.6 | Удельная энергия одиночного импульса пропускной способности, кДж/кВUHP | 5,3 |  |
| 3.7 | Удельная энергоемкость – энергия, вводимая при рабочих испытаниях перед проверкой термической устойчивости, кДж/кВUHP | 10,5 |  |
| 3.8 | Характеристика “НАПРЯЖЕНИЕ – ВРЕМЯ”: напряжение, кВ, допустимое на ОПН после разогрева до 60 ºС и введения энергии, равной энергоемкости ОПН, в течение: -0,1 с -1,0 с -10 с -1 мин -20 мин | 134 127 119 114 104 |  |
| 3.9 | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 260 |  |
| 3.10 | Ток проводимости при длительном рабочем напряжении, мА, не более | 0,9 |  |
| 3.11 | Уровень частичных разрядов, пКл, не более | 10 |  |
| 3.12 | Сопротивление изоляции при 2,5 кВ, МОм, не менее | 10000 |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 4.1 | Выдержка тяжение провода в горизонтальном направлении, Н, не менее | 1500 |  |
| 4.2 | Выдержка ветровой нагрузки при скорости 40 м/с без гололеда или при скорости 15 м/с и толщине стенки гололеда 20 мм (да/нет) | да |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | Фарфор |  |
| 5.2 | Масса, кг, не более | 46 |  |
| 6. | Требования по надежности: |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 6.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7. | Требования по безопасности |  |  |
| 7.1 | Ток к.з., при котором гарантируется взрывобезопасность ОПН, кА | 65 |  |
| 7.2 | Соответствие требованиям | ISO 9001:2000 |  |
| 7.3 | Наличие Российского Сертификата безопасности №РОСС RU.АВ28.Д03884 (да, нет) | да |  |
| 7.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО “ЕЭС России” или ОАО “ФСК ЕЭС” | да |  |
| 7.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО “ЕЭС России” и ОАО “ФСК ЕЭС” от 12.10.09 №417р | да |  |
| 8. | Комплектность ОПН: |  |  |
| 8.1 | Ограничитель – 6 шт. | да |  |
| 8.2 | Документация: паспорт на каждый ограничитель, руководство по эксплуатации | да |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 9.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 2991-85, ГОСТ 14192-77, ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 23216-78 (да, нет) | да |  |
| 9.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 9.3 | Монтаж ОПН выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | нет |  |
| 9.4 | Наличие “шок-индикатора” на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам ограничителей

перенапряжения нейтрали класса напряжения 110 кВ

| Для строительства | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 |
| Срок поставки на объект |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые эквиваленту | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Заводской тип (марка) | ОПНН-110/60-10/900(III)4УХЛ1 |  |
| 1.2 | Номинальное напряжение, кВ | 77,1 |  |
| 1.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 60 |  |
| 1.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.5 | Номинальный разрядный ток, А | 10000 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 17412) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), ºС | +50 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), ºС | -60 |  |
| 2.4 | Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Остающееся напряжение, не более, кВ, при коммутационном импульсе тока с длительностью фронта 30 мкс и более, и при амплитуде тока: -250 А -500 А -1000 А | 147 153 158 |  |
| 3.2 | Остающееся напряжение при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более, при амплитуде тока: -500 А -5 000 А -10 000 А -20 000 А | 150 157 187 205 |  |
| 3.3 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой 10 000 А, кВ, не более | 203 |  |
| 3.4 | Амплитуда выдерживаемого не менее 2 раз импульса большего тока 4/10 мкс, кА | 100 |  |
| 3.5 | Амплитуда выдерживаемого не менее 18 раз импульса пропускной способности, А | 900 |  |
| 3.6 | Удельная энергия одиночного импульса пропускной способности, кДж/кВUHP | 5,3 |  |
| 3.7 | Удельная энергоемкость – энергия, вводимая при рабочих испытаниях перед проверкой термической устойчивости, кДж/кВUHP | 10,5 |  |
| 3.8 | Характеристика “НАПРЯЖЕНИЕ – ВРЕМЯ”: напряжение, кВ, допустимое на ОПН после разогрева до 60 ºС и введения энергии, равной энергоемкости ОПН, в течение: -0,1 с -1,0 с -10 с -1 мин -20 мин | 91,5 86,4 81,4 77,4 70,8 |  |
| 3.9 | Длина пути утечки внешней изоляции, см, не менее | 185 |  |
| 3.10 | Ток проводимости при длительном рабочем напряжении, мА, не более | 0,9 |  |
| 3.11 | Уровень частичных разрядов, пКл, не более | 10 |  |
| 3.12 | Сопротивление изоляции при 2,5 кВ, МОм, не менее | 10000 |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 4.1 | Выдержка тяжение провода в горизонтальном направлении, Н, не менее | 1500 |  |
| 4.2 | Выдержка ветровой нагрузки при скорости 40 м/с без гололеда или при скорости 15 м/с и толщине стенки гололеда 20 мм (да/нет) | да |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | Фарфор |  |
| 5.2 | Масса, кг, не более | 36 |  |
| 6. | Требования по надежности: |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 6.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 7. | Требования по безопасности |  |  |
| 7.1 | Ток к.з., при котором гарантируется взрывобезопасность ОПН, кА | 65 |  |
| 7.2 | Соответствие требованиям | ISO 9001:2000 |  |
| 7.3 | Наличие Российского Сертификата безопасности №РОСС RU.АВ28.Д03884 (да, нет) | да |  |
| 7.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО “ЕЭС России” или ОАО “ФСК ЕЭС” | да |  |
| 7.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО “ЕЭС России” и ОАО “ФСК ЕЭС” от 12.10.09 №417р | да |  |
| 8. | Комплектность ОПН: |  |  |
| 8.1 | Ограничитель – 6 шт. | да |  |
| 8.2 | Документация: паспорт на каждый ограничитель, руководство по эксплуатации | да |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 9.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 2991-85, ГОСТ 14192-77, ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 23216-78 (да, нет) | да |  |
| 9.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 9.3 | Монтаж ОПН выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | нет |  |
| 9.4 | Наличие “шок-индикатора” на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам трансформаторов напряжения 110 кВ

| Для реконструкции | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | 6 шт. |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые эквиваленту | Требуемое значение, предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Заводской тип (марка) | ЗНОГ-110 ХЛ1* |  |
| 1.2 | Номинальное первичное напряжение, кВ | 110/v3 |  |
| 1.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126/v3 |  |
| 1.4 | Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 200 |  |
| 1.5 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ | 480 |  |
| 1.6 | Номинальное напряжение основных вторичных обмоток, В | 100/v3 |  |
| 1.7 | Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, В | 100 |  |
| 1.8 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.9 | Число вторичных обмоток | 3 |  |
| 1.10 | Номинальные мощности вторичных обмоток при cosφ=0,8, В*А -Обмотки для измерения и питания цепей учета (У) -Обмотки для измерения и защиты (И) - Обмотки для защиты от замыкания на землю (Д) | 150 200 1000 |  |
| 1.11 | Классы точности вторичных обмоток при номинальных мощностях: -У -И -Д | 0,2 0,5 3Р |  |
| 1.12 | Предельная мощность трансформатора, ВА | 1000 |  |
| 1.13 | Ток холостого хода, не более (А) | 1,8 |  |
| 1.14 | Сопротивление изоляции, не менее (МОм): -первичной обмотки -вторичных обмоток | 300 50 |  |
| 1.15 | Расход газа на утечки в год, от массы газа, не более (%) | 0,5 |  |
| 1.16 | Масса трансформатора, кг | 305 |  |
| 1.17 | Масса смеси газов, кг | 5 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 17412) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), ºС | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), ºС | -55 |  |
| 2.4 | Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
| 2.5 | Толщина корки льда при гололеде, не более (мм) | 20 мм |  |
| 2.6 | Скорость ветра в отсутствие гололеда, не более (мс) | 40 |  |
| 2.7 | Скорость ветра при гололеде, не более (мс) | 15 |  |
| 3. | Требования по надежности: |  |  |
| 3.1 | Допустимое натяжение проводов, приложенное к выводу первичной обмотки в любом направлении, не более (Н) | 1000 |  |
| 3.2 | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 60 |  |
| 3.3 | Срок периодической поверки, лет, не менее | 10 |  |
| 3.4 | Срок службы, лет, не менее | 40 |  |
| 3.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания изготовителем, руб/год | * |  |
| 4. | Требования по безопасности |  |  |
| 4.1 | Требования безопасности по ГОСТ 12.2.007.0-75 и ГОСТ 12.2.007.3-75 | да |  |
| 5. | Комплектность |  |  |
| 5.1 | Трансформатор напряжения | 6 |  |
| 5.2 | Документация: паспорт на каждый трансформатор напряжения, руководство по эксплуатации | да |  |
| 5.3 | Групповой комплект ЗИП №1 включает в себя газотехнологическое оборудование для заправки газом из баллона. | да |  |
| 5.4 | Групповой комплект ЗИП №2 включает в себя один баллон элегаза и один баллон хладона (достаточно для заполнения 12 трансформаторов) | да |  |
| 5.5. | Групповой комплект ЗИП №3 включает в себя приспособление для подъема и перемещения (монтажа) | да |  |
| 6. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 6.1 | Транспортировка по ГОСТ 23216-78. Хранение в закрытых помещениях. При транспортировке избегать резкой смены температур, особенно резкого охлаждения | да |  |
| 6.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 6.3 | Условия хранения, срок хранения, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 6.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 6.5 | Монтаж выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 6.6 | Наличие “шок-индикатора” на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам к заземлителю нейтрали трансформатора ЗОН-110

| Для реконструкции | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | 2 шт. |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые эквиваленту | Требуемое значение, предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Заводской тип (марка) | ЗОН-110 ХЛ1* |  |
| 1.2 | Номинальное первичное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.4 | Тип изоляции и степень загрязнения | II |  |
| 1.5 | Привод заземлителя | Ручной ПРГ-2 УХЛ1 |  |

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам трехполюсного

разъединителя с одним комплектом заземляющих ножей 35 кВ на ток 1000 А для установки на здание КРУМ-10 кВ

| Для реконструкции | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Заводской тип (марка) | РГП-1б-II-35/1000 УХЛ1 |  |
| 1.2 | Номинальное напряжение, кВ | 35 |  |
| 1.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 40,5 |  |
| 1.4 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.5 | Номинальный ток, А | 1000 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 7 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 190 220 |  |
| 3.2 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 95 120 |  |
| 3.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания см/кВ, не менее | 2,5 |  |
| 3.4 | Длина пути утечки внешней изоляции, мм, не менее | 2800 |  |
| 4. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
| 4.1 | Ток электродинамической стойкости, кА | 50 |  |
| 4.2 | Ток термической стойкости, кА | 20 |  |
| 4.3 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с | 3 |  |
| 4.4 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с | 1 |  |
| 5. | Требования по нагреву: |  |  |
| 5.1 | Допустимое превышение температуры частей аппарата над температурой окружающей среды, 0С, не более | ГОСТ 8024-90 |  |
| 5.2 | Требования к коммутационной способности: |  |  |
| 5.3 | Отключение емкостного тока, А | 4 |  |
| 5.4 | Отключение тока холостого хода трансформатора, А, не менее | 1,5 |  |
| 6. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 6.1 | Коэффициент запаса механической прочности изоляционных колонн (по ГОСТ 689), не менее | 2,5 |  |
| 6.2 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 500 |  |
| 7. | Требования к конструкции: |  |  |
| 7.1 | Конструктивная схема исполнения (вертикально-рубящий, горизонтально-поворотный, полупантографный, пантографный) | Горизонтально-поворотный |  |
| 7.2 | Установка (параллельная, последовательная, ступенчато- килевая) | параллельная |  |
| 7.3 | Наличие и количество заземлителей (нет, 1, 2) | 1 |  |
| 7.4 | Вид привода разъединителя - для главной цепи - для цепи заземления | Электродвигательный Электродвигательный |  |
| 7.5 | Номинальное напряжение питания электропривода, В, переменное | 380 |  |
| 7.6 | Возможность ручного оперирования разъединителем (да, нет) | Да |  |
| 7.7 | Управление разъединителем (пополюсное, трехполюсное) | трехполюсное |  |
| 7.8 | Напряжение питания цепей обогрева, В, переменное | 220 |  |
| 7.9 | Напряжение питания цепей блокировки, пост.ток | 220 |  |
| 7.10 | Число свободных нормально открытых (НО) блок-контактов гл. ножей | 12 |  |
| 7.11 | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок-контактов гл. ножей | 12 |  |
| 7.12 | Число свободных НО блок- контактов заземляющего ножа | 12 |  |
| 7.13 | Число свободных НЗ блок- контактов заземляющего ножа | 12 |  |
| 7.14 | Все металлические части разъединителя, включая шкафы приводов, шкафы управления и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | да |  |
| 7.15 | Тип и фирма-изготовитель изоляторов опорных и поворотных колонн | С4-195 II УХЛ1 |  |
| 7.16 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | фарфор |  |
| 7.17 | Цвет глазури фарфора | белая |  |
| 7.18 | Масса разъединителя, не более кг | 70,3 |  |
| 7.19 | Тип привода | ПД-14 УХЛ1 |  |
| 7.20 | Масса привода, не более кг | 56 |  |
| 7.21 | Наличие выносного шкафа трехполюсного управления разъединителем (да, нет) | да |  |
| 7.22 | Наличие механической и электромагнитной блокировок между главными и заземляющими ножами разъединителя, (да, нет) | да |  |
| 7.23 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 8. | Требования по надежности: |  |  |
| 8.1 | Механический ресурс, число циклов В-О, не менее | 10000 |  |
| 8.2 | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | 15(10000 циклов) |  |
| 8.4 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год | * |  |
| 9. | Требования по безопасности: |  |  |
| 9.1 | Требования к конструкции разъединителя, заземлителей, привода | ТУ 3414-108-15356352-2008 ГОСТ Р 52726 |  |
| 9.2 | Механический указатель включенного и отключенного положения разъединителя (заземлителя) в приводе | ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 9.3 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 9.4 | Наличие аттестации в ОАО «Россети», ОАО «ФСК ЕЭС» | да |  |
| 10. | Требования по экологии |  |  |
| 10.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 11. | Комплектность разъединителя: |  |  |
| 11.1 | Разъединитель с заземлителями и приводом (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 11.3. | Опорные металлоконструкции (размеры согласуются дополнительно) | нет |  |
| 11.4 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 1 |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка,условия хранения: |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 12.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 12.3 | Условия хранения, срок хранения разъединителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | 2 |  |
| 12.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 12.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 12.6 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки. | да |  |
| 13. | Во всем неоговоренном разъединители должны соответствовать требованиям ГОСТ 689-90. | да |  |

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам КРУМ-6(10)кВ

| Для строительства | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | 1 шт. |
| Срок поставки на объект |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые эквиваленту | Требуемое значение, предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные требования: |  |  |
|  | Заводской тип (марка) ячеек | D-12P |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
|  | Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 |  |
|  | Номинальный ток главных цепей шкафов, А | 1000-ввод/1000-ОЛ |  |
|  | Номинальный ток сборных шин, А, не менее | 1000 |  |
|  | Номинальное напряжение вспомогательных цепей, В | =220 |  |
| 2. | Требования к стойкости при сквозных токах короткого замыкания |  |  |
|  | Ток термической стойкости, кА, не менее | 20-ввод/20-ОЛ |  |
|  | Наибольший пик тока динамической стойкости, кА, не менее | 31,5 |  |
|  | Стойкость при внутренних дуговых КЗ в течение 1 с (локализационная стойкость), кА | да |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |
|  | Уровень изоляции по ГОСТ 1516.3-96 | "б" |  |
|  | Система заземления | С изолированной нейтралью |  |
|  | Вид изоляции главных цепей (воздушная, твердая, комбинированная) | Воздушная |  |
|  | Наличие изоляции токоведущих шин главных цепей | да |  |
| 4. | Основные параметры шкафов КРУМ: |  |  |
|  | Емкостной индикатор наличия напряжения в шкафах КРУ | да |  |
|  | Вид управления вводами и секционным выключателями (местное, дистанционное, местное и дистанционное) | Местное и дистанционное |  |
|  | Вид управления выключателями отходящих линий (местное, дистанционное, местное и дистанционное) | Местное и дистанционное |  |
|  | Условия технического обслуживания | одностороннее |  |
|  | Степень защиты оболочек шкафов КРУ по ГОСТ 14254-96, не менее | IP4Х |  |
|  | Ячейки КРУ с антикоррозионным покрытием порошковой окраской, сохраняющим свойства на весь срок эксплуатации (да/нет) | да |  |
|  | Цвет ячеек КРУ из типовой палитры RAL | да |  |
|  | Вес ячейки, кг, не более | 980 |  |
|  | Механическое исполнение по ГОСТ 17516.1 | М39 |  |
|  | Корпус металлический с разделенными отсеками с возможностью локализации внутренних повреждений | да |  |
|  | Стальные стенки корпуса и внутренних перегородок отсеков в том числе ячеек СШ толщиной не менее 2 мм, с антикоррозионным покрытием дугостойкого исполнения | да |  |
|  | Расположение отсека сборных шин (верхнее/нижнее) | верхнее |  |
|  | Наличие дверей кабельного отсека и отсека выкатного элемента | да |  |
|  | Токоведущие части (медные/алюминиевые) | Медные со скругленными гранями |  |
|  | Комплект блокировок – механические и/или электромагнитные в соответствии с ПУЭ | Механические и электромагнитные |  |
|  | Возможность оперирования высоковольтными выключателями при закрытой двери отсека выкатного элемента | да |  |
|  | Двери шкафов должны иметь запирающее устройство с ключом, общим для всех шкафов | да |  |
|  | Привод выкатного элемента (ручной/моторный) |  |  |
|  | Мнемосхема на фасаде релейного отсека | да |  |
|  | Стационарный индикатор напряжения на присоединении | Да, CPI-VI3P/R |  |
|  | КРУ должны быть оборудованы заземляющими ножами и иметь смотровые окна для визуального определения положения заземляющих ножей | да |  |
|  | Надписи на табличках заводского исполнения с креплением клепками | Да, Согласуются отдельно |  |
| 5. | Требования по стойкости к воздействию дуги при внутреннем КЗ |  |  |
|  | Наличие датчиков дуговой защиты | да |  |
|  | Количество датчиков, устанавливаемых в ячейках и на сборных шинах, шт | По одному на отсек |  |
|  | Наличие клапанов сброса давления во всех высоковольтных отсеках | да |  |
|  | Предел локализации дуги | отсек |  |
| 6. | Выключатель |  |  |
|  | Вид силового выключателя | Вакуумный |  |
|  | Заводской тип (марка) силового выключателя | ВВ/ТЕL |  |
| 6.1 | Номинальный ток, А | 1000 |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
|  | Номинальное напряжение изоляции, кВ | 10 |  |
|  | Номинальная размыкающая способность, кА | 20 |  |
|  | Выдерживаемое напряжение при 50 Гц (1 мин), кВ | 28 |  |
|  | Напряжение стойкости к импульсу, кВ | 75 |  |
|  | Номинальный допустимый кратковременный ток (3с), кА | 31,5 |  |
|  | Наибольший пик тока включения, кА, не менее | 80 |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50-60 |  |
|  | Тип привода силового выключателя (электромагнитный, пружинный) | Пружинный |  |
| 7. | Ограничитель перенапряжений нелинейный |  |  |
|  | Заводской тип (марка) | ОПН-РТ/TEL |  |
|  | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
|  | Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 11,5 |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ2 |  |
|  | Расчетный ток коммутационного импульса, волна с фронтом 30/60 мкс, А, не менее |  |  |
|  | Номинальный разрядный ток, кА, не менее | 10 |  |
|  | Остающееся напряжение, не более, кВ |  |  |
|  | Удельная энергоемкость одного прямоугольного импульса тока длительностью 2000 мкс с амплитудой (400 А), кДж/кВUнрОПН, не менее |  |  |
| 8. | Трансформатор напряжения |  |  |
|  | Заводской тип (марка) ТН | НАМИ-10-95 |  |
|  | Конструктивное исполнение (одно, трехфазный) | 3ф |  |
|  | Тип изоляции | Масляная |  |
|  | Исполнение | Антирезонансный |  |
|  | Количество вторичных обмоток | 2 |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  | Номинальное / максимальное линейное напряжение обмотки высокого напряжения, кВ | 10/12 |  |
|  | Номинальные напряжения вторичных обмоток, кВ | 0,1/√3; 0,1 |  |
|  | Класс точности вторичных обмоток | 0,5/3Р |  |
|  | Номинальная мощность вторичных обмоток, ВА в классе точности 0,5S/ 0,5 / 3Р, не менее | 200/600 |  |
|  | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р | да |  |
|  | Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | да |  |
|  | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений | да |  |
|  | Меж поверочный интервал, лет, не менее | 6 |  |
| 9. | Трансформатор тока |  |  |
|  | Заводской тип (марка) | ТЛО |  |
|  | Номинальное рабочее напряжение, кВ | 10 |  |
|  | Максимальное рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
|  | Тип изоляции | литая |  |
|  | Исполнение | стационарное |  |
|  | Количество обмоток (3 – для отходящих фидеров, 4 – для вводных ячеек) | да |  |
|  | Первичный ток, А | 600/300/150/50 |  |
|  | Вторичный ток, А | 5 |  |
|  | Класс точности | 0,5S / 0,5 / 10Р/10Р 0,5S / 0,5 / 10Р |  |
|  | Номинальная нагрузка, ВА | 30 |  |
|  | Ток односекундной термической стойкости, кА, не менее | 31,5 |  |
|  | Ток электродинамической стойкости, кА, не менее | 31,5 |  |
|  | Наличие сертификата об утверждении типа средств измерений | Да |  |
|  | Наличие сертификата соответствия или декларации соответствия требованиям безопасности в системе ГОСТ Р | Да |  |
|  | Наличие свидетельства о первичной поверке средств измерений | Да |  |
|  | Межповерочный интервал, лет, не менее | 8 |  |
| 10. | Релейная защита и автоматика |  |  |
|  | Тип аппаратуры релейной защиты и автоматики ячеек | БЭ2502 |  |
|  | Напряжение питания вторичных цепей оперативного тока, В | =220 |  |
|  | Дуговая защита с применением оптических датчиков | Да, ОВОД |  |
|  | Расположение аппаратуры релейной защиты и автоматики | Отсек релейной защиты ячеек |  |
| 11. | Измерения и телеизмерения |  |  |
|  | Цифровые преобразователи с интерфейсом RS-485 | Да, ЕТ-411 |  |
|  | Цифровые измерительные приборы с RS-485 выходом | Да, ЩП-120, ЩМ-120 |  |
| 12. | Учет электроэнергии |  |  |
|  | Тип счетчика | СЭТ-4ТМ.03 |  |
|  | Класс точности (для учета активной/реактивной электрической энергии), не хуже | 0,5S/0,5 |  |
|  | Расположение счетчика | Отсек релейной защиты ячеек |  |
|  | Схемы вспомогательных цепей должны иметь возможность подключения к устройствам телеуправления, телесигнализации, к локальной сети для связи с более высоким уровнем системы управления | да |  |
| 13. | Требования по надежности |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации с даты ввода в эксплуатацию, лет, не менее | 5 |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
|  | Вероятность безотказной работы шкафов КРУ за наработку 40 000 часов, не менее | 0,99 |  |
|  | Срок службы до среднего ремонта, лет | 25 |  |
| 14. | Требования по безопасности |  |  |
|  | Конструкция ячеек не должна противоречить действующим Правилам технической эксплуатации, Правилам техники безопасности при эксплуатации электроустановок, ПУЭ | да |  |
|  | Наличие Российских сертификатов безопасности (да/нет) | да |  |
|  | КРУ должны быть оборудованы автоматически закрывающимися защитными шторками с петлями для запирания механическим съемным замком | да |  |
| 15. | Требования по аттестации и сертификации |  |  |
|  | Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС»), (да/нет) | да |  |
|  | Средства измерений должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерений, с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ и иметь действующие свидетельства о поверке | да |  |
| 16. | Комплектность поставки и техническая документация |  |  |
|  | Комплект КРУ (шкафы, шины, составные части, ЗИП, принадлежности и монтажные материалы) | Да |  |
|  | Технические описания комплектно на каждую единицу на русском языке в 3-х экземплярах | Да |  |
|  | Руководства по эксплуатации КРУ и его составляющих | Да |  |
|  | Паспорта на КРУ и его составляющие | Да |  |
|  | Принципиальные и монтажные электрические схемы главных и вспомогательных цепей | Да |  |
|  | Габаритно – установочные чертежи и схемы соединений | Да |  |
|  | Ведомость ЗИП | Согласно перечня |  |
|  | Транспортная тележка для коммутационного аппарата (при среднем расположении выкатного элемента) , шт | Да |  |
|  | Рычаг управления заземляющим разъединителем | Да |  |
|  | Ручка дверцы отсека коммутационного аппарата | Да |  |
|  | Ручка ручного перемещения выдвижного элемента | Да |  |
|  | Ключ блокировки дверцы отсека коммутационного аппарата | Да |  |
|  | Пульт дистанционного управления выключателями (шнур не менее 15 м) | Нет |  |
|  | Дополнительные предохранители трансформаторов напряжения 12 шт. | Нет |  |
|  | Исполнительные схемы РЗА, оформленные отдельным томом | Да |  |
|  | Дополнительная документация | По требованию |  |
| 17. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 14693-90, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 15150-69 (да/нет) | Да |  |
|  | В процессе транспортирования и хранения оборудование должно быть законсервировано и приняты меры для его защиты от механических повреждений и воздействия факторов окружающей среды | Да |  |
|  | Условия транспортирования по ГОСТ 23216-78 | Да |  |
| 18. | Основные параметры здания: |  |  |
|  | Заводской тип (марка) | КРУМ-10кВ |  |
|  | Тип здания | Блочно-модульное здание полной заводской готовности |  |
|  | Изготовление и поставка блоками повышенной готовности | да |  |
|  | Тип крыши | Двухскатная |  |
|  | Система водослива | да |  |
|  | Степень огнестойкости | II |  |
|  | Приточно-вытяжная вентиляция | да |  |
|  | Наличие сплит-системы | да |  |
|  | Наличие пожарно-охранной сигнализации | да |  |
|  | Освещение (рабочее и аварийное) | да |  |
|  | Тип ламп рабочего освещения (светодиодное) | да |  |
|  | Тип ламп аварийного освещения (светодиодное) | да |  |
|  | Уличное освещение (светодиодное) | да |  |
|  | Отопление (два диапазона, автоматическое и ручное управление) | да |  |
|  | Тип обогрева конвектор/ИК обогреватель/комбинированный | Конвекторное |  |
|  | Корпус модуля | из стального листа толщиной >1,6мм с алюмоцинковым покрытием |  |
|  | Теплоизоляция стен, пола и кровли | негорючая минеральная вата |  |
|  | Тип окраска модуля | порошковой полимерной краской с толщиной слоя от 100 мк |  |
|  | Внешняя окраска модуля в соответствии с требованиями ФСК МРСК | да |  |
|  | Окраска внутри помещения в светлые тона | да |  |
|  | Наличие несущей рамы основания здания | Да |  |
|  | Наличие коридора обслуживания в соответствии с требованиями ПУЭ | да |  |
|  | Возможность двухстороннего обслуживания | да |  |
|  | Отсутствие мостиков холода (Наружные соединительные элементы, головки болтов и заклепок, технологические отверстия) | Да |  |
|  | Уплотнение мест стыка элементов корпуса | Да, силикон |  |
|  | Лестницы и площадки обслуживания в комплекте поставки | да |  |
|  | Возможность установки разъединителей на консоли модульного здания для создания видимого разрыва | да |  |
|  | Проходные изоляторы в крыше модульного здания | да |  |
|  | Ошиновка по крыше модульного здания | да |  |
|  | Полимерные изоляторы ошиновки на крыше модульного здания | да |  |
|  | Возможность установки ОПН на крыше модуля | да |  |
|  | Наличие не менее 2 дверей габаритом не менее 2000х1000мм | да |  |
|  | Оснащения наружных двери модулей замком PANIC или аналог с возможностью открытия изнутри без ключа.ключа. | да |  |
| 19. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 17412) | ХЛ1 |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), ºС | +45 |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), ºС | -60 |  |
|  | Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
|  | Окружающая среда | невзрывоопасная |  |
|  | Температурный режим внутри здания, С | +5; +18 |  |
| 20. | Требования по надежности: |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 36 |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
|  | Антикоррозионное покрытие порошковой окраской, сохраняющее свойства на весь срок эксплуатации | да |  |
| 21. | Упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
|  | Упаковка (да, нет) | Да |  |
|  | Монтаж выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | Да |  |
|  | Наличие “шок-индикатора” на транспортной упаковке шкафа для контроля условий транспортировки (да, нет) | Да |  |
| 22. | Комплектность |  |  |
|  | Шкафы КРУ, СН, РЗА | да |  |
|  | ЗИП | да |  |
| 23. | Требования по аттестации |  |  |
|  | Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС»), (да/нет) в составе КТПб | да |  |

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам здания ОПУ

| Для строительства | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | 2 |
| Срок поставки на объект |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые эквиваленту | Требуемое значение, предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры здания: |  |  |
|  | Заводской тип (марка) | ОПУ |  |
|  | Тип здания | Блочно-модульное здание полной заводской готовности |  |
|  | Изготовление и поставка блоками повышенной готовности | да |  |
|  | Тип крыши | Двухскатная |  |
|  | Система водослива | да |  |
|  | Степень огнестойкости | II |  |
|  | Приточно-вытяжная вентиляция | да |  |
|  | Наличие сплит-системы | да |  |
|  | Наличие пожарно-охранной сигнализации | да |  |
|  | Освещение (рабочее и аварийное) | да |  |
|  | Тип ламп рабочего освещения (энергосберегающие) | да |  |
|  | Тип ламп аварийного освещения (энергосберегающие) | да |  |
|  | Тип светильников ОПУ | Светодиодные |  |
|  | Отопление (два диапазона, автоматическое и ручное управление) | да |  |
|  | Тип обогрева конвектор/ИК обогреватель/комбинированный | Комбинированный |  |
|  | Корпус модуля | из стального листа толщиной >1,6мм с алюмоцинковым покрытием |  |
|  | Теплоизоляция стен, пола и кровли | негорючая минеральная вата |  |
|  | Тип окраска модуля | порошковой полимерной краской с толщиной слоя от 100 мк |  |
|  | Внешняя окраска модуля в соответствии с требованиями ФСК МРСК | Да |  |
|  | Окраска внутри помещения в светлые тона | Да |  |
|  | Наличие несущей рамы основания здания | Прокат швеллер не менее 260мм |  |
|  | Наличие коридора обслуживания в соответствии с требованиями ПУЭ | Да |  |
|  | Возможность двухстороннего обслуживания | Да |  |
|  | Отсутствие мостиков холода (Наружные соединительные элементы, головки болтов и заклепок, технологические отверстия) | Да |  |
|  | Уплотнение мест стыка элементов корпуса | Да, силикон |  |
|  | Лестницы и площадки обслуживания в комплекте поставки | Да |  |
|  | Наличие не менее 2 дверей габаритом не менее 2000х1000мм | Да |  |
|  | Оснащения наружных двери модулей замком PANIC или аналог с возможностью открытия изнутри без ключа. | Да |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 17412) | ХЛ1 |  |
|  | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), ºС | +45 |  |
|  | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), ºС | -60 |  |
|  | Высота над уровнем моря, м, не более | 1000 |  |
|  | Окружающая среда | невзрывоопасная |  |
|  | Температурный режим внутри здания, С | +5; +18 |  |
| 3. | Требования по надежности: |  |  |
|  | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию, месяцев, не менее | 36 |  |
|  | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
|  | Антикоррозионное покрытие порошковой окраской, сохраняющее свойства на весь срок эксплуатации | да |  |
| 4. | Упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
|  | Упаковка (да, нет) | Да |  |
|  | Монтаж выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | Да |  |
|  | Наличие “шок-индикатора” на транспортной упаковке шкафа для контроля условий транспортировки (да, нет) | Да |  |
| 5. | Комплектность |  |  |
|  | Шкафы СН | да |  |
|  | ЗИП | да |  |
| 6. | Требования по аттестации |  |  |
|  | Наличие положительного заключения об аттестации в ОАО «Россети» (ОАО «Холдинг МРСК» и ОАО «ФСК ЕЭС»), (да/нет) в составе КТПб | да |  |

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам щита собственных нужд 0,4 кВ

| Для строительства | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 1 шт. |
| Срок поставки на объект |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Тип шкафов | ШНЭ |  |
| 1.2 | Тип обслуживания | двухстороннее |  |
| 1.3 | Конструкция | Сборная оцинкованная |  |
| 1.4 | Количество основных вводов | 2 |  |
| 1.5 | Количество секционных выключателей | 1 |  |
| 1.6 | Тип сети | TN-S |  |
| 1.7 | Тип внутреннего разделения | 2b |  |
| 1.8 | Ввод от трансформатора | кабелем снизу |  |
| 1.9 | Вывод кабелей отходящих линий | снизу |  |
| 1.10 | Степень защиты | IP41 |  |
| 1.11 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 |  |
| 1.12 | Реализация схемы АВР | микропроцессорная |  |
| 1.13 | Напряжение цепей управления | 220 постоянного тока |  |
| 1.14 | Наличие защиты от коротких замыканий на землю | Да |  |
| 1.15 | Наличие учета электроэнергии на вводах | Да(СЭТ-4ТМ.03.08) |  |
| 1.16 | Исполнение автоматических выключателей ввода/отходящих линий | выдвижное/втычное |  |
| 1.17 | Тип связи | «Сухой» контакт |  |
| 1.18 | Передача состояния выключателей | Дистанционное управление выключателями вводов и секционного |  |
| 1.19 | Передача параметров сети по цифровому интерфейсу | Напряжение на секции, токи по СВ, ток на вводе |  |
| 1.20 | Световая сигнализация шкафов ввода и секционного выключателя | Выключатель включен/отключен, аварийное отключение срабатывание АВР |  |
| 1.21 | Световая сигнализация шкафов отходящих линий | Выключатель включен/отключен, аварийное отключение (общешкафная лампа) |  |
| 1.22 | Щитовые приборы контроля | Трех фаз:напряжение на секции, ток на вводе, ток СВ |  |

Требования к техническим характеристикам аппарата управления оперативным током.

| Для строительства | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 шкафа РСПТ-40М.220, 1 шкаф с АБ Power Safe 125 А/ч |
| Срок поставки на объект |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры по исполнению: |  |  |
| 1.1 | Заводской тип (марка) | РСПТ-М |  |
|  | Выпрямительно-зарядное устройство | РСПТ-М40.220 |  |
|  | Шкаф распределения оперативного тока | РСПТ-М40.220 |  |
|  | Аккумуляторные батареи | Power safe 12V 125F |  |
| 1.2 | Питание, В | ~380 |  |
| 1.3 | Максимальный выходной ток при работе одного силового блока (при параллельной работе силовых блоков*), А | 40(70*) |  |
| 1.4 | Номинальное выходное напряжение, В | =220 |  |
| 1.5 | Диапазон регулирования выходного напряжения, В | 150-220 |  |
| 1.6 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.7 | Диапазон регулирования выходного тока, А | От 1,0 до максимального значения |  |
| 1.8 | Шаг регулирования, А | 0,1 |  |
| 2.0 | Шаг задания выходного напряжения, В | 1 |  |
| 2.1 | Коэффициент пульсации напряжения при работе на активную нагрузку, не более % | 0,5 |  |
| 2.2 | Точность поддержания заданного напряжения, В | +/-1 |  |
| 2.3 | КПД (номинальном режиме), не менее | 0,95 |  |
| 2.4 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ4 |  |

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам трансформатора собственных нужд

| Для строительства | ПС 110 кВ «Горноправдинская» с заменой оборудования ОРУ-110 кВ, ОРУ-10 кВ и установкой здания ОПУ» |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 шт. |
| Срок поставки на объект |  |
| Адрес объекта | Территория Ханты-Мансийского автономного округа п.Горноправдинск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Заводской тип (марка) | ТМГ – СЭЩ-250/6/0,4 |  |
| 1.2 | Номинальная мощность обмоток (ВН/НН), кВА | 250 |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение , кВ | 6/0,4 |  |
| 1.4 | Схема и группа соединения обмоток | Д/Yн-11 |  |
| 1.5 | Частота тока , Гц | 50 |  |
| 1.6 | Напряжение КЗ, % | 4,5 |  |
| 1.7 | Система охлаждения: |  |  |
| 1.8 | Вид охлаждения | Охлаждение масляное с естественной циркуляцией воздуха и масла |  |
| 1.9 | Тип системы охлаждения | М |  |
| 1.10 | Исполнение вводов | c изоляцией категории II |  |
| 1.11 | Установка | без кареток (катков) |  |
| 1.12 | Масса, кг | 120 |  |
| 1.13 | Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150 | УХЛ1 |  |
| 1.14 | Высота установки над уровнем моря, не более, м | 1000 |  |
| 1.15 | Температура окружающей среды | -60°С ... +40°С |  |

Требования к микропроцессорным терминалам защит силового трансформатора.

| Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- |
| 1 Дифференциальная токовая защита трансформатора (ДЗТ) |  |  |
| 1.1 Должна выполняться пофазной | Да |  |
| 1.2.Иметь следующее количество аналоговых проходных входов для подключения трехфазных групп трансформаторов тока не менее | 4 |  |
| 1.3 Обеспечивать аппаратно-программное выравнивание входных токов | Да |  |
| 1.4 Должна быть предусмотрена программная компенсация фазового сдвига схемы соединения обмоток силового трансформатора | Да |  |
| 1.5 ДЗТ должна быть выполнена в виде двухканальной дифференциальной токовой защиты, содержащей чувствительное реле и отсечку | Да |  |
| 1.6 Чувствительное реле ДЗТ должно иметь токозависимую характеристику с уставкой по начальному току срабатывания, изменяемой в диапазоне | (0,2-1,0)*Iном |  |
| 1.7 Ток срабатывания отсечки должен изменяться в диапазоне | (6,5-12,0)*Iном |  |
| 1.8 Уставка по коэффициенту торможения ДЗТ должна изменяется в диапазоне | 0,2-0,7 |  |
| 1.9 Ток начала торможения должен изменяется в диапазоне | (0,6-1,0)*Iном |  |
| 1.10 Время срабатывания ДЗТ при двукратном и более по отношению к току срабатывания должно быть не более, с | 0,03 |  |
| 1.11 ДЗТ на минимальных уставках по начальному току срабатывания и коэффициенту торможения должна обеспечивать отстройку от однополярных бросков намагничивающего тока (в том числе и “трансформированных”) с амплитудой, равной шестикратному значению амплитуды базисного тока стороны, и основанием волны тока до 240 ° | Да |  |
| 1.12 Для отстройки ДЗТ от бросков токов намагничивания должен контролироваться уровень второй гармоники в дифференциальном токе Уровень блокировки по второй гармонике может изменяться в пределах от 8 до 15 % по отношению к величине основной гармоники в дифференциальном токе | Да |  |
| 1.13 ДЗТ должна правильно функционироватьпри КЗ в зоне действия при токе повреждения более начального тока срабатывания чувствительного реле до 40 Iном при значении токовой погрешности высоковольтных трансформаторов тока в установившемся режиме, вызванной их насыщением при работе на активную нагрузку, до 50 %. | Да |  |
| 1.14 ДЗТ должна быть отстроена от тока внешнего КЗ при максимальной кратности входного тока не более 40 Iном при значении полной погрешности высоковольтных трансформаторов тока в установившемся режиме, вызванной их насыщением при работе на активную нагрузку, до 10 %. | Да |  |
| 2 Максимальная токовая защита на сторонах ВН, НН1, НН2 (МТЗ ВН, НН1, НН2) |  |  |
| 2.1 Обеспечивается следующий диапазон регулирования уставок реле максимального тока МТЗ , А | 0,1-100 |  |
| 2.2 Максимальная токовая защита на всех сторонах трансформатора должна выполняться с комбинированным пуском или без пуска по напряжению | Да |  |
| 2.3 Реле минимального линейного напряжения должно иметь уставки по напряжению, регулируемые в диапазоне, В | 10 - 100 |  |
| 2.4 Реле максимального напряжения обратной последовательности должно иметь уставки по напряжению, регулируемые в диапазоне, В | 6 - 24 |  |
| 2.5 Выдержки времени срабатывания МТЗ ВН, НН1, НН2 должны регулироваться в пределах, с | 0,0-15 |  |
| 3 Защита от перегрузки (ЗП) |  |  |
| 3.1 Реле тока защиты от перегрузки, должны быть включены на токи фаз сторон ВН, НН1 и НН2 трансформатора | Да |  |
| 3.2 Уставки реле максимального тока ЗП должны изменяться в диапазоне, А | 0,1-100 |  |
| 3.3 Время срабатывания ЗП должно регулироваться в диапазоне, с | 0,05-27 |  |
| 4 Реле тока автоматики охлаждения (АО) |  |  |
| 4.1 Пуск автоматики охлаждения должно происходить от реле, реагирующих на токи фаз сторон ВН, НН1, НН2 | Да |  |
| 4.2 Уставки реле тока автоматики охлаждения должны регулироваться в пределах, А | 0,1-100 |  |
| 4.3 Время срабатывания АО должно изменяться в диапазоне, с | 0,05-27 |  |
| 5 Устройство блокировки РПН |  |  |
| 5.1 Блокировка РПН должна осуществляться при перегрузке по току или при уменьшении напряжения на сторонах НН1, НН2 | Да |  |
| 5.2 Контактный выход реле блокировки РПН должен выполняться как с нормально-открытым, так и с нормально-закрытым контактом. | Да |  |
| 5.3 Уставки реле максимального тока устройства для блокировки РПН при перегрузке должны регулироваться в диапазоне, А. | 0,1-100 |  |
| 6 Устройство резервирования отказа выключателя стороны ВН (УРОВ ВН) |  |  |
| 6.1 Ток срабатывания реле тока УРОВ (Iср.) должен регулироваться в диапазоне, А. | 0,04-2 |  |
| 6.2 Коэффициент возврата реле тока УРОВ должен быть не ниже | 0,9 |  |
| 6.3 Время срабатывания реле тока УРОВ при входном токе 2Iср Должно быть не более, с | 0,025 |  |
| 6.4 Время возврата реле тока УРОВ при сбросе входного тока от 20Iном до нуля должно быть не более, с | 0,03 |  |
| 6.5 Реле тока УРОВ должно правильно работать при искажении формы вторичного тока трансформатора тока, соответствующей токовой погрешности до 50 % в установившемся режиме, при значении вторичного тока от 4 до 40Iном. | Да |  |
| 6.6 Уставки по выдержке времени УРОВ должны регулироваться в диапазоне, с. | 0,1-0,6 |  |
| 6.7 Должна быть предусмотрена возможность работы УРОВ в двух режимах: |  |  |
| 6.7.1 С автоматической проверкой исправности выключателя, когда при пуске УРОВ от РЗА формируется сигнал на отключение резервируемого выключателя | Да |  |
| 6.7.2 С дублированным пуском от защит, когда сигнал на отключение смежных выключателей контролируется сигналом нормально-замкнутым контактом KQC (РПВ) | Да |  |
| 6.8 УРОВ должен формировать сигнал без выдержки времени на отключение резервируемого выключателя при появлении любого из сигналов: - действие внешних устройств РЗА; - действие ДЗШ; - действие защит на отключение выключателя. | Да |  |
| 6.9 При наличии тока через выключатель и одновременном действии устройств РЗА логические цепи УРОВ должны формировать сигналы на отключение выключателей присоединений, подпитывающих точку короткого замыкания, с запретом их АПВ | Да |  |
| 7 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) |  |  |
| 7.1 Токовая защита нулевой последовательности на стороне ВН должна использовать расчетное значение тока 3I0, полученное суммированием фазных токов стороны ВН | Да |  |
| 7.2 Обеспечивается следующий диапазон уставок по току срабатывания реле тока ТЗНП, А | 0,05-100 |  |
| 7.3 Время срабатывания реле тока ТЗНП при подаче двукратного значения тока срабатывания должно быть не более, с | 0,025 |  |
| 7.4 Время срабатывания ТЗНП должно регулироваться в диапазоне, с | 0,05-27 |  |
| 8 Логическая защита шин (ЛЗШ НН1, ЛЗШ НН2) |  |  |
| 8.1 Должна предусматриваться возможность действия ЛЗШ на отключение выключателей вводов на секции, как с пуском, так и без пуска АПВ. | Да |  |
| 8.2 Должна обеспечиваться возможность действия с дополнительной выдержкой времени на отключение трансформатора со всех сторон при срабатывании ЛЗШ и отказе выключателя ввода. | Да |  |
| 9 Газовая защита трансформатора (ГЗТ), газовая защита устройства РПН (ГЗ РПН) |  |  |
| 9.1 Устройство должно обеспечивать прием сигналов от сигнальной и отключающей ступеней газовой защиты трансформатора, а так же от газовой защиты устройства РПН | Да |  |
| 9.2 Должна предусматриваться возможность перевода ГЗТ на сигнал и перевода ГЗ РПН на сигнал. | Да |  |
| 9.3 Должна предусматриваться возможность перевода сигнальной ступени ГЗТ на отключение трансформатора. | Да |  |
| 10 Дуговая защита НН1 и НН2 (ЗДЗ НН1 (НН2)) | Да |  |
| 11 Технологические защиты трансформатора |  |  |
| 11.1 Должен быть обеспечен прием сигналов от датчиков повышения температуры масла, понижения и повышения уровня масла, неисправности цепей охлаждения | Да |  |
| 12 Требования к дискретным входам/выходам |  |  |
| 12.1 Оптронные входы в количестве не менее | 40 |  |
| 12.2 Выходные реле, контакты которых, по возможности, не должны иметь общей точки, в количестве не менее | 29 |  |
| 13 Наличие экспертного заключения ОАО «ФСК ЕЭС» | Да |  |

Требования к микропроцессорным терминалам защит и автоматики управления выключателями вводов 110 кВ.

| Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- |
| 1 Токовая защита нулевой последовательности (ТЗНП) |  |  |
| 1.1 Должен быть обеспечен следующий диапазон регулирования уставок по току срабатывания ТЗНП | (0,05-30)*Iном |  |
| 1.2 Время срабатывания ТЗНП при подаче входного тока, равного 2Iср, должно быть не более, с | 0,025 |  |
| 1.3 Должна быть предусмотрена возможность ускорения ТЗНП при включении выключателя, диапазон уставок выдержек времени при работе с ускорением, с. | 0,05-5,0 |  |
| 1.4 Должна быть предусмотрена возможность действия ТЗНП: |  |  |
| 1.4.1 На шиносоединительный (секционный) выключатель | Да |  |
| 1.4.2 На выключатель (выключатели) стороны ВН | Да |  |
| 1.4.3 На отключения трансформатора со всех сторон | Да |  |
| 1.4.4 В защиту параллельно работающего трансформатора | Да |  |
| 1.4.5 При приеме сигнала от ТЗНП параллельно работающего трансформатора на отключение выключателя стороны ВН без выдержки времени. | Да |  |
| 2 Максимальная токовая защита с комбинированным пуском по напряжению |  |  |
| 2.1 Количество ступеней МТЗ должно быть не менее | 2 |  |
| 2.2 должен обеспечиваться следующий диапазон регулирования уставок по току срабатывания реле максимального тока для каждой из ступеней МТЗ | (0,05-30)*Iном |  |
| 2.3 Время срабатывания реле тока МТЗ при подаче 2Iср должно быть не более, с | 0,025 |  |
| 2.4 Пусковой орган по напряжению должен содержать реле минимального напряжения UAB и реле напряжения обратной последовательности U2, подключаемых к ТН шин соответствующей стороны НН трансформатора | Да |  |
| 2.5 Уставка по напряжению срабатывания (U2СР) реле напряжения обратной последовательности должна регулироваться в диапазоне, В | 6-24 |  |
| 2.6 Реле минимального напряжения должно иметь уставки по напряжению, регулируемые в диапазоне, В | 10-100 |  |
| 2.7 Время срабатывания (возврата) реле максимального (минимального) напряжения при подаче напряжения 2UСР должно быть не более, с | 0,025 |  |
| 2.8 Должны быть обеспечены уставки по выдержкам времени ступеней МТЗ в диапазоне, с | 0,0-15 |  |
| 2.9 Должна быть предусмотрена возможность ускорения срабатывания МТЗ при включении выключателя с действием на отключение выключателя (выключателей) стороны ВН, с выдержкой времени в диапазоне, с | 0,05-5,0 |  |
| 2 10 Должна быть предусмотрена возможность оперативного ускорения ступеней МТЗ с выдержкой времени в диапазоне, с | 0,05-5,0 |  |
| 3 Газовая защита ГЗТ и ГЗ РПН |  |  |
| 3.1 Должна быть предусмотрена возможность действия на отключение трансформатора со всех сторон при приеме сигналов от ГЗТ и ГЗ РПН без выдержки времени. | Да |  |
| 4 Автоматика управления выключателем (АУВ) в составе резервных защит Т |  |  |
| 4.1 АУВ должна обеспечивать трехфазное включение выключателя при поступлении команды «Включить» от ключа управления или при действии устройства АПВ на повторное включение выключателя | Да |  |
| 4.2 Должно обеспечиваться удерживание сигнала действия на ЭМВ на время протекания тока включения, разрыв цепи включения должен осуществляться блок-контактом выключателя | Да |  |
| 4.3 Если включение производится на короткое замыкание, выключатель должен переводиться в отключенное состояние, а цепь включения должна блокироваться на все время присутствия сигналов на включение | Да |  |
| 4.4 АУВ должна обеспечивать отключение выключателя от внешних защит действием на первый и второй электромагниты отключения - ЭМО1 и ЭМО2 | Да |  |
| 4.5 АУВ должна обеспечивать отключение выключателя действием на ЭМО1 и ЭМО2 при поступлении команды «Отключить» от ключа управления | Да |  |
| 4.6 Должно обеспечиваться удерживание сигнала действия на электромагниты отключения на время протекания тока отключения, разрыв цепи отключения должен осуществляться блок-контактом выключателя | Да |  |
| 4.7 Должна обеспечиваться фиксация включенного положения выключателя (KQC) с возвратом фиксации только при поступлении оперативной команды на отключение выключателя (КСТ); данная информация (KQQ) должна сохраняться при отключении выключателя от РЗ и совместно с информацией об отключенном положении выключателя (KQT) использоваться для формирования сигнала «несоответствия» в узле пуска АПВ | Да |  |
| 4.8 АУВ должна обеспечивать защиту электромагнитов управления от длительного протекания тока и формировать сигнал во внешние цепи на обесточивание электромагнитов с выдержкой времени не менее, с | 1,0 |  |
| 4.9 АУВ должна осуществлять контроль исправности цепей первой и второй групп электромагнитов отключения при включенном выключателе и электромагнитов включения при отключенном выключателе | Да |  |
| 4.10 При обрывах цепей отключения и включения, а также при исчезновении оперативного тока цепей управления должен формироваться сигнал о неисправности цепей управления | Да |  |
| 4.11 Должна осуществляться сигнализация снижения давления элегаза в выключателе и трансформаторе тока в цепи выключателя, а также при неисправности обогрева выключателя, при неисправности завода пружины, срабатывании блокировки включения и отключения выключателя | Да |  |
| 4.12 Должна осуществляться блокировка включения при малом заводе пружины и блокировка включения и отключения при низком давлении элегаза. | Да |  |
| 4.13 По сигналу о неполнофазном включении выключателя должно производиться автоматическое отключение включившихся фаз с выдержкой времени, регулируемой в пределах от 0,1 до 0,2 с и отстроенной от разновременности действия фаз выключателя. | Да |  |
| 4.14 Если принудительное отключение выключателя не ликвидирует неполнофазный режим, то с выдержкой времени 1 с, при отсутствии команды на отключение выключателя, защита должна формировать сигнал в цепь управления контактора электромагнита отключения. | Да |  |
| 4.15 При фиксации неполнофазного включения выключателя и одновременном срабатывании реле максимального тока 3I0 с выдержкой времени должен формироваться сигнал на отключение Т со всех сторон. | Да |  |
| 5 Автоматическое повторное включение выключателя ВН Т в составе резервных защит Т |  |  |
| 5.1 На выключателе ВН Т должно быть предусмотрено устройство АПВ, имеющее: |  |  |
| 5.1.1 Контроль готовности выключателя осуществлять цикл: отключить – включить – отключить | Да |  |
| 5.1.2 Пуск от защиты шин или сигнала несоответствия при наличии готовности выключателя и устройства АПВ и действии защит на отключение должен производиться с выдержкой времени, регулируемой в диапазоне, с | 0,25 -16 |  |
| 5.1.3 Возврат в состояние готовности после осуществления повторного включения должен осуществляться через время, регулируемое в пределах, с | 15 -120 |  |
| 5.1.4 Должна обеспечиваться возможность введения запрета АПВ при действии защиты шин, УРОВ и при действии защит Т (при пуске АПВ по цепи несоответствия) | Да |  |
| 5.1.5 Пуск АПВ должен выполняется без контроля напряжений (“слепое” АПВ) | Да |  |
| 6 Устройство резервирования при отказе выключателя ВН Т в составе резервных защит Т |  |  |
| 6.1 На выключателе ВН Т должно быть предусмотрено устройство резервирования при отказе выключателя (УРОВ), которое по цепям тока должно подключаться к трансформаторам тока в цепи выключателя ВН | Да |  |
| 6.2 Ток срабатывания органа тока УРОВ должен регулироваться в диапазоне, А | 0,04 – 0,4 |  |
| 6.3 Коэффициент возврата органа тока УРОВ при любой уставке должен быть не менее | 0,9 |  |
| 6.4 Время срабатывания органа тока УРОВ при двукратном значении входного тока по отношению к току срабатывания не должен превышать, с | 0,03 |  |
| 6.5 Время возврата органа тока УРОВ при сбросе входного тока от 30·Ic.р до нуля не должно превышать, с | 0,03 |  |
| 6.6 УРОВ должно иметь двухступенчатое действие: |  |  |
| 6.6.1 Без выдержки времени на отключение резервируемого выключателя (действие на себя); | Да |  |
| 6.6.2 С выдержкой времени на отключение смежных элементов с запретом АПВ. | Да |  |
| 6.7 Выдержка времени УРОВ должна регулироваться в диапазоне, с | 0,1–0,6 |  |
| 7 Требования к количеству дискретных входов, выходов |  |  |
| 7.1.Количество дискретных входов не менее | 32 |  |
| 7.2.Количество дискретных выходов не менее | 21 |  |
| 8 Наличие экспертного заключения ОАО «ФСК ЕЭС» | Да |  |

Требования к микропроцессорным терминалам центральной сигнализации.

| Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- |
| 1 Терминал центральной сигнализации ЦС должен обеспечивать реализацию следующих функций: |  |  |
| 1.1 Фиксацию времени появления и снятия сигналов, поступающих по шинкам импульсной групповой сигнализации, с обеспечением повторности действия | Да |  |
| 1.2 Фиксацию времени появления и снятия сигналов сигнализации от конкретных УЗ, подключённых к дискретным входам, с обеспечением повторности действия | Да |  |
| 1.3 Местную сигнализацию, осуществляемую с помощью светодиодных индикаторов и жидкокристаллического индикатора, для отображения состояния объектов подстанции (или участка) | Да |  |
| 1.4 Требуемое количество светодиодных индикаторов, не менее шт | 50 |  |
| 1.5 Управление контактными выходами |  |  |
| 1.6 Формирование сигналов обобщённой сигнализации («Звуковая аварийная сигнализация», «Звуковая предупредительная сигнализация», «Аварийная сигнализация мигающая»), сигналов «Неисправность терминала» и «Неисправность ЦС» | Да |  |
| 1.7 Сигнализацию о неисправности предохранителей выдаваемую во внешние цепи при помощи контактов выходных реле | Да |  |
| 1.8 Формирование режимов сброса сигнализации |  |  |
| 1.8.1 Сброс светодиодной сигнализации происходит по входам, на которых зафиксированные сигналы уже сняты, от сигналов «Общий сброс», «Сброс светодиодов», поступающих на соответствующие дискретные входы «Общий сброс», «Сброс светодиодов» или с ИЧМ | Да |  |
| 1.8.2 Сброс звуковой сигнализации происходит от сигнала «Общий сброс», поступающего на дискретный вход «Общий сброс», или с ИЧМ, либо – по истечении установленного времени действия звуковой сигнализации | Да |  |
| 1.8.3 Сброс выходных реле происходит от сигналов «Общий сброс», «Сброс выходных реле (Сброс по телемеханике)», поступающих на соответствующие дискретные входы «Общий сброс», «Сброс вых.реле», или с ИЧМ | Да |  |
| 1.9 Регистрацию событий |  |  |
| 1.10 Запись аналоговых и дискретных сигналов, назначенных для осциллографирования, при возникновении условий пуска | Да |  |
| 1.11 Передачу по линии связи на верхний уровень информации о текущем состоянии подстанции или участка, передачу базы данных зафиксированных событий, просмотр и изменение уставок | Да |  |
| 1.12 Систему самодиагностики | Да |  |
| 2 Требования к приему входным аналоговым сигналам |  |  |
| 2.1 Терминал должен иметь четыре аналоговых входа для подключения цепей ИС, гальванически развязанных от внутренних цепей терминала с помощью встроенных датчиков постоянного тока, и обеспечения приёма сигналов ИС |  |  |
| 2.2 Максимальный суммарный ток по каждому входу должен быть, не более, А | 1,9 |  |
| 2.3 Для защиты датчиков постоянного тока от превышения максимального тока в каждом аналоговом канале должна быть установлена плавкая вставка | Да |  |
| 2.4 Для каждого аналогового входа должна быть предусмотрена уставка по чувствительности к скачкообразному приращению тока в каналах ИС (Iном) 50 или 200 мА. | Да |  |
| 2.5 Максимально допустимое количество сигналов по каждому входу, одновременно выставляемых на шинку импульсной групповой сигнализации: |  |  |
| 2.5.1 При номинальном значении тока при Iном = 50 мА, не более | 38 |  |
| 2.5.2 При номинальном значении тока при Iном = 200 мА, не более | 9 |  |
| 2.6 По каждому входу ИС должна обеспечиваться программная задержка на срабатывание 0,005 с для защиты от электромагнитных помех | Да |  |
| 2.7 В устройстве должна быть реализована возможность определения целостности цепей шинки ИС | Да |  |
| 2.8 К каждой входной цепи РИС программно должен быть подключен соответствующий двухцветный светодиодный индикатор для отображения состояния сигналов, поступающих на шинку ИС от УЗ | Да |  |
| 2.9 Должна быть предусмотрена возможность программного выбора типа сигнализации при приеме аналогового сигнала (аварийная или предупредительная) | Да |  |
| 3 Требования к приему дискретных сигналов |  |  |
| 3.1 Для приема индивидуальных сигналов от контактов реле УЗ должны быть предусмотрены дискретные входа в количестве, не менее | 32 |  |
| 3.2 Для контроля исправности предохранителей должны быть предусмотрены входа в количестве, не менее | 4 |  |
| 3.3 Для приема сигналов от ВШ1 и ВШ2 должны быть предусмотрены дискретные входа в количестве, не менее | 2 |  |
| 3.4 Для приема сигналов сброса «Общий сброс», «Сброс светод-в», «Сброс вых.реле» должны быть предусмотрены дискретные входа в количестве, не менее | 3 |  |
| 3.5 Для приема сигнала о переводе на резервную шинку мигания «Резервная ШМ» должны быть предусмотрены дискретные входа в количестве, не менее | 1 |  |
| 3.6 В качестве резервных должны быть предусмотрены дискретные входа в количестве, не менее | 6 |  |
| 3.7 Каждая входная цепь приема индивидуальных сигналов должна иметь: |  |  |
| 3.7.1 Возможность задания собственного имени, которое сохраняется при отсутствии питания терминала | Да |  |
| 3.7.2 Возможность выбора типа входа: прямого или инверсного | Да |  |
| 3.7.3 Регулируемые уставки выдержки времени отдельно на срабатывание и на возврат | Да |  |
| 3.7.4 Возможность объединения в группы сигналов (от 1 до 6) | Да |  |
| 3.7.5 Возможность выбора режима работы для каждой группы: блинкер или повторитель | Да |  |
| 4 Общие требования к приемным цепям |  |  |
| 4.1 К каждой входной цепи терминала для приема индивидуальных сигналов от УЗ и сигналов от ВШ1 и ВШ2 должен программно быть подключен соответствующий двухцветный светодиодный индикатор для отображения состояния сигналов, поступающих на вход | Да |  |
| 4.2 При появлении сигнала в любой из входных цепей приема индивидуальных сигналов светодиодный индикатор, соответствующий данному дискретному входу, должен мигать с частотой 1 Гц. После снятия сигнала с соответствующей входной цепи светодиодный индикатор должен гореть ровным светом до момента появления сигнала сброса сигнализации | Да |  |
| 4.3 Значения уставок выдержек времени каждой входной цепи приема индивидуальных сигналов должны удовлетворять требованиям: |  |  |
| 4.3.1 Выдержка времени на срабатывание должна регулироваться в диапазоне, с | 0,000 - 54,000 |  |
| 4.3.2 Выдержка времени на возврат должна регулироваться в диапазоне, с | 0,000 - 54,000 |  |
| 4.4 При трехкратном неуспешном действии, направленном на отключение сигналов с входных цепей ВШ, через выдержку времени, равную 5 с, должен загораться светодиодный индикатор НЕИСПРАВНОСТЬ ЦС с отключением соответствующего реле | Да |  |
| 4.5 При появлении сигналов сброса сигнализации счетчик неуспешных действий, направленных на ПБ ВШ должен обнуляться, а отсчет неуспешных действий начинаться заново | Да |  |
| 4.6 Неисправность должна сохраняться до момента снятия сигнала с соответствующей входной цепи ВШ с последующим сбросом сигнализации | Да |  |
| 5 Требования к выдаваемым выходным воздействиям |  |  |
| 5.1 Общее количество программируемых выходных реле должно быть не менее | 16 |  |
| 5.2 Выходные реле блока выходов должны программироваться индивидуально и работать в следующих режимах: |  |  |
| 5.2.1 В режиме повторителя сигнала любого дискретного входа с регулируемой выдержкой времени на срабатывание после появления напряжения на любом дискретном входе и регулируемой выдержкой времени на возврат после снятия напряжения | Да |  |
| 5.2.2 В режиме сирены аварийной сигнализации | Да |  |
| 5.2.3 В режиме звонка предупредительной сигнализации | Да |  |
| 5.2.4 В режиме повторителя аварийной сигнализации | Да |  |
| 5.2.5 В режиме повторителя предупредительной сигнализации | Да |  |
| 5.2.6 В режиме повторителя групп сигналов | Да |  |
| 5.2.7 В режиме блинкера аварийной сигнализации | Да |  |
| 5.2.8 В режиме блинкера предупредительной сигнализации | Да |  |
| 5.2.9 В режиме блинкера предупредительной сигнализации | Да |  |
| 5.2.10 В режиме блинкера групп сигналов | Да |  |
| 5.2.11 В режиме ССМ при появлении сигналов аварийной сигнализации | Да |  |
| 5.2.12 В режиме выдачи сигналов ПБ ВШ | Да |  |
| 6 Наличие экспертного заключения ОАО «ФСК ЕЭС» | Да |  |

Требования к микропроцессорным терминалам защит и автоматики управления выключателями вводов 6-35 кВ.

| Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- |
| 1 Максимальная токовая защита (МТЗ) |  |  |
| 1.1 МТЗ должна иметь три ступени: первая и вторая – с независимой выдержкой времени; третья – с зависимой или независимой времятоковой характеристикой | Да |  |
| 1.2 Должна быть предусмотрена ступень МТЗ с независимой выдержкой времени для ЛЗШ | Да |  |
| 1.3 Ступени должны выполняться направленными или иметь пуск по минимальному напряжению, либо комбинированный пуск по напряжению | Да |  |
| 1.4 Должны обеспечиваться следующие диапазоны регулирования тока срабатывания |  |  |
| 1.4.1 Для первой ступени МТЗ, А | (0,4-40)Iном |  |
| 1.4.2 Для второй ступени МТЗ, А | (0,2-40) Iном |  |
| 1.4.3 Для третьей ступени МТЗ, А | (0,08-20) Iном |  |
| 1.4.4 Для ступени МТЗ, используемой для ЛЗШ | (0,2-40) Iном |  |
| 1.5 Должны обеспечиваться следующие диапазоны регулирования выдержки времени |  |  |
| 1.5.1 Для первой ступени МТЗ, с | 0-10 |  |
| 1.5.2 Для второй ступени МТЗ, с | 0,1-20 |  |
| 1.5.3 Для третьей ступени МТЗ, с | 0,2-100 |  |
| 1.5.4 Для ступени МТЗ, используемой для ЛЗШ | 1-10 |  |
| 1.6 Для ступеней с зависимой выдержкой времени должно быть предусмотрено не менее 4 предопределенных времятоковых характеристик | Да |  |
| 1.7 Должна быть предусмотрена возможность задания характеристики, определяемой пользователем | Да |  |
| 1.8 Должна предусматриваться возможность автоматического ускорения МТЗ при включении выключателя | Да |  |
| 1.9 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по выдержки времени ускорения, с | 0-2 |  |
| 1.10 В режиме ускорения должна предусматриваться возможность загрубления уставки по току для первой ступени МТЗ | Да |  |
| 1.11 Для определения направления мощности МТЗ подключается по 90° схеме | Да |  |
| 1.12 Угол максимальной чувствительности должен регулироваться в диапазоне,° | 0-180 |  |
| 1.13 Время срабатывания токовых органов МТЗ должно быть не более, с | 0,04 |  |
| 1.14 Время возврата токовых органов МТЗ должно быть не более, с | 0,05 |  |
| 1.15 Должен обеспечиваться диапазон уставок по минимальному напряжению, для пуска МТЗ по напряжению, В | 5-100 |  |
| 1.16 Должен обеспечиваться диапазон уставок по максимальному напряжению обратной последовательности, для комбинированного пуска МТЗ по напряжению, В | 6-50 |  |
| 2 Защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ) |  |  |
| 2.1 ЗОЗЗ должна быть выполнена с контролем напряжения нулевой последовательности | Да |  |
| 2.2 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по напряжению нулевой последовательности для ЗОЗЗ, В | 1-100 |  |
| 2.3 Должен обеспечиваться диапазон уставок по выдержке времени ЗОЗЗ, с | 0,2-100 |  |
| 3 Защита от несимметричного режима работы (ЗНР) |  |  |
| 3.1 ЗНР должна реагировать на отношение тока обратной последовательности к модулю тока прямой последовательности | Да |  |
| 3.2 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставки срабатывай ЗНР,% | 10-100 |  |
| 3.3 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по выдержке времени ЗНР, с | 0,2-100 |  |
| 4 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) |  |  |
| 4.1 Должно обеспечиваться действие УРОВ с выдержкой времени на отключение смежных выключателей, при отказе выключателя | Да |  |
| 4.2 Пуск УРОВ должен происходить от защит терминала | Да |  |
| 4.3 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по выдержке времени УРОВ, с | 0,1-10 |  |
| 5 Автоматическое включение резерва (АВР) |  |  |
| 5.1 Пуск АВР должен обеспечиваться по факту снижения междуфазных напряжений ниже уставки и по факту аварийного отключения выключателя |  |  |
| 5.2 Должен обеспечиваться диапазон по выдержке времени АВР, с | 0,2-100 |  |
| 5.3 При работе АВР должна выдаваться команда на отключение выключателя ввода и по факту отключения выключателя ввода, команда на включение секционного выключателя, при наличии питания на резервном источнике | Да |  |
| 5.4 Должна обеспечиваться возможность запрета АВР от сигналов внешнего и командного отключения, а так же от внешнего сигнала блокировки | Да |  |
| 5.5 Выходные сигналы, действующие на включение и отключение выключателей при АВР, формируются на время не более 2,0 с | Да |  |
| 6 Автоматическое повторное включение (АПВ) |  |  |
| 6.1 Должно предусматриваться однократное действие АПВ на включение выключателя | Да |  |
| 6.2 Выдержки времени АПВ, должны регулироваться в диапазоне: |  |  |
| 6.2.1 Для первого цикла АПВ, с | 0,2-20 |  |
| 6.3 Готовность АПВ к действию должна осуществляться при наличии сигнала о включенном положении выключателя большем или равном времени готовности АПВ к действию, регулируемому в диапазоне, с | 5,0-180,0 |  |
| 6.4 Пуск АПВ должен происходить при готовности АПВ к действию по цепи несоответствия между последней поданной командой на включение и отключенным положением выключателя | Да |  |
| 6.5 Должна предусматриваться возможность оперативного вывода АПВ из работы | Да |  |
| 6.6 Должна обеспечиваться возможность запрета АПВ при действии на отключение внутренних и внешних токовых защит, при срабатывании УРОВ, дуговой защиты и внешних сигналов | Да |  |
| 7 Автоматика управления выключателем (АУВ) |  |  |
| 7.1 Включение выключателя должно происходить от сигналов управления через ограничитель импульсов, обеспечивающий включающий импульс в течении 1,0 с | Да |  |
| 7.2 Блокировка от многократных включений должна запрещать включение выключателя при одновременном наличии сигналов включения и отключения путем прерывания и запрета сигнала на включение. Блокировка сигнала включения должна снимаеться через 1,0 с после снятия команды на включение. | Да |  |
| 7.3 Включение выключателя должно происходить при срабатывании АПВ или ЧАПВ; при наличии внешних сигналов или командном включении от ключа управления | Да |  |
| 7.4 Отключение выключателя должно происходить при срабатывании защит, при наличии внешних сигналов или командном управлении от ключа управления | Да |  |
| 7.5 Должен предусматриваться контроль целостности цепей управления | Да |  |
| 7.6 Сигнал о неисправности цепей управления должен формироваться с выдержкой времени, регулируемой в диапазоне, с | 2-20 |  |
| 8 Требования к количеству входов/выходов |  |  |
| 8.1 Количество дискретных входов не менее | 12 |  |
| 8.2 Количество дискретных выходов не менее | 11 |  |

Требования к микропроцессорным терминалам защит и автоматики трансформаторов напряжения 6-35 кВ.

| Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- |
| 1 Защита минимального напряжения (ЗМН) |  |  |
| 1.1 ЗМН должна иметь три ступени с независимой характеристикой | Да |  |
| 1.2 Должен обеспечиваться диапазон регулирования напряжения срабатывания ЗМН, В | 5-100 |  |
| 1.3 Должен обеспечиваться диапазон уставок по выдержке времени ЗМН, с | 0,2-100 |  |
| 2 Защита от повышения напряжения (ЗПН) |  |  |
| 2.1 ЗПН должна срабатывать при повышении хотя бы одного из трех линейных напряжений выше порога, задаваемого уставкой, регулируемой в диапазоне, В | 60-120 |  |
| 2.2 Должен обеспечиваться диапазон уставок по выдержке времени ЗПН, с | 0,2-100 |  |
| 3 Защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ) |  |  |
| 3.1 ЗОЗЗ должна быть выполнена с контролем напряжения нулевой последовательности | Да |  |
| 3.2 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по напряжению нулевой последовательности для ЗОЗЗ, В | 1-100 |  |
| 3.3 Должен обеспечиваться диапазон уставок по выдержке времени ЗОЗЗ, с | 0,2-100 |  |
| 4 Автоматический ввод резерва (АВР) |  |  |
| 4.1 Должен обеспечиваться пуск АВР при снижении междуфазных напряжений ниже уставки по факту аварийного отключения выключателя ввода | Да |  |
| 4.2 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по выдержке времени АВР, с | 0,2-100 |  |
| 4.3 Должна обеспечиваться возможность запрета АВР от сигналов внешнего и командного отключения, а так же при действии на отключение внутренних и внешних токовых защит, УРОВ, а так же от внешнего сигнала блокировки | Да |  |
| 4.4 При работе АВР должна выдаваться команда на отключение выключателя ввода и, по факту отключения выключателя ввода, команда на включение секционного выключателя, при наличии напряжения на резервном источнике. | Да |  |
| 4.5 Выходные сигналы, действующие на включение и отключение выключателей при АВР, должны формироваться на время, не более 2,0 с | Да |  |
| 5 Контроль исправности трансформатора напряжения |  |  |
| 5.1 Контроль исправности трансформатора напряжения должен осуществляться по факту снижения междуфазного напряжения или повышения напряжения обратной последовательности | Да |  |
| 5.2 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по выдержке времени | 0,2-100 |  |
| 6 Автоматическая частотная разгрузка (АЧР) |  |  |
| 6.1 АЧР должна содержать две очереди АЧР, а так же ЧАПВ | Да |  |
| 6.2 Должен обеспечиваться диапазон уставок по частоте срабатывания АЧР, Гц | 45-51 |  |
| 6.3 Дискретность задания уставок, должна быть не более, Гц | 0,01 |  |
| 6.4 Для блокирования двух очередей АЧР должен использоваться орган, реагирующий на скорость понижения частоты. | Да |  |
| 6.5 Должен обеспечиваться диапазон уставок по скорости снижения частоты, Гц/с | 0,1-5,0 |  |
| 6.6 АЧР должна блокироваться при снижении напряжения прямой последовательности ниже 20В. | Да |  |
| 6.7 Выдержка времени срабатывания АЧР, должна регулироваться в диапазоне | 0,2-100 |  |
| 7 Требования к количеству входов/выходов |  |  |
| 7.1 Количество дискретных входов не менее | 12 |  |
| 7.2 Количество дискретных выходов не менее | 11 |  |

Требования к микропроцессорным терминалам защит и автоматики управления выключателями отходящих линий 6-35 кВ.

| Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- |
| 1 Максимальная токовая защита (МТЗ) |  |  |
| 1.1 МТЗ должна иметь три ступени: первая и вторая – с независимой выдержкой времени; третья – с зависимой или независимой времятоковой характеристикой | Да |  |
| 1.2 Ступени должны выполняться направленными или иметь пуск по минимальному напряжению, либо комбинированный пуск по напряжению | Да |  |
| 1.3 Должны обеспечиваться следующие диапазоны регулирования тока срабатывания |  |  |
| 1.3.1 Для первой ступени МТЗ, А | (0,4-40)Iном |  |
| 1.3.2 Для второй ступени МТЗ, А | (0,2-40) Iном |  |
| 1.3.3 Для третьей ступени МТЗ, А | (0,08-20) Iном |  |
| 1.4 Должны обеспечиваться следующие диапазоны регулирования выдержки времени |  |  |
| 1.4.1 Для первой ступени МТЗ, с | 0-10 |  |
| 1.4.2 Для второй ступени МТЗ, с | 0,1-20 |  |
| 1.4.3 Для третьей ступени МТЗ, с | 0,2-100 |  |
| 1.5 Для ступеней с зависимой выдержкой времени должно быть предусмотрено не менее 4 предопределенных времятоковых характеристик | Да |  |
| 1.6 Должна быть предусмотрена возможность задания характеристики, определяемой пользователем | Да |  |
| 1.7 Должна предусматриваться возможность автоматического ускорения МТЗ при включении выключателя | Да |  |
| 1.8 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по выдержки времени ускорения, с | 0-2 |  |
| 1.9 В режиме ускорения должна предусматриваться возможность загрубления уставки по току для первой ступени МТЗ | Да |  |
| 1.10 Для определения направления мощности МТЗ подключается по 90° схеме | Да |  |
| 1.11 Угол максимальной чувствительности должен регулироваться в диапазоне,° | 0-180 |  |
| 1.12 Время срабатывания токовых органов МТЗ должно быть не более, с | 0,04 |  |
| 1.13 Время возврата токовых органов МТЗ должно быть не более, с | 0,05 |  |
| 1.14 Должен обеспечиваться диапазон уставок по минимальному напряжению, для пуска МТЗ по напряжению, В | 5-100 |  |
| 1.15 Должен обеспечиваться диапазон уставок по максимальному напряжению обратной последовательности, для комбинированного пуска МТЗ по напряжению, В | 6-50 |  |
| 2 Защита от однофазных замыканий на землю (ЗОЗЗ) |  |  |
| 2.1 ЗОЗЗ должна быть выполнена одним из следующих способов: - по току нулевой последовательности основной частоты (с зависимой или независимой времятоковой характеристикой); - по напряжению нулевой последовательности; - по току и напряжению нулевой последовательности и направлению мощности нулевой последовательности | Да |  |
| 2.2 ЗОЗЗ должна выполняться двухступенчатой: | Да |  |
| 2.2.1 Первая ступень – с независимой времятоковой характеристикой, |  |  |
| 2.2.2 Вторая ступень – с зависимой и независимой времятоковой характеристикой |  |  |
| 2.3 Должны обеспечиваться следующие диапазоны регулирования уставок ЗОЗЗ по току : |  |  |
| 2.3.1 Первая ступень ЗОЗЗ | (0,1-10)Iном |  |
| 2.3.2 Вторая ступень ЗОЗЗ | (0,05-2,5)Iном |  |
| 2.4 Для ступеней с зависимой выдержкой времени должно быть предусмотрено не менее 4 предопределенных времятоковых характеристик | Да |  |
| 2.5 Должна быть предусмотрена возможность задания характеристики, определяемой пользователем | Да |  |
| 2.6 Для ЗОЗЗ с независимыми выдержками характеристиками должен обеспечиваться следующий диапазон уставок по выдержке времени, с | 0,2-100 |  |
| 2.7 Время срабатывания токовых органов ЗОЗЗ, должно быть не более, с | 0,04 |  |
| 2.8 Время возврата токовых органов ЗОЗЗ, должно быть не более, с | 0,05 |  |
| 3 Защита от несимметричного режима работы (ЗНР) |  |  |
| 3.1 ЗНР должна реагировать на отношение тока обратной последовательности к модулю тока прямой последовательности | Да |  |
| 3.2 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставки срабатывай ЗНР,% | 10-100 |  |
| 3.3 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по выдержке времени ЗНР, с | 0,2-100 |  |
| 4 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) |  |  |
| 4.1 Должно обеспечиваться действие УРОВ с выдержкой времени на отключение смежных выключателей, при отказе выключателя | Да |  |
| 4.2 Пуск УРОВ должен происходить от защит терминала | Да |  |
| 4.3 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по выдержке времени УРОВ, с | 0,1-10 |  |
| 5 Автоматическое повторное включение (АПВ) |  |  |
| 5.1 Должно предусматриваться двукратное действие АПВ на включение выключателя | Да |  |
| 5.2 Выдержки времени АПВ, должны регулироваться в диапазоне: |  |  |
| 5.2.1 Для первого цикла АПВ, с | 0,2-20 |  |
| 5.2.2 Для второго цикла АПВ, с | 5,0-100 |  |
| 5.3 Готовность АПВ к действию должна осуществляться при наличии сигнала о включенном положении выключателя большем или равном времени готовности АПВ к действию, регулируемому в диапазоне, с | 5,0-180,0 |  |
| 5.4 Пуск АПВ должен происходить при готовности АПВ к действию по цепи несоответствия между последней поданной командой на включение и отключенным положением выключателя | Да |  |
| 5.5 Должна предусматриваться возможность оперативного вывода АПВ из работы | Да |  |
| 5.6 Должна обеспечиваться возможность запрета АПВ при действии на отключение внутренних и внешних токовых защит, при срабатывании УРОВ, дуговой защиты и внешних сигналов | Да |  |
| 6 Автоматика управления выключателем (АУВ) |  |  |
| 6.1 Включение выключателя должно происходить от сигналов управления через ограничитель импульсов, обеспечивающий включающий импульс в течении 1,0 с | Да |  |
| 6.2 Блокировка от многократных включений должна запрещать включение выключателя при одновременном наличии сигналов включения и отключения путем прерывания и запрета сигнала на включение. Блокировка сигнала включения должна снимаеться через 1,0 с после снятия команды на включение. | Да |  |
| 6.3 Включение выключателя должно происходить при срабатывании АПВ или ЧАПВ; при наличии внешних сигналов или командном включении от ключа управления | Да |  |
| 6.4 Отключение выключателя должно происходить при срабатывании защит, при наличии внешних сигналов или командном управлении от ключа управления | Да |  |
| 6.5 Должен предусматриваться контроль целостности цепей управления | Да |  |
| 6.6 Сигнал о неисправности цепей управления должен формироваться с выдержкой времени, регулируемой в диапазоне, с | 2-20 |  |
| 7 Защита минимального напряжения (ЗМН) |  |  |
| 7.1 Должна реагировать на снижение линейного напряжения в фазах | Да |  |
| 7.2 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставки по линейному напряжению, В | 5-100 |  |
| 7.3 Должен обеспечиваться диапазон уставок по выдержке времени ЗМН | 0,2-100 |  |
| 8 Требования к количеству входов/выходов |  |  |
| 8.1 Количество дискретных входов не менее | 12 |  |
| 8.2 Количество дискретных выходов не менее | 11 |  |

Требования к микропроцессорным терминалам защит и автоматики управления секционным выключателем 6-35 кВ.

| Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- |
| 1 Максимальная токовая защита (МТЗ) |  |  |
| 1.1 МТЗ должна иметь три ступени: первая и вторая – с независимой выдержкой времени; третья – с зависимой или независимой времятоковой характеристикой | Да |  |
| 1.2 Должна быть предусмотрена ступень МТЗ с независимой выдержкой времени для ЛЗШ | Да |  |
| 1.3 Должны обеспечиваться следующие диапазоны регулирования тока срабатывания |  |  |
| 1.3.1 Для первой ступени МТЗ, А | (0,4-40)Iном |  |
| 1.3.2 Для второй ступени МТЗ, А | (0,2-40) Iном |  |
| 1.3.3 Для третьей ступени МТЗ, А | (0,08-20) Iном |  |
| 1.3.4 Для ступени МТЗ, используемой для ЛЗШ | (0,2-40) Iном |  |
| 1.4 Должны обеспечиваться следующие диапазоны регулирования выдержки времени |  |  |
| 1.4.1 Для первой ступени МТЗ, с | 0-10 |  |
| 1.4.2 Для второй ступени МТЗ, с | 0,1-20 |  |
| 1.4.3 Для третьей ступени МТЗ, с | 0,2-100 |  |
| 1.4.4 Для ступени МТЗ, используемой для ЛЗШ | 1-10 |  |
| 1.5 Для ступеней с зависимой выдержкой времени должно быть предусмотрено не менее 4 предопределенных времятоковых характеристик | Да |  |
| 1.6 Должна быть предусмотрена возможность задания характеристики, определяемой пользователем | Да |  |
| 1.7 Должна предусматривается возможность автоматического ускорения МТЗ при включении выключателя | Да |  |
| 1.8 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по выдержки времени ускорения, с | 0-2 |  |
| 1.9 В режиме ускорения должна предусматриваться возможность загрубления уставки по току для первой ступени МТЗ | Да |  |
| 1.10 Время срабатывания токовых органов МТЗ должно быть не более, с | 0,04 |  |
| 1.11 Время возврата токовых органов МТЗ должно быть не более, с | 0,05 |  |
| 2 Защита от несимметричного режима работы (ЗНР) |  |  |
| 2.1 ЗНР должна реагировать на отношение тока обратной последовательности к модулю тока прямой последовательности | Да |  |
| 2.2 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставки срабатывай ЗНР,% | 10-100 |  |
| 2.3 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по выдержке времени ЗНР, с | 0,2-100 |  |
| 3 Устройство резервирования отказа выключателя (УРОВ) |  |  |
| 3.1 Должно обеспечиваться действие УРОВ с выдержкой времени на отключение смежных выключателей, при отказе выключателя | Да |  |
| 3.2 Пуск УРОВ должен происходить от защит терминала | Да |  |
| 3.3 Должен обеспечиваться диапазон регулирования уставок по выдержке времени УРОВ, с | 0,1-10 |  |
| 4 Автоматика управления выключателем (АУВ) |  |  |
| 4.1 Включение выключателя должно происходить от сигналов управления через ограничитель импульсов, обеспечивающий включающий импульс в течении 1,0 с | Да |  |
| 4.2 Блокировка от многократных включений должна запрещать включение выключателя при одновременном наличии сигналов включения и отключения путем прерывания и запрета сигнала на включение. Блокировка сигнала включения должна снимаеться через 1,0 с после снятия команды на включение. | Да |  |
| 4.3 Включение выключателя должно происходить при срабатывании АПВ или ЧАПВ; при наличии внешних сигналов или командном включении от ключа управления | Да |  |
| 4.4 Отключение выключателя должно происходить при срабатывании защит, при наличии внешних сигналов или командном управлении от ключа управления | Да |  |
| 4.5 Должен предусматриваться контроль целостности цепей управления | Да |  |
| 4.6 Сигнал о неисправности цепей управления должен формироваться с выдержкой времени, регулируемой в диапазоне, с | 2-20 |  |
| 5 Автоматическое включение резерва |  |  |
| 5.1 Пуск АВР должен обеспечиваться по факту снижения междуфазных напряжений ниже уставки и по факту аварийного отключения выключателя |  |  |
| 5.2 Должен обеспечиваться диапазон по выдержке времени АВР, с | 0,2-100 |  |
| 5.3 При работе АВР должна выдаваться команда на отключение выключателя ввода и по факту отключения выключателя ввода, команда на включение секционного выключателя, при наличии питания на резервном источнике | Да |  |
| 5.4 Должна обеспечиваться возможность запрета АВР от сигналов внешнего и командного отключения, а так же от внешнего сигнала блокировки | Да |  |
| 5.5 Выходные сигналы, действующие на включение и отключение выключателей при АВР, формируются на время не более 2,0 с | Да |  |
| 6 Требования к количеству входов/выходов |  |  |
| 6.1 Количество дискретных входов не менее | 12 |  |
| 6.2 Количество дискретных выходов не менее | 11 |  |

Общие требования к устройствам защит и автоматики.

| Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- |
| 1 Цепи переменного тока терминалов должны удовлетворять следующим параметрам: |  |  |
| 1.1 Номинальный ток, А | Iн = 1 (5) |  |
| 1.2 Ток термической стойкости (длительно) | 2 x Iн |  |
| 1.3 Ток односекундной стойкости | 40 x Iн |  |
| 1.4 Рабочий диапазон | (0,1 – 30) x Iн |  |
| 1.5 Потребление на фазу при Iн , ВА | не более 0,5 (2,5) |  |
| 2 Цепи переменного напряжения терминалов должны удовлетворять следующим параметрам: |  |  |
| 2.1 Линейное номинальное напряжение, В | Uн = 100 |  |
| 2.2 Напряжение термической стойкости (длительно) | 1,5 x Uн |  |
| 2.3 Напряжение односекундной стойкости | 2,5 x Uн |  |
| 2.4 Напряжение термической стойкости 3U0 | 1,5 x Uн |  |
| 2.5 Напряжение односекундной стойкости 3U0 | 2,5 x Uн |  |
| 2.6 Рабочий диапазон напряжений | (0,01- 1,5) x Uн |  |
| 2.7 Потребление на фазу при Uн, ВА | < 1 |  |
| 2.8 Потребление по 3U0 при Uн, ВА | < 1 |  |
| 3 Рабочая частота терминалов: |  |  |
| 3.1 Номинальная частота, Гц | fн = 50 |  |
| 3.2 Рабочий диапазон частот | (0,95 - 1,05) x fн |  |
| 4 Напряжение оперативного постоянного тока терминалов должно удовлетворять следующим параметрам: |  |  |
| 4.1 Номинальное напряжение, В | Uн = 220 |  |
| 4.2 Рабочий диапазон напряжений | (0,8 - 1,1) x Uпн |  |
| 4.3 Потребление при Uпн в номинальном режиме (при отсутствии КЗ в сети), Вт | Pн < 20 |  |
| 4.4 Потребление при наличии КЗ в сети | < 2 x Рн |  |
| 4.5 Допустимая пульсация в напряжении постоянного тока | не более 6% от среднего значения |  |
| 4.6 Нормальное функционирование терминалов не должно нарушаться при исчезновении или снижении напряжения ниже установленного предела при соответствующей организации системы постоянного оперативного тока на ПС на время, с | до 0,5 |  |
| 4.7 Подача напряжения обратной полярности не должна вызывать повреждения терминала | да |  |
| 5 Бинарные входы терминалов должны удовлетворять следующим параметрам: |  |  |
| 5.1 Постоянное номинальное напряжение каждого входа, В | Uвх н = 220 |  |
| 5.2 Рабочий диапазон напряжений каждого входа | (0,8 - 1,1)xUвх.н |  |
| 5.3 Первоначальной импульс тока входа (затем допустимо его затухание), мА | I вх.имп ≥ 50 |  |
| 5.4 Напряжение “срабатывания” входа | ≥ 0,7 x Uвх.н |  |
| 6 Контактные выходы терминалов должны удовлетворять следующим параметрам: |  |  |
| 6.1 Исключают гальваническую связь с элементами, расположенными внутри терминала | Да |  |
| 6.2 Содержат замыкающие контакты без общей точки | Да |  |
| 6.3 Содержат размыкающие контакты без общей точки | Да |  |
| 6.4 Коммутируют напряжение постоянного тока, В | 250 |  |
| 6.5 Обеспечивают размыкание тока 1/0,4/0,2/0,15А при напряжении соответственно при 48/110/220/250 В и постоянной времени цепи L/R ≤ 40мс | Да |  |
| 6.6 Контакты, коммутирующие цепи отключения и включения выключателей должны обеспечивать: |  |  |
| 6.6.1 Замыкание токов до 10 А, на время, | 1,0 |  |
| 6.6.2 Замыкание токов 30 А, на время, с | 0,2 |  |
| 6.6.3 Длительное протекание тока, А | 5 |  |
| 6.7 Коммутационная способность реле, действующих в цепи внешней сигнализации, должна быть не менее 30 Вт в цепях ОПТ с индуктивной нагрузкой и постоянной времени, не превышающей 0,02с при напряжении до 250 В и токе до 2А. | да |  |
| 7 Терминалы должны удовлетворять следующим параметрам: |  |  |
| 7.1 Иметь программируемую логику как между различными функциями защиты, управления и контроля, входящими в состав МП устройств, так и между этими функциями и внешними устройствами защиты, управления и контроля | Да |  |
| 7.2 Иметь свободно программируемую логику | Да |  |
| 7.3 Удовлетворять следующим нормативным документам: |  |  |
| 7.3.1 РД 34.35.310-97 | Да |  |
| 7.3.2 Нормам и правилам МЭК по обеспечению электромагнитной совместимости | Да |  |
| 7.3.3 Испытаниям в соответствии с ГОСТ 51317.4.1-2000 (МЭК 61000-4-1-2000) | Да |  |
| 7.3.4 Степени жесткости | Не хуже 3 |  |
| 7.4 Предусматривать синхронизацию от внешнего источника точного времени | Да |  |
| 7.5 Иметь непрерывную диагностику | Да |  |
| 7.6 Иметь возможность установки любой группы уставок по дискретным входным сигналам и с верхнего уровня управления | Да |  |
| 7.7 Иметь возможность установки всех регулируемых параметров, с клавиатуры и дисплея терминала (интерфейса человек-машина ИЧМ), с помощью персонального компьютера (ПК), подключаемого к специальному входу терминала, и с верхнего уровня управления | Да |  |
| 7.8 Иметь порты связи, обеспечивающие дистанционное управление и обмен информацией при их интеграции в систему АСУТП и, желательно, взаимодействие между терминалами (GOOSE) РЗА по протоколу МЭК 61850 | Да |  |
| 7.9 Иметь местную светодиодную сигнализацию и контактную сигнализацию действия на отключение и неисправности | Да |  |
| 7.10 Устройства должны осуществлять: |  |  |
| 7.10.1 Регистрацию событий | Да |  |
| 7.10.2 Цифровое осциллографирование аналоговых и дискретных сигналов с хранением в энергонезависимой памяти (емкость осциллографа не менее 3000с при записи всех аналоговых и 48 дискретных сигналов) | Да |  |
| 7.10.3 Сигнализацию о состоянии и функционировании терминала, в том числе сигнализацию, выполненную на светодиодах с ручным съемом сигналов о неисправности терминала | Да |  |
| 7.11 Иметь русифицированные интерфейсы | Да |  |
| 7.12 Иметь программируемые электронные ключи на лицевой панели терминала с отображением положения ключа на соответствующем светодиоде в количестве, не менее | 16 |  |
| 7.13 Иметь возможность привязки светодиодных индикаторов и выходных реле к определенным узлам в логической схеме терминала | Да |  |
| 8 В комплекте с терминалами каждого типа должны поставляться: |  |  |
| 8.1 Программное обеспечение (русифицированный вариант) для: - общения с терминалами, - настройки параметров и конфигурации, - регистрации, - считывания и просмотра осциллограмм Русифицированное сервисное программное обеспечение для ПК. | Да |  |
| 8.2 Документация на русском языке, содержащая: - описание принципов работы, - технические характеристики, - алгоритмы встроенных функций и функциональные схемы, - описание их функционирования и взаимодействия внутри терминала, - рекомендации по выбору параметров настройки терминала, - инструкции по наладке и эксплуатации. | Да |  |
| 9 Фирмы поставщики оборудования должны иметь в России технический центр по оказанию необходимой помощи при проектировании, наладке и эксплуатации применяемых устройств управления и защиты (представить список технических специалистов (по видам оборудования) и их контактные данные) | Да |  |
| 10 Поставщик должен дать предложения по подготовке эксплутационного персонала Заказчика силами и в учебных центрах подрядчика или завода – изготовителя Условия должны быть оговорены Заказчиком в контракте на поставку услуг | Да |  |
| 11 Срок службы системы РЗА (при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию) должен быть не менее, лет. | 20 |  |
| 12 Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее, месяцев. | 36 |  |
| 13 Гарантийный ремонт организуют поставщики оборудования в срок не более, дней | 7 |  |

Система ТМ

| Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- |
| Получение аналоговой и дискретной информации и выдача управляющих воздействий | да |  |
| Значение входного аналогового сигнала телеизмерений от ТТ/ТН | (0 … 5 мА, +-5 мА, 0(4)… 20 мА) |  |
| Прием данных в протоколе МЭК-870-5-103 от терминалов защит (пуски, срабатывания ступеней защит, чтение уставок, осциллограмм и т.д.) | да |  |
| Прием/передача данных в протоколах МЭК-870-5-101, МЭК-870-5-104, ModBus RTU | да |  |
| Самодиагностика работы модулей системы | да |  |
| Синхронизация времени от источника точного времени GPS или "Глонасс" с точностью не хуже 1мс | да |  |
| Привязка параметров ТС, ТИ к меткам времени не хуже 1мс | да |  |
| Формирование метки времени непосредственно в модулях ТС, ТИ | да |  |
| Возможность спорадической передачи параметров ТС, ТИ | да |  |
| Возможность задания апертуры для каждого телеизмерения | да |  |
| Наличие функции программируемой электромагнитной блокировки разъединителей от ошибочных действий оперативного персонала | да |  |
| возможность наращивания передаваемых параметров без привлечения разработчика | да |  |
| параметрирование системы телемеханики через пользовательский интерфейс на соответствующем АРМе | да |  |
| визуализация параметров телеметрии системы на объекте | да |  |
| модули ввода-вывода должны поддерживать функции "горячей" замены | да |  |
| Наличие реакции на одновременно происходящие события, даже если два или больше внешних событий происходят одновременно, система должна успеть среагировать на каждое из них в течение интервалов времени, критического для этих событий | да |  |
| Наличие защиты от перенапряжения и от перегрузки по току (самовосстанавливающиеся предохранители) у каждого входа ТС | да |  |
| Гальваническая развязка входов ТС от цифровой части, кВ, | 2,5 |  |
| Точность фиксации телесигналов по времени, мс, | ±1 |  |
| Наличие защиты от дребезга, устанавливаемую для каждого входа независимо в диапазоне, мс | от 2 до 10000 |  |
| Наличие в модуле ТС энергонезависимого архива срабатываний ТС | да |  |
| Входы модуля ТИТ должны иметь цифровую фильтрации сигналов с подавлением помехи с частотой 50 Гц, 100 Гц, защиту от перенапряжения и от перегрузки по току (самовосстанавливающиеся предохранители) | да |  |
| Наличие защиты от перенапряжения и от перегрузки по току у каждого входа модуля ТУ | да |  |
| Модуль ТУ должен иметь встроенную многоуровневую защиту от ложного срабатывания реле телеуправления, контроль уровня напряжения блока питания реле, контроль коэффициента проводимости обмотки реле и проверку на соответствие заданным пределам, передавать в управляющий контроллер сообщение о готовности или отказе выполнения команды управления. | да |  |
| В модуле ТУ изоляция выходных цепей должна выдерживать испытательное напряжение, В | 2500 |  |
| Время удержания реле телеуправления для каждого выхода в диапазоне | от 20 мс до 10 с |  |
| Возможность удаленной диагностики и настройки КП, а также загрузку программного обеспечения из диспетчерского центра при наличии канала Ethernet | да |  |

Измерительные преобразователи

| Наименование параметра | Требуемое значение параметра | Предлагаемые технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- |
| Количество независимых интерфейсов RS-485 | 2 |  |
| Поддерживаемые протоколы передачи данных | Modbus RTU, МЭК-870-5-101 |  |
| Измеряемые параметры | Iфаз, Iср.фаз, Iо, Uфаз, Uлин, Uо, Uср.ф, Uср.лин, Pфаз, Pсум, Qфаз, Qсум, Sфаз, Sсум, Cos фаз, Cos общ., f |  |
| Срок службы не менее, лет | 15 |  |
| Средняя наработка на отказ не менее, ч | 150000 |  |
| Гальваническая развязка измерительных цепей от интерфейсных с прочностью изоляции 2500 В. | да |  |
| Наличие индикации работы интерфейса | Да |  |
| Настройка определенного набора передаваемых параметров для каждого канала передачи данных | Да |  |
| Возможность связи с приборам по заводским настройкам в любой момент времени | да |  |
| Температура окружающего воздуха | -40..+55 |  |
| Возможность навесного монтажа, установки на DIN-рейку | да |  |
| Возможность подключение к 3-х, 4-х проводной сети | да |  |
| Скорость каналов передачи данных, бит/сек | 1200-115000 |  |
| Межповерочный интервал не менее, лет | 8 |  |
| Действующее значение Iфаз | 0..1,2Iн |  |
| Действующее значение Uфаз, Uлин | 0..1,2Uн |  |
| Частота обновления измеренных данных в регистрах не менее, Гц | 12 |  |
| Время установления рабочего режима не менее, мин | 5 |  |