Запрос.

Изучив документацию запроса предложений № 31806019770 на право заключения договора на оказание услуг по перезарядке модулей газового пожаротушения и техническому освидетельствованию, просим предоставить ответы на вопросы, возникшие после изучения материалов:

Просим Вас указать:

- В наличии ли паспорта на МГП и на баллоны;

- Срок эксплуатации баллонов АО «Орский машиностроительный завод», указанный производителем в паспортах на баллоны;

-Тип и ТУ баллонов;

Данная информация необходима для понимания о количестве баллонов, подлежащих замене.

ОТВЕТ

- Паспорта на МГП все в наличии, отдельных паспортов на баллоны нет, т.к. приобретались МГП в комплекте  у ЗАО «Артсок» в 1999 году. В 2008 году все баллоны прошли очередное освидетельствование, в соответствии с ПБ 03-576-03, в ЗАО НПП «Маштест», о чем имеется свидетельство. Согласно паспорту на МГП средний срок службы модуля до капитального ремонта установлен не менее 25 лет.

- Конкретное количество МГП (вместе с баллонами), подлежащих замене в рамках заключаемого  договора,  указано в п. 5.11. технического задания