Конкурс (тендер) № 42519

| Добрый день! В п. 6.2 Технического задания «Реконструкция ТП-10/0.4 кВ Тюменского ТПО» в перечне объектов есть пункт «ЗКТП №450 мощностью 2x450 кВА с сил. .ОБОРУДОВАНИЕМ КСО-393, Щ0-70 н.п. Московский» предусматривающий установку трансформаторов мощностью 450 кВа, на согласно прилагаемым расчетам по данному конкурсу присутствует замена трансформаторов мощностью 400 кВа на трансформаторы мощностью 630 кВ, Просим вас разъяснить, какой мощностью трансформаторы устанавливаются на объекте ЗКТП №450. Заранее большое спасибо! |  |
| --- | --- |
| Прочитать ответ: | Ильина Анастасия Викторовна 06.11.2014 11:53 |
| Добрый день! В п.6.2. Технического задания была допущена опечатка, необходима установка трансформаторов мощностью 2х400 кВа. С уважением, Москвитин Николай Начальник отдела кап. строительства Тюменского ТПО Филиала ОАО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети тел. (3452)59-62-82 |  |