	Вопрос:  [Исправить ответ] 
	Явкин Сергей Владимирович (ООО "ЭнергоПромКомплект")  08.10.2012 10:12 

	Прошу Вас уточнить:
1. позиция № 6 Термостат FLZ 510-1k - существует три диапазона регулирования:
- 20 + 40
0 + 60
+20 +80
Какой именно требуется к поставке?
2. позиции № 9 и № 10 - уточните климатическое исполнение и пожелание по окраске (тип краски и т.д. и т.п.)?

	Прочитать ответ:
	Бондаренко Людмила Владимировна  08.10.2012 14:17

	Позиция № 6: диапазон регулирования (-20 + 40);
Позиции № 9 и №10: Материал: Листовая сталь
Каркас шкафа, крыша, задняя стенка и панели основания: 1,5 мм
Дверь: 2,0 мм
Монтажная панель: 3,0 мм
Обработка поверхности:
Каркас шкафа: грунтовка
Дверь, крыша и задняя стенка: грунтовка, снаружи порошковое покрытие RAL 7035 структурное
Монтажная панель и панели основания: оцинкованные
Степень защиты: IP 55 согласно EN 60 529/ 09.2000, соответствует NEMA 12.
Комплект поставки: Каркас шкафа с дверями, монтажной панелью, панелями основания, задней стенкой и потолочной панелью.
Исполнение УХЛ3


