# Конкурс № 905716
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по реконструкции ПС 110/35/6 кВ Мортымья (трансформаторы 25 МВА, замена МВ-35 кВ, замена ТТ-35 кВ, замена разъединителей 35 кВ, замена ТН-35...

Приём заявок завершается 16.11.2017 в 10:00 по московскому времени  (через 7 суток, 18 часов, 57 минут и 21 секунду) (завершён) 
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

- Извещение

- Все лоты - 1

- Разъяснения - 5

- Приглашения к участию - 0

- Претенденты - 22

- Статистика посещений - 423

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Шураков Константин Игоревич (ООО "ЭСС-ТТ" ) 03.11.2017 13:11. Выгружено 08.11.2017 14:16 [Выгрузить] Согласно П110-09/2-144-166-138-ЭП, л.4, разрез 4-4, поз.15 для подключения к контактному выводу разъединителя 3х полюсного 35 кВ (поз.15) необходимо использовать зажим аппаратный - А1А-120-3Т, что не верно. Согласно установочному чертежу разъединителя 35 кВ П110-09/2-144-166-138-ЭП, л.23.1 необходимо использовать зажим аппаратный А2А-240-3Т Подтвердите корректность замечания На чертеже П110-09/2-144-166-138-ЭП, л.4, разрез 4-4 не показано каким образом вывода разъединителей 35 кВ, обращенные в сторону КРУМ 35 кВ подключаются к вводам и выводам КРУМ35, соответственно не показано чем: провода и зажимы аппаратные (тогда какие?) или шиной Необходимо уточнить способ поключения разъединителей 35 кВ к КРУМ35: проводами и аппаратными зажимами (тогда нужно расписать какие зажимы и сколько метров провода) или шиной прямоугольной (какой, сколько метров или она поставляется комплектно ?) Предусмотрена закупка и монтаж 16-портовый асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet типа NPort 5650-16 МОХА , л.3 В смете отсутствует Оборудование шкафов общей спецификации разница с количеством по листрам РД Какое количество оборудования необходимо для монтажа в шкафах Количество провода медного МГ1х10 увеличено на 8% для учета резки, отходов (где было 13м стало 14,04м - П110-09/2-144-166-138-ЭП.СО, л.1.8, защитное заземление, поз. 2; 5м стала 5,4м - П110-09/2-144-166-138-ЭП.СО, л. 1.10, поз. 23) Прошу согласовать решение. Прочитать ответ:; Окунцев Евгений Сергеевич 08.11.2017 14:15. Добрый день. Ответ на сайте. Скачать файл Ответ ООО ЭСС-ТТ.pdf (215 КБ).