Сокращения, принятые в Техническом задании:

| АБ | - | аккумуляторная батарея |
| --- | --- | --- |
| АИИС КУЭ | - | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| АЛАР | - | автоматика ликвидации асинхронного режима |
| АОПН | - | автоматика ограничения повышения напряжения |
| АОПО | - | автоматика ограничения перегрузки оборудования |
| АОСН | - | автоматика ограничения снижения напряжения |
| АПВ (ЧАПВ) | - | автоматика повторного включения (частотная автоматика повторного включения) |
| АПНУ | - | автоматика предотвращения нарушения устойчивости |
| АРМ | - | автоматизированное рабочее место |
| АСУ ТП | - | автоматизированная система управления технологическими процессами |
| АЧР | - | автоматика частотной разгрузки |
| ВОК | - | волоконно-оптический кабель |
| ВОЛС | - | волоконно-оптическая линия связи |
| ВЛ | - | воздушная линия |
| ВЧ-связь | - | высокочастотная связь |
| ДЦ | - | диспетчерский центр ОАО «СО ЕЭС» |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ИА | - | исполнительный аппарат |
| ИК | - | измерительный канал |
| ИВК | - | информационно-вычислительный комплекс |
| ИТС | - | информационно-технологические системы (РЗА, АСУ ТП, АИИС КУЭ) |
| ЗП | - | техническое задание на проектирование |
| ЗПА | - | зарядно-подзарядный агрегат |
| ЗРУ | - | закрытое распределительное устройство |
| КА | - | коммутационные аппараты |
| КВ (УКВ) | - | коротковолновой (ультракоротковолновой) |
| КВЛ | - | кабельно-воздушная линия |
| КД | - | конкурсная документация |
| КЗ | - | короткое замыкание |
| КЛ | - | кабельная линия |
| КРУ (КРУН) | - | комплектное распределительное устройство (комплектное распределительное устройство наружного исполнения) |
| КРУЭ | - | комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией |
| КТП | - | комплектная трансформаторная подстанция |
| ЛВС | - | локальная вычислительная сеть |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| МВИ | - | методика выполнения измерений |
| МО | - | метрологическое обеспечение |
| МПК | - | микропроцессорный комплекс |
| МЭК | - | Международная электротехническая комиссия |
| НП «Совет рынка» | - | Некоммерческое партнерство «Совет рынка по организации эффективной системы оптовой и розничной торговли электрической энергией и мощностью» |
| НТД | - | нормативно-технический документ |
| ОВ | - | оптическое волокно |
| ОВОС | - | оценка воздействия на окружающую среду |
| ОКГТ | - | грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем |
| ОКСН | - | оптический кабель самонесущий неметаллический |
| ОМП | - | определения места повреждения |
| ОПН | - | ограничитель перенапряжения |
| ОПТ | - | оперативный постоянный ток |
| ОПУ | - | общеподстанционный пункт управления |
| ОРД | - | организационно-распорядительный документ |
| ОРЭ | - | оптовый рынок электроэнергии |
| ОТР | - | основные технические решения |
| ПА | - | противоаварийная автоматика |
| ПД | - | проектная документация |
| ПКЭ | - | показатель качества электроэнергии |
| ПО | - | программное обеспечение |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПТК | - | программно-технический комплекс |
| ПС | - | подстанция |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РА | - | режимная автоматика |
| РАС | - | регистратор аварийных событий |
| РД | - | рабочая документация |
| РДУ | - | региональное диспетчерское управление |
| РЗА | - | релейная защита и автоматика |
| РУ | - | распределительное устройство |
| РЩ | - | релейный щит |
| ССДТУ | - | система связи диспетчерского и технологического управления |
| СКРМ | - | средства компенсации реактивной мощности |
| СКС | - | структурированная кабельная система |
| СМ | - | система автоматической диагностики (мониторинга) |
| СН | - | собственные нужды |
| СО (СТО) | - | стандарт организации |
| СОПТ СУЭ | - - | система оперативного постоянного тока система учета электроэнергии |
| СП | - | система передачи |
| СС | - | средства связи |
| ССПИ | - | система сбора и передачи информации для решения задач оперативно-диспетчерского и технологического управления |
| Т | - | трансформатор |
| ТАПВ | - | трехфазное автоматическое повторное включение |
| ТЕР | - | территориальные единичные расценки |
| ТИ | - | телеизмерения |
| ТС | - | телесигнализация |
| ТМ | - | телемеханика |
| ТН | - | трансформатор напряжения |
| ТОиР | - | техническое обслуживание и ремонт |
| ТСН | - | трансформатор собственных нужд |
| ТТ | - | трансформатор тока |
| УПАСК | - | устройство передачи аварийных сигналов и команд |
| УСПД | - | устройство сбора передачи данных |
| ЦРРЛ | - | цифровая радиорелейная линия |
| ЦУС | - | центр управления сетями |
| ШРОТ | - | шкаф распределения оперативного тока |
| ЩПТ | - | щит постоянного тока |
| ЩСН | - | щит собственных нужд |
| ЭМС | - | электромагнитная совместимость |
| ЭТО | - | электротехническое оборудование |

Приложение № 1

к Заданию на проектирование

ПРИМЕР

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам трехполюсного

разъединителя с двумя комплектами заземляющих ножей 110 кВ на ток 1000 А

| Для реконструкции | ПС 110/35/6 кВ Угутская |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | г. Нефтеюганск |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток, А | 1000 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | У1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -45 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 450 570 |  |
| 3.2 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли - между контактами | 230 230 |  |
| 3.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания см/кВ, не менее | 3,1 |  |
| 4. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
| 4.1 | Ток электродинамической стойкости, кА | 80 |  |
| 4.2 | Ток термической стойкости, кА | 31,5 |  |
| 4.3 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с | 3 |  |
| 4.4 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для цепи заземления, с | 1 |  |
| 5. | Требования по нагреву: |  |  |
| 5.1 | Допустимое превышение температуры частей аппарата над температурой окружающей среды, 0С, не более | ГОСТ 8024-90 |  |
| 5.2 | Требования к коммутационной способности: |  |  |
| 5.3 | Отключение емкостного тока, А | * |  |
| 5.4 | Отключение тока холостого хода трансформатора, А, не менее | * |  |
| 6. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 6.1 | Коэффициент запаса механической прочности изоляционных колонн (по ГОСТ Р 52726-2007), не менее | 2,5 |  |
| 6.2 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 1000 |  |
| 7. | Требования к конструкции: |  |  |
| 7.1 | Конструктивная схема исполнения (вертикально-рубящий, горизонтально-поворотный, полупантографный, пантографный) | Горизонтально-поворотный |  |
| 7.2 | Установка (параллельная, последовательная, ступенчато- килевая) | параллельная |  |
| 7.3 | Наличие и количество заземлителей (нет, 1, 2) | 2 |  |
| 7.4 | Вид привода разъединителя - для главной цепи - для цепи заземления | Электродвигательный Электродвигательный |  |
| 7.5 | Номинальное напряжение питания электропривода, В, переменное | 380 |  |
| 7.6 | Возможность ручного оперирования разъединителем (да, нет) | Да |  |
| 7.7 | Управление разъединителем (пополюсное, трехполюсное) | трехполюсное |  |
| 7.8 | Напряжение питания цепей обогрева, В, переменное | 220 |  |
| 7.9 | Напряжение питания цепей блокировки, пост. ток | 220 |  |
| 7.10 | Число свободных нормально открытых (НО) блок-контактов гл. ножей | 8 |  |
| 7.11 | Число свободных нормально закрытых (НЗ) блок-контактов гл. ножей | 8 |  |
| 7.12 | Число свободных НО блок- контактов заземляющего ножа | 8 |  |
| 7.13 | Число свободных НЗ блок- контактов заземляющего ножа | 8 |  |
| 7.14 | Все металлические части разъединителя, включая шкафы приводов, шкафы управления и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | да |  |
| 7.15 | Тип и фирма-изготовитель изоляторов опорных и поворотных колонн | * |  |
| 7.16 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | фарфор |  |
| 7.17 | Цвет глазури фарфора | белый |  |
| 7.18 | Масса разъединителя, кг | * |  |
| 7.19 | Масса привода, кг | * |  |
| 7.20 | Наличие выносного шкафа трехполюсного управления разъединителем (да, нет) | да |  |
| 7.21 | Наличие механической и электромагнитной блокировок между главными и заземляющими ножами разъединителя, (да, нет) | да |  |
| 7.22 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434-82 и ГОСТ 21242-75) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 8. | Требования по надежности: |  |  |
| 8.1 | Механический ресурс, число циклов В-О, не менее | 10000 |  |
| 8.2 | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, месяцев, не менее | 60 |  |
| 8.3 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 8.4 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 8.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год | * |  |
| 9. | Требования по безопасности: |  |  |
| 9.1 | Требования к конструкции разъединителя, заземлителей, привода | ГОСТ 12.2.007.0-82 ГОСТ 12.2.007.3-75 |  |
| 9.2 | Механический указатель включенного и отключенного положения разъединителя (заземлителя) в приводе | ГОСТ 12.2.007.3-82 |  |
| 9.3 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 9.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ПАО «ФСК ЕЭС», как на разъединитель, так и на его изоляционные и поворотные колонны | да (для отечественного оборудования) |  |
| 9.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 10. | Требования по экологии |  |  |
|  | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 11. | Комплектность разъединителя: |  |  |
| 11.1 | Разъединитель с заземлителями и приводом (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 11.3. | Опорные металлоконструкции (размеры согласуются дополнительно) | да |  |
| 11.4 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 12. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 12.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52726-2007, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 18620-86 (да, нет) | да |  |
| 12.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 12.3 | Условия хранения, срок хранения разъединителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 12.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 12.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 12.6 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки. | да |  |
| 13. | Во всем неоговоренном разъединители должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726-2007. | да |  |

Приложение № 2

к Заданию на проектирование

Исходные данные для составления сметной документации

на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго» в 2016 году.

| № п.п. | Наименование | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сметная документация составляется в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87. |
| 1.1. | Вся сметная документация (сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат) разрабатывается только с применением государственных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов. Пересчет в текущие цены выполняется по итогу глав 1-12 с учетом непредвиденных затрат индексами изменения сметной стоимости, рекомендуемыми к применению Минстроем России (в зависимости от региона, где осуществляется строительство объекта). Пересчет базисной стоимости строительства в текущие цены осуществляется на момент первоначальной выдачи сметной документации | МДС 81-35.2004. Письмо Минрегиона РФ от 09.07.2010г.№26686-КК/08, |
| 1.2. | Стоимость оборудования определять в текущих ценах в рублях на основании последних данных заводов-поставщиков, с предоставлением прайс-листов и указанием даты. Текущую стоимость цен переводить в базу 2001г. индексом изменения сметной стоимости технологического оборудования по отрасли Электроэнергетика, рекомендуемым Минстроем России | МДС 81-35.2004. |
| 1.3. | Стоимость ресурсов, принимаемых по данным заводов-изготовителей (поставщиков) должны быть актуализированы на дату предоставления сметной документации. | Письмо Министерства регионального развития РФ от 27 сентября 2011 г. № 26315-ДШ/08 |
| 1.4. | Оборудование и материалы, учтенные по прайс-листам, в графе 2 ЛСР указывать обоснование стоимости оборудования и материалов (поставщик и дату прайс-листа). Все прайс-листы по объекту выделить в отдельный том. |  |
| 1.5. | Транспортные и дополнительные расходы к стоимости оборудования, принимать по калькуляции транспортных расходов, либо процентом | В соответствии с п.п.4.48-4.65 МДС 81-35.2004. |
| 1.6. | Безрельсовый такелаж тяжеловесного оборудования, расчеты выполнять по сборнику ВЦР-1984г., стоимость такелажных работ следует относить на стоимость оборудования | Расценки утверждены протоколом Минэнерго №23 от 15 января 1985г. Принятые расценки следует принимать переводными коэффициентами в базу 2001г. Письмо ФАС ЖКХ №ВА-5079/06 от 15.10.2004г. |
| 1.7. | Работы на смежных подстанциях, принадлежащих иным собственникам, выделить в отдельные тома (по каждому объекту) с пояснительной запиской, необходимыми разделами в соответствии с составом ПСД (сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат) |  |
| 1.8. | В сводном сметном расчете, по итогу каждой главы отражать, в том числе, затраты по ВЛ, ПС, ВОЛС, смежные ПС |  |
| 1.9. | В случае разработки раздела «АИИСКУЭ» в соответствии с заданием на проектирование, в сметной документации необходимо учитывать затраты на аттестацию и сдачу системы АИИСКУЭ в эксплуатацию, а также затраты на метрологическое обеспечение | В соответствии с действующими нормами и регламентами |
| 1.10. | В составе РД предоставлять ССР |  |
| 1.11. | Стоимость строительства по рабочей документации (РД) не должна превышать стоимость строительства по проектной документации (ПД) |  |
| 2. | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |
| 2.1 | Затраты, связанные с оформлением документов и необходимых согласований на период строительства | Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги. При наличии - по данным Заказчика |
| 2.2 | Затраты на аренду земли на период строительства | Определяются на основании расчета с учетом ставок за аренду земельного участка, устанавливаемых местной администрацией. Постановление РФ от 22.05.07 г. №310. Либо по заключенным договорам аренды |
| 3. | Лимитированные затраты, учитываемые в сводном сметном расчете в базе 2001г., согласно МДС 81-35.2004 |  |
| 3.1. | Временные здания и сооружения. Раздельно по ВЛ(ВОЛС), ПС, смежные ПС | ГСН 81-05-01-2001. |
| 3.2. | Временные здания и сооружения учитываются набором, когда процент исключается | Расчеты или локальные сметы по данным ПОС. |
| 4. | Перечень видов затрат, включаемых в главу 9 «Прочие работы и затраты» |  |
| 4.1. | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. Раздельно по ВЛ, ПС, ВОЛС, смежные ПС | ГСН 81-05-02-2007. |
| 4.2. | Затраты на снегоборьбу | ГСН 81-05-02-2007 табл. 2. |
| 4.3. | Затраты, связанные с перебазированием строительной техники | Расчет на основании ПОС, с отнесением затрат в ССР Глава 9 графа 4,5. |
| 4.4. | Затраты по перевозке работников строительно-монтажных организаций автотранспортом | Расчет на основании ПОС. |
| 4.5. | Затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (борьба с клещевым энцефалитом, гнусом и т.д.) | Расчет на основании ПОС (не более 0,1 %). |
| 4.6. | Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов | Определяются расчетом от итога глав 1-12 по графам 4 и 5 сводного сметного расчета. (Постановление Минтруда РФ №463-РБ/7-13/32 от 15.03.93г.). |
| 4.7. | Затраты на проведение пуско-наладочных работ (вхолостую) | Письмо №ВТ-386/08 ФАС ЖКХ (ФГУ ФЦЦС) МДС 81-35.2004 пункт 4.102. Размер средств определяется на основании смет |
| 4.8. | Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | Определяется расчетом на основании ПОС. МДС81-35.2004 Приложение 8 п.9.4. |
| 4.9. | Дополнительные затраты на формирование аварийного запаса | Номенклатура и объемы определяются проектом с учетом требований установленных норм комплектации аварийного запаса и согласовываются с заказчиком, с выделением его отдельной строкой в главе 9 «Прочие работы и затраты» ССР. |
| 4.10. | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учета) | По нормативу в размере 0,12% от итогов по главам 1-8 ССР (графы 7 и 8). |
| 4.11. | Затраты на проведение мероприятий по охране окружающей среды | По расчетам на основании данных раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и Постановлений Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 и от 12.06.2003 № 344 (графы 7 и 8). |
| 4.12. | Затраты по утилизации строительного мусора |  |
| 4.13. | Затраты на оплату сборов за перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. | По расчету при оформлении разрешения на движение транспортного средства (графы 7 и 8). |
| 4.14. | Плата за пользование заемными средствами | Включается за итогом сводного сметного расчета. По дополнительному запросу для согласования с Заказчиком. |
| 5. | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. |  |
| 5.1. | Содержание службы заказчика. Строительный контроль. | Определяется расчетом в соответствии с приложением № 2.1 «Порядок определения затрат на содержание службы заказчика-застройщика и услуг на проведение строительного контроля». |
| 6. | Глава 12. Проектные и изыскательские работы |  |
| 6.1. | Проектные работы | Стоимость определяется расчетами на основе справочников базовых цен на проектные работы, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, с индексами Минстроя РФ. |
| 6.2. | Изыскательские работы | Стоимость определяется расчетами на основе справочников базовых цен на изыскательские работы, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, с индексами Минстроя РФ. Данные заказчика. |
| 6.3. | Экспертиза проекта, включая экологическую экспертизу | Определяется по действующим нормативам от стоимости ПИР. Постановление Правительства РФ от 05.03.07 г. №145. |
| 6.4. | Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (реконструкции) | По нормативу в размере 10% от стоимости экспертизы проектной документации (графы 7 и 8). |
| 6.5. | Авторский надзор | Расчет до 0,2% от итога глав 1-9. |
| 6.6. | В томах на работы по смежным подстанциям, не принадлежащих АО «Тюменьэнерго» обязательно выделять проектно-изыскательские работы с предоставлением смет и расчетов. |  |
| 7. | Непредвиденные работы и затраты -3% | МДС 81-35.2004 п.4.96 от итога глав 1-12. |
| 8. | Норматив накладных расходов | Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих (МДС 81-34.2004; 81-33.2004 приложение 4). |
| 9. | Сметная прибыль | Норматив сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ в процентах от величины средств на оплату труда рабочих (МДС 81-25.2001 с учетом письма №АП-5536/06 от 18.11.2004 г.). |

Приложение № 2.1.

к Исходным данным для составления

сметной документации

Порядок определения затрат на содержание службы заказчика-застройщика

и услуг на проведение строительного контроля

  - Затраты на содержание структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов АО «Тюменьэнерго» исполняющих функции заказчика – застройщика и затраты на оплату услуг по осуществлению функции строительного контроля заказчика, включаются в главу 10 "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" ССР.

    - Исходной величиной для определения затрат на содержание структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов АО «Тюменьэнерго» исполняющих функции заказчика – застройщика является общая стоимость строительства объекта по итогу глав 1-9 и 12 ССР в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000 (без НДС) и учитываются в ССР.

    - Затраты на содержание структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов АО «Тюменьэнерго» исполняющих функции заказчика – застройщика при строительстве объектов капитального строительства определяются в базисном уровне цен на основании затрат, приведенных в столбце Приложения 1 (п.1.3.) к настоящему письму по формуле:

, где:

базис- затраты на содержание структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов АО «Тюменьэнерго» исполняющих функции заказчика – застройщика на весь период строительства объекта в базисных ценах;

- итог глав 1-9 и 12 ССР стоимости строительства в базисных ценах;

- затраты на осуществление функций заказчика – застройщика для соответствующего значения базовой стоимости строительства ССР объекта по состоянию на 01.01.2000 согласно данным столбца Приложения 1 (п.1.3.) к настоящему письму.

    - В ССР глава 10 «Содержание службы заказчика. Строительный контроль» по итогу главы 10 выделять затраты отдельными строками. Содержание службы заказчика-застройщика в том числе Строительный контроль N

    - В текущем уровне цен, определенном по формуле:

, где:

- затраты на содержание структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов АО «Тюменьэнерго» исполняющих функции заказчика – застройщика на весь период строительства объекта в текущих ценах;

- итог глав 1-9 и 12 ССР стоимости на весь период строительства в текущих ценах.

  - Затраты на оплату услуг структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов АО «Тюменьэнерго», осуществляющих функции строительного контроля заказчика, определяются на основании нормативов затрат, установленных постановлением Правительства РФ от 21.06.2010 №468 согласно данным столбца N и учитываются в составе затрат на содержание структурных подразделений исполнительного аппарата и филиалов АО «Тюменьэнерго» исполняющих функции заказчика – застройщика согласно столбцу.

  - Приложение 1. Затраты на осуществление функций заказчика-застройщика и оплату услуг организаций, осуществляющих функции строительного контроля заказчика

| Стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000, млн. руб. | Затраты на осуществление функций заказчика-застройщика и оплату услуг организаций, осуществляющих функции строительного контроля заказчика, % |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | в том числе N |
| до 30 | 4,75 | 2,14 |
| от 30 до 50 | 4,67 | 1,93 |
| от 50 до 70 | 4,40 | 1,81 |
| от 70 до 90 | 4,20 | 1,72 |
| от 90 до 125 | 3,94 | 1,61 |
| от 125 до 150 | 3,82 | 1,56 |
| от 150 до 200 | 3,69 | 1,47 |
| от 200 до 300 | 3,43 | 1,36 |
| от 300 до 400 | 3,24 | 1,28 |
| от 400 до 500 | 3,03 | 1,23 |
| от 500 до 600 | 2,93 | 1,18 |
| от 600 до 750 | 2,89 | 1,13 |
| от 750 до 900 | 2,85 | 1,09 |
| более 900 | 2,82 | N2=0.04193*C0.8022/C |

Примечания:

- При стоимости строительства более 900 млн. рублей в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. нормативы расходов на осуществление строительного контроля заказчика определяются по формуле N2=0.04193*C0.8022/C, где: N2 – норматив затрат на оплату услуг организаций, осуществляющих функции строительного контроля заказчика в процентах; С – стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.; C0.8022 – стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г., возведенная в степень 0,8022.

- N - затраты на содержание заказчика-застройщика, включая средства на осуществление строительного контроля заказчика в том числе:

N - норматив затрат на оплату услуг организаций, осуществляющих функции строительного контроля заказчика.

НДС в нормативах не учтен и подлежит включению дополнительно за итогом сметы.

Приложение № 3

к Заданию на проектирование

Типовые технические решения

по оснащению объектов АО «Тюменьэнерго»

инженерно-техническими средствами охраны

## 1. Общие сведения.

1.1. Настоящий документ содержит типовые технические решения по оснащению объектов АО «Тюменьэнерго» инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО).

1.2. Под объектами понимаются подстанции, находящиеся на обслуживании филиалов и под управлением АО «Тюменьэнерго».

1.3. Основными целями оснащения объектов АО «Тюменьэнерго» инженерно-техническими средствами охраны являются:

- обеспечение антитеррористической защищенности объектов в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов в сфере обеспечения безопасности объектов электросетевого хозяйства;

- обеспечение надежной охраны объектов от преступных посягательств;

- предотвращение несанкционированного доступа на объекты;

- ликвидация или минимизация влияния иных угроз, мешающих нормальному функционированию и развитию объектов.

1.4. Построение ИТСО основано на следующих основных принципах:

- создание условий, исключающих возникновение угроз безопасности для объектов АО «Тюменьэнерго» или существенно ослабляющих их последствия;

- оптимальное распределение сил и средств подразделений охраны на основе комплексного подхода в использовании физической охраны и применении ИТСО;

- осуществление всего комплекса охранных функций, как правило, собственными силами с привлечением на особо важных участках (объектах, зданиях, помещениях) сотрудников органов внутренних дел (вневедомственной охраны);

- многорубежный принцип построения систем охраны объектов в соответствии с их важностью и условиями функционирования;

- постоянное отслеживание оперативной обстановки на охраняемом объекте. Основные технические решения по оснащению объектов

1.5. В состав ИТСО должны входить:

  - инженерные средства охраны;

  - технические средства охраны (ТСО).

## 2.	Инженерные средства охраны.

Инженерные средства охраны включают в себя:

- ограждение территории объекта;

- верхнее дополнительное ограждение объекта (представляет собой спиральный барьер «Егоза» и устанавливается поверх основного ограждения);

  - нижнее дополнительное ограждение от подкопа (при необходимости устанавливается под основным ограждением);

  - элементы инженерной укрепленности (ворота, калитки, двери, окна и т.п.);

  - технологическое ограждение ОРУ;

  - периметральное охранное освещение;

  - средства предупреждения (предупреждающие плакаты, указатели).

## 2.1.	Ограждение территории объекта.

2.1.1.	Ограждение выполняется высотой не менее 2,5 м с учетом верхнего дополнительного ограждения. Ограждение должно быть просматриваемым.

Полотно просматриваемого ограждения изготавливается из сварной металлической (стальной) решетки. В качестве полотна сетчатых (решетчатых) ограждений применяются унифицированные сварные секции с прутками диаметром не менее 5 миллиметров, имеющими антикоррозионную защиту (полимер, хромирование, оцинкование и др.). Расстояние между прутками должно составлять не более 15 сантиметров.

Конструкции ограждения должны быть оптимизированы для установки извещателей (технических средств обнаружения) вибрационного типа и изготавливаться во всеклиматическом исполнении.

При выборе типа и высоты основного ограждения должен учитываться риск совершения актов незаконного вмешательства в отношении объекта».

2.1.2. Верхнее дополнительное ограждение устанавливается на основное ограждение. Оно представляет собой спиральный барьер ЕГОЗА. Спиральный барьер безопасности должен быть установлен ровно, без провисаний и отклонений от линии ограждения за периметр или внутрь него. Требования к Спиральному барьеру безопасности ЕГОЗА:

  - направляющая проволока должна быть оцинкованной высокоуглеродистой, диаметром не менее 2,4 мм.;

  - толщина оцинкованной ленты не менее 0,5 мм.;

  - диаметр спирали в рабочем (растянутом) положении, не менее 500±20 мм;

  - количество витков на 1 п/м, шт. - не менее 5.

2.1.3. Нижнее дополнительное ограждение для защиты от подкопа должно устанавливаться под ограждением с заглублением в грунт не менее 50 см. Оно должно выполняться в виде сварной решетки из прутков арматурной стали диаметром не менее 16 мм, с ячейками размерами не более 150x150 мм, сваренной в перекрестиях.

## 2.2. Элементы инженерной укрепленности (ворота, калитки и т.д.)

2.2.1. Ворота устанавливаются на автомобильных въездах на территорию объекта. По периметру территории охраняемого объекта могут устанавливаться как основные, так и запасные или аварийные ворота.

2.2.2. Конструкция ворот - сплошные из металлоконструкций. Высота ворот должна составлять не менее 2,5 м с учетом верхнего дополнительного ограждения. Ворота должны быть оборудованы верхним дополнительным ограждением из АСКЛ «Егоза» диаметром не менее 500±20 мм» и характеристиками, аналогичными указанным в п. 2.1.2 настоящего задания на проектирование. Расстояние между нижней кромкой ворот и поверхностью грунта должно составлять не более 100 мм.

2.2.3.Конструкция ворот и калиток должна соответствовать категории и классу - не ниже У-I, согласно ГОСТ 51242-98 и обеспечивать их жесткую фиксацию в закрытом положении.

2.2.4.Ворота с электроприводом и дистанционным управлением должны оборудоваться устройствами аварийной остановки и открытия вручную на случай неисправности или отключения электропитания.

2.2.5.Ворота следует оборудовать ограничителями или стопорами для предотвращения произвольного открывания (движения).

2.2.6.Запирающие и блокирующие устройства при закрытом состоянии ворот должны обеспечивать соответствующую устойчивость к разрушающим воздействиям и сохранять работоспособность при повышенной влажности в широком диапазоне температур окружающего воздуха от- 50 до +50 °С), прямом воздействии воды, снега, града, песка и других факторов.

2.2.7.При использовании замков в качестве запирающих устройств основных ворот, следует устанавливать замки гаражного типа или висячие (навесные).

2.2.8.Калитку следует запирать на врезной, накладной замок или на засов с висячим замком.

2.3. Технологическое ограждение ОРУ.

Высота технологического ограждения ОРУ должна быть не менее 1,5 м. Ограждение должно быть сетчатым или решетчатым из металла.

2.4. Периметральное охранное освещение.

Система охранного освещения охраняемого объекта должна обеспечивать необходимые условия видимости ограждения территории, периметров зданий,  территории прилегающей к объекту, дорог и троп для движения работников охранного предприятия и мест несения ими службы.

Состав системы охранного освещения объекта:

- осветительные приборы (светильники);

- кабельные и проводные сети;

- аппаратура управления.

Светильники охранного освещения устанавливаются на кронштейнах на основном ограждении или отдельных опорах. Их количество, высота установки и мощность ламп определяются заданным уровнем освещенности.

Охранное освещение охраняемого объекта должно состоять из основного и дополнительного освещения.

Охранное освещение должно обеспечивать гарантированную  освещенность не менее 10 люкс во всех контролируемых зонах.

Дополнительное охранное освещение предназначено для улучшения эксплуатационных качеств системы охранной телевизионной и расширения возможности визуального контроля. Оно должно включаться при фиксации нарушения на соответствующем охраняемом участке в ночное время, а при плохой видимости и в дневное.

Система охранного освещения должна обеспечивать:

а) освещенность на уровне земли в горизонтальной плоскости или на уровне 0,5 метра от земли на одной стороне вертикальной плоскости, перпендикулярной к линии границы, не менее 0,5 люкс (в темное время суток);

б) равномерно освещенную сплошную полосу шириной не менее 3 метров по периметру объекта;

в) возможность автоматического включения дополнительных источников света на отдельных зонах охраняемой территории (периметра) при срабатывании системы охранной сигнализации;

г) ручное управление аппаратурой освещения из помещения охраны;

д) совместимость с техническими средствами системы охранной сигнализации и системы охранной телевизионной».

Сеть охранного освещения по периметру и на территории объекта должна разделяться на самостоятельные участки в соответствии с зонами системы охранной сигнализации и зонами наблюдения системы охранной телевизионной.

Светильники наружного охранного освещения должны быть защищены от механических повреждений, иметь рабочий диапазон температур не уже климатической зоны объекта, обеспечивать производительность не менее 100 Лм/Вт.

Для периметрального охранного освещения наиболее предпочтительными являются энергосберегающие светодиодные светильники.

2.5.Средства предупреждения.

На ограждении следует размещать таблички типа: "Не подходить! Запретная зона" и другие указательные и предупредительные знаки.

3. Технические средства охраны.

На объектах может быть предусмотрено применение следующих ТСО:

- охранной сигнализации (объектовой и периметральной);

- охранного телевидения;

- тревожной сигнализации;

- средств контроля и управления доступом.

Состав устанавливаемых ТСО и требования к ним для объектов, категорированных в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса», определены Правилами по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 и зависят от категории опасности объекта.

При выборе ТСО для защиты объектов, которым категория опасности не присвоена, необходимо руководствоваться Методическими рекомендациями по организации защиты объектов ДХО ПАО «Россети», утвержденными распоряжением ПАО «Россети» от 12.02.2015 № 71р.

Электропитание ТСО объекта должно быть бесперебойным и осуществляться либо от двух независимых источников переменного тока, либо от одного источника переменного тока с автоматическим переключением на резервное питание (в аварийном режиме) и оповещением персонала физической защиты о переходе на электропитание от резервного источника.

Система электропитания должна обеспечивать работу:

- охранной сигнализации в дежурном режиме в течение не менее 24 часов, в режиме «тревога» - не менее 3-х часов;

- охранного телевидения во всех режимах – не менее 30 минут;

- средств контроля и управления доступом во всех режимах – не менее 30 минут, в автономном режиме – не менее 3 часов.

Все устанавливаемые на объекте ТСО (охранное телевидение, охранная сигнализация, охранное освещение, средства контроля и управления доступом) должны поддерживать между собой сопряжение (интеграцию) на аппаратном и программном уровне.

Проектные решения должны использовать однотипные компоненты ТСО в целях обеспечения снижения расходов на обслуживание и ремонт, взаимозаменяемости используемых компонентов, удобства эксплуатации.

Должна обеспечиваться взаимная совместимость оборудования и программного обеспечения всех ТСО, используемых для охраны объекта.

| Технические средства охраны |  |
| --- | --- |
| Система охранной сигнализации: | Система охранной сигнализации должна поддерживать сопряжение с другими системами КИТСО - системой охранной телевизионной, системой сбора и обработки информации. |
| - периметральные средства обнаружения и извещатели | Периметральные средства обнаружения нарушителя и извещатели должны обнаруживать несанкционированное проникновение нарушителя в зону с вероятностью не ниже 0,95 и выдавать тревожное извещение по проводному или беспроводному каналу связи. Периметральные средства обнаружения должны иметь вход управления, который позволяет подать на него с пульта централизованного наблюдения сигнал дистанционного контроля для проверки работоспособности. Периметральные средства обнаружения и охранные извещатели в автоматическом режиме работы должны: а) с заданной вероятностью обнаруживать действия нарушителя и выдавать сигнал срабатывания (извещение) о его проникновении; б) выдавать сигнал о неисправности при отказе или взломе; в) с заданной достоверностью (вероятностью, средней наработкой на ложную тревогу) не выдавать ложные сигналы при воздействии негативных факторов природного и техногенного характера; г) иметь электромагнитную совместимость с технологическим оборудованием охраняемого объекта, системами комплекса инженерно- технических средств охраны; д) при отключении сетевого источника электропитания и переходе на резервный автономный источник сохранять работоспособность и не выдавать ложных тревог в течение не менее 24 часов в дежурном режиме и не менее 3 часов в режиме тревоги; е) не требовать обслуживания и настройки в течение срока эксплуатации, за исключением периодических регламентных и ремонтных работ; ж) восстанавливать работоспособность после воздействия неблагоприятных факторов окружающей среды, предусмотренных технической документацией изготовителей. |
| Система сбора и обработки информации | Система сбора и обработки информации комплекса инженерно- технических средств охраны включает: а) объектовые технические средства сбора и первичной обработки информации с сигнализационных систем; б) подсистему (подсистемы) передачи извещений проводного или радиоканального типа; в) технические средства приема, обработки информации и ее представления в виде, удобном для принятия управленческих решений; г) линии связи и управления. Система сбора и обработки информации должна обеспечивать: - прием, обработку и отображение сигналов, сообщений и изображений от ТСО; - обмен сигналами и информацией между подсистемами ТСО; - контроль целостности соединительных линий и работоспособности ТСО; - хранение, архивирование и документирование информации; - ведение протоколов событий, происходящих в системах ТСО. - возможность доступа к управлению только с поста централизованной охраны или пульта централизованного наблюдения, дистанционное вмешательство в работу системы сбора и обработки информации через какой-либо другой внешний канал связи и интерфейс полностью исключается; - совместимость между ее частями, а также другими связанными с ней автоматизированными средствами КИТСО; - защиту от неправильных действий персонала, от случайных изменений и разрушения информации и программ, а также от несанкционированного вмешательства. Все сообщения, формируемые системой сбора и обработки информации в процессе работы ТСО, должны храниться на цифровых носителях информации не менее 30 суток. |
| - подсистема передачи извещений | Подсистема передачи извещений должна обеспечивать контроль канала передачи между охраняемым объектом и пультом централизованного наблюдения и иметь дублирующий канал передачи. |
| Тревожная сигнализация | Тревожная сигнализация (тревожная кнопка) представляет собой совокупность совместно действующих технических средств, позволяющих автоматически или вручную выдавать сигналы тревоги на пульт централизованной охраны при нападении на объект в период его работы и реагирование на тревожный сигнал оперативной группы охранного предприятия. Система тревожной сигнализации должна обеспечивать: - передачу тревожных сообщений на пункт централизованной охраны (наблюдения); - сбор и обработку информации, поступающей от извещателей тревожной сигнализации. |
| Система контроля и управления доступом: | Система контроля и управления доступом объекта должна обеспечивать: а) санкционированный доступ и предотвращение несанкционированного доступа людей и транспорта на объекты, в отдельные зоны, здания и помещения; б) выдачу информации на ПЦН КИТСО о попытках несанкционированных действий в отношении объекта; в) работоспособность в автономном и сетевом режиме с автоматическим переходом из первого во второй при обрыве связи, нарушении локальной вычислительной сети. Система контроля и управления доступом должна обеспечивать выполнение следующих функциональных требований: а) открывание преграждающих устройств при считывании зарегистрированного в памяти системы идентификационного признака, запрет открывания при считывании незарегистрированного идентификационного признака; б) запись идентификационных признаков идентификатора в память системы, защита от несанкционированного доступа при этом; в) защита от манипулирования путем перебора или подбора идентификационных признаков; г) сохранение идентификационных признаков в памяти при отказе и отключении электропитания; д) ручное и автоматическое аварийное открывание преграждающих устройств для прохода при аварийных ситуациях, пожаре, технических неисправностях в соответствии с установленным режимом и правилами противопожарной безопасности; е) выдача извещения о тревоге при аварийном открывании преграждающих устройств в случае несанкционированного проникновения; ж) регистрация и протоколирование текущих (штатных) и тревожных событий, приоритетное отображение тревожных событий на пульте централизованного наблюдения; з) задание временных режимов действия идентификаторов и уровней доступа по командам оператора; и) защита программно-аппаратных средств системы контроля и управления доступом от несанкционированного доступа к элементам управления, информации, базам данных; к) автоматический контроль исправности технических средств и линий передачи информации; л) возможность автономной работы периферийных технических средств с сохранением ими основных функций при отказе связи с пультом централизованного наблюдения; м) установка с ПЦН режима свободного доступа при аварийных и чрезвычайных ситуациях, блокировка прохода по точкам доступа в случае нападения на объект; н) возможность подключения дополнительных программно-аппаратных средств специального контроля и досмотра; о) возможность интегрирования с ТСО. |
| Система охранная телевизионная: | Система охранная телевизионная создается с применением сетевых технологий (IP-система) на основе сетевого видеорегистратора и IP-видеокамер. Средствами СОТ оборудуются следующие локальные зоны объекта: а) периметр территории объекта или его наиболее уязвимые части; б) все контрольно-пропускные пункты и запасные проходы (проезды) на объект; в) досмотровые помещения (комнаты), зоны досмотра, другие помещения или сооружения по усмотрению Заказчика. Телевизионные камеры устанавливаются на отдельных опорах, кронштейнах, закрепленных на основном ограждении, опорах охранного освещения, конструкциях объекта или внутри помещений. Телевизионные камеры, предназначенные для объективного контроля обстановки вблизи (на) критических элементов, должны иметь повышенную защищенность. Их следует устанавливать вне прямой досягаемости выведения из строя случайными нарушителями. Система охранная телевизионная объекта должна обеспечивать: а) передачу визуальной информации о состоянии периметра, контролируемых зон и помещений на назначенные посты охраны и пункт централизованной охраны (пульт централизованного наблюдения); б) в случае получения сигнала срабатывания технических средств охраны (извещения о тревоге) передачу оператору изображения из охраняемой зоны для оценки характера возможного нарушения, направления движения нарушителя; в) работу в автоматизированном режиме; г) предоставление оператору системы охранной телевизионной дополнительной информации о состоянии наблюдаемой (охраняемой) зоны с целью исключения ложных тревог, включение видеозаписи для последующего анализа; д) визуальный контроль объекта и прилегающей к нему территории; е) визуальный контроль за действиями подразделений охраны при несении службы, предоставление необходимой информации для координации этих действий; ж) архивирование и последующее воспроизведение записи всех значимых событий для их анализа в автоматическом режиме или по команде оператора; з) оперативный доступ к видеоархиву путем задания времени, даты и идентификатора телевизионной камеры; и) совместную работу с системой контроля и управления доступом и системой охранной сигнализации; к) автоматический вывод изображений с телевизионных камер по сигналам технических средств охраны или видеодетекторов; л) разграничение доступа к управлению и видеоинформации с целью предотвращения несанкционированных действий; м) хранение видеоинформации на цифровых накопителях должно составлять не менее 30 суток; н) разрешение сетевых телевизионных камер должно составлять не менее 2 мегапикселей; о) следует применять периферийные технические средства системы охранной телевизионной со встроенной функцией обнаружения движущейся цели (видеодетектор); п) вне помещений (на улице) следует комплектовать телевизионные камеры объективами с автоматической регулировкой диафрагмы; р) телевизионные камеры должны иметь функцию автоматической перезагрузки (Watch-Dog); c) задержка транслирования видеосигнала от видеокамеры до монитора должна составлять не более 2 секунд: т) СОТ должна функционировать в условиях воздействия электромагнитных помех; у) СОТ должна обеспечивать возможность документирования видеоинформации с привязкой к дате и времени записи с дискретностью не более 1 секунды; ф) информация об обнаружении проникновения нарушителей с телевизионных камер (видеодетекторов) должна отображаться на мониторе и фиксироваться в устройстве записи; х) информация со всех телевизионных камер должна поступать на пункт централизованной охраны (наблюдения). |