| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 11.10.2017 13:04 |
| --- | --- |
| Выгружено 12.10.2017 15:35 [Выгрузить] Добрый день! Нефтеюганские ЭС п.1 ЦП 8501/15 10000В/100В 0-5МА - Просим заполнить опросный лист (отправлен на электронную почту ответственного лица). п.15 ЩМ120-110000/100, 300/5А-4П 220ВУ-К кл.т. 0,5 - Просим уточнить необходимость интерфейса RS485 и дискретных выходов, а также требуется ли наличие выходных сигналов, сколько и какие. Когалымские ЭС п.2 ЩМ120-110000/100В-600/5А - Просим уточнить необходимость интерфейса RS485 и дискретных выходов, схему измерения для трехпроводной сети или четырехпроводной, цвет индикатора, а также требуется ли наличие выходных сигналов, сколько и какие. п.3 ЩМ120-35000/100В-1000/5А - Просим уточнить необходимость интерфейса RS485 и дискретных выходов, схему измерения для трехпроводной сети или четырехпроводной, цвет индикатора, а также требуется ли наличие выходных сигналов, сколько и какие. Ноябрьские ЭС п.2 ЩМ120-100В/5А 220ВУ С RS - Просим уточнить схему измерения для трехпроводной сети или четырехпроводной, цвет индикатора, а также требуется ли наличие выходных сигналов, сколько и какие. Северные ЭС п.3 ИРТ5920Н с преобразователем ТС 1088/1/100М/160/-50...+200/В/№2 - Просим заполнить опросный лист (отправлен на электронную почту ответственного лица). Тюменские РС Тюменское ТПО п.16 PS 194Q-2Х1Т 300/5А 35/100В К - Просим уточнить какая требуется схема подключения трехфазная трехпроводная или трехфазная четырехпроводная п.17 PS 194Q-2Х1Т 600/5А 10/100В К - Просим уточнить какая требуется схема подключения трехфазная трехпроводная или трехфазная четырехпроводная п.18 PS 194Q-2Х1Т 600/5А 110/100В К - Просим уточнить какая требуется схема подключения трехфазная трехпроводная или трехфазная четырехпроводная п.19 PS 194Q-2Х1Т 800/5А 10/100В К - Просим уточнить какая требуется схема подключения трехфазная трехпроводная или трехфазная четырехпроводная |  |
| Прочитать ответ: | Меженина Наталья Михайловна 12.10.2017 15:34 |
| 1. Филиал АО Тюменьэнерго Нефтеюганские ЭС: 1. поз.1 Опросный лист в приложении (заполнен) 2. поз.15- ЩМ120-110000/100, 300/5А-4П 220ВУ-К кл.т. 0,5 - нужен только интерфейс RS485 2. Филиал АО «Тюменьэнерго Когалымские ЭС: 1. поз.2 - ЩМ120-110000/100В-600/5А- RS485 дискретные выхода и выходные сигналы – не нужны; схема измерений – трёхпроводная (3П);цвет индикатора – красный. 2. поз.3 - ЩМ120-35000/100В-1000/5А - RS485 дискретные выхода и выходные сигналы – не нужны; схема измерений – трёхпроводная (3П); цвет индикатора – красный. 3. Филиал АО «Тюменьэнерго Ноябрьские ЭС: 1. поз.2 – уточняем полностью тип ЩМ120 – 35000/100В – 600/5А – 220ВУ – RS – 00 – 3П – К ТУ 25-7504.211-2010. 4. Филиал АО «Тюменьэнерго Северные ЭС: 1 поз.3 Опросный лист в приложении (заполнен). 5. Филиал АО «Тюменьэнерго Тюменские распределительные сети Южное ТПО: 1. поз.16 - PS 194Q-2Х1Т 300/5А 35/100В К - требуется схема подключения трехфазная трехпроводная 2. поз.17 - PS 194Q-2Х1Т 600/5А 10/100В К - требуется схема подключения трехфазная трехпроводная 3. поз.18 - PS 194Q-2Х1Т 600/5А 110/100В К - требуется схема подключения трехфазная трехпроводная 4. поз.19 - PS 194Q-2Х1Т 800/5А 10/100В К - требуется схема подключения трехфазная трехпроводная Скачать файл Опросный лист ИРТ-5920Н.pdf (989 КБ) Скачать файл Опросный лист_Измеритель-регулятор ИРТ 5920 НМ.pdf (413 КБ) |  |