# Конкурс (тендер) № 37269 (вскрытие конвертов 07.11.2013 в 11:00)

Вопрос: [Исправить ответ]. Просим уточнить: Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские ЭС п. 96 - ОЩВ-6 (с УЗО. Ввод63А+6х25А) - УЗО где стоит, в каком количестве на какой ток и полюсность? ФилиалОАО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс: п. 2 и 3 - На какой номинал вводной автомат? Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС: п. 75 - ОЩВ-6 с УЗО, где стоит УЗО, на какой номинал нужно, полюсность, в каком количестве. Так же вводной и отходящие автоматы на какой ток нужны? Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС п. 5 и 7 - с УЗО, где стоит УЗО, на какой номинал нужно, полюсность, в каком количестве.. Прочитать ответ:. Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Сургутские ЭС п.96. Вводной 3-хполюсный автоматический выключатель с УЗО с номинальным током 63А/10mA ФилиалОАО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс: п.2.ОЩВ-6 вводной АВ на 32А п.3.ОЩВ-12 вводной АВ на 50А Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Ноябрьские ЭС: п. 75: 1 щит: Вводной автомат на 80А, 6 отходящих автоматов с УЗО на 16А 2 щита: Вводной автомат на 100А, 6 отходящих автоматов с УЗО на 25А Филиал ОАО "Тюменьэнерго" Когалымские ЭС п.5. Состав Щита ОЩВ 6 1.УЗО стоят в ОЩВ, номинал 16А/ 30мА, двухполюсный по 3шт. п.7. Состав Щита ОЩВ 12 1.Вводной автомат трехполюсный на 63А-1шт 2. УЗО стоят в ОЩВ, номинал 16А/ 30мА, двухполюсный по 4шт. ..