# Закрытый запрос цен (объявление о покупке) № 417683. Закрытый запрос цена на право заключения договора на...

Запрос успешно отправлен

Данный запрос предложений является закрытым и проводится по итогам конкурентных переговоров на право заключения рамочного соглашения № 38201 по лоту № 6

Смотреть конкурентные переговоры № 38201 >>

Приём предложений завершается 13.10.2014 в 08:30 по московскому времени  (через 6 суток, 2 часа, 4 минуты и 32 секунды)(завершён)
Не удалось обновить дату и время окончания процедуры! Проверьте соединение с интернетом и обновите страницу! .

Извещение Запросы разъяснений - 3 Приглашения к участию - 0 Запросы на скачивание документации - 11 Поступившие цены и предложения - 0 Дополнительные поля предложений - 0 Статистика посещений - 45 История изменений

Добавить информацию

Вопрос: [Исправить ответ]; Панин Сергей Иванович (ОАО "АЛТТРАНС") 06.10.2014 06:45. Выгружено 07.10.2014 06:25 Здравствуйте! В дополнительных требованиях техническго задания на трансформаторы для Ишимского ТПО указано, что трансформаторы предназначены для установки в в ячейку КРУН-10 типа К-47 с разъединителем ПК-10. Прошу уточнить, что именно необходимло включить в комплект поставки для выполения данного требования.. Прочитать ответ:; Сагидуллина Екатерина Александровна 07.10.2014 06:25. Добрый день! В комплект поставки должны быть включены аппаратные зажимы, но самое главное, расположение выводов относительно расширителя! Если смотреть на трансформатор со стороны низковольтных вводов (НН ближе, а ВН дальше), то расширитель должен быть слева, а чередование фаз стороны ВН должно быть справа на лево А,В,С.