Приложение № 1 к Техническому заданию

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОБОРУДОВАНИЯ

Вакуумный реклоузер типа PBA/TEL-10-12.5/630 УХЛ1

для реконструкции ВЛ-10 кВ с установкой реклоузеров в Исетском районе Тюменской области Тюменского ТПО филиала ОАО "Тюменьэнерго" «Тюменские распределительные сети»

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | Таврида Электрик |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 10 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |  |
| 1.5 | Номинальный ток устройства, А | 630 |  |
| 1.6 | Номинальный ток отключения, кА | 12,5 |  |
| 1.7 | Номинальное напряжение аккумулятора, В | 12 |  |
| 1.8 | Схема включения | С односторонним питанием |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение и категория размещения (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1), °С | +50 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69, ГОСТ 15543.1), °С | -60 |  |
| 2.4 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.5 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 2.6 | Степень защиты электрооборудования, не ниже (ГОСТ 14254-96) | IP65 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли | 90 |  |
| 3.2 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли | 35 |  |
| 3.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания см/кВ, не менее | 2,5 |  |
| 4. | Требования к конструкции: |  |  |
| 4.1 | Способ установки PBA/TEL | На опорах |  |
| 4.2 | Наличие и количество заземлителей (нет, 1, 2) | 6 |  |
| 4.3 | Масса PBA/TEL, кг | * |  |
| 5. | Требования по надежности: |  |  |
| 5.1 | Механический ресурс циклов «ВО», не менее | 30000 |  |
| 5.2 | Ресурс по коммутационной стойкости, не менее: |  |  |
| 5.2.1 | - при номинальном токе, циклов «ВО» | 30000 |  |
| 5.2.2 | - при номинальном токе отключения, циклов «ВО» | 50 |  |
| 5.1 | Защита от атмосферных перенапряжений | да |  |
| 5.2 | Гарантийный срок эксплуатации реклоузера, месяцев, не менее | 60 |  |
| 5.3 | Номинальный срок службы аккумулятора, лет | 10 |  |
| 5.4 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 5.5 | Срок службы, лет, не менее | 25 |  |
| 5.6 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания разъединителя изготовителем, руб/год | * |  |
| 7. | Требования по безопасности: |  |  |
| 7.1 | Требования к конструкции разъединителя, заземлителей, шкафа управления | ГОСТ 12.2.007.0 ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 7.2 | Степень защиты корпуса | IP 65 |  |
| 7.3 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 7.4 | Наличие допуска к применению на объектах «Россети», ХМРСК, ФСК. | да |  |
| 7.5 | Соответствие требованием распоряжения ОАО ТЭ №26Р от 18.02.2011 г. «О применении автоматических секционирующих пунктов (Реклоузеров); | да |  |
| 8. | Требования по экологии: |  |  |
| 8.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, не более мкВ | 2500 |  |
| 9. | Комплектность PBA/TEL: |  |  |
| 9.1 | Монтажный комплект для установки PBA/TEL (да, нет) | да |  |
| 9.2 | Ограничители перенапряжений ОПН (да, нет) | да |  |
| 9.3 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 9.4 | Наличие телеуправления | да |  |
| 10. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 10.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 10.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 10.3 | Условия хранения, срок хранения PBA/TEL, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 10.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 10.5 | Монтаж PBA/TEL выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 10.6 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки. | да |  |
| 11. | Во всем неоговоренном PBA/TEL должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52565-2006, ТУ-3414-005-84861888-2008 | да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.