Конкурс (тендер) № 42437 (вскрытие конвертов 10.11.2014 в 07:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; Караманов Ильнур Фаильевич (ООО "Кабельснаб-Электро") 21.10.2014 12:55. Выгружено 23.10.2014 09:37 Ишимское ТПО позиции 2-7 Прошу уточнить исполнения: Количество контактных групп (одна группа — одно соединение) КСА-2 2 контактные группы КСА-4 4 контактные группы КСА-6 6 контактных групп КСА-8 8 контактных групп КСА-10 10 контактных групп КСА-12 12 контактных групп Способ присоединения устройства КСА-хх исп.1 На лапках. На передней и задней пластине имеются по две ножки для крепления на поверхность привода четырьмя винтами КСА-хх исп.2 На фланце. На задней трапециевидной панели дополнительные отверстия под шпильки КСА-хх исп.3 Комбинирован. Имеется возможность крепления, как на лапках, так и на фланец Наличие насадки (кольцо) на валу управления КСА-хх исп.х.1 Вал без насадки ( на валу отверстие D=4мм под шплинт) КСА-хх исп.х.2 На торец вала наклепано кольцо с крепежными отверстиями Наличие рычага различаются длиной от центра вала до центра отверстия крепления тяги КСА-хх исп.х.х.1 Рычаг с отверстием от центра вала на расстоянии 33мм КСА-хх исп.х.х.2 Рычаг с отверстием от центра вала на расстоянии 25, 35, 43, 49мм КСА-хх исп.х.х.3 Рычаг с отверстием от центра вала на расстоянии 95мм Угол поворота вала, при котором происходит размыкание четной группы и замыкание нечетной контактной группы КСА-хх ист х.х.х-30 Угол переключения 30њ КСА-хх исп х.х.х-60 Угол переключения 60њ КСА-хх исп х.х.х-90 Угол переключения 90њ КСА-хх исп х.х.х-120 Угол переключения 120њ КСА-хх исп х.х.х-180 Угол переключения 180њ. Прочитать ответ:; Шулепова Татьяна Николаевна 23.10.2014 07:57. Ишимское ТПО исполнения КСА: 1. поз.2 КСА (15 к-тов по 6 пар) Блок-контакт (для ПР 90/180 ЛП) -уточняем - КСА-6 исп. 3.2.3-90 - 7 шт; КСА-6 исп. 3.2.3-180 - 8 шт. 2. поз.3 КСА (9 к-тов по 6 пар) Блок-контакт (для ПР 90/90 ЛП) - уточняем КСА-6 исп. 3.2.3-90. 3. поз.4 КСА (3 к-тов по 6 пар) Блок-контакт (для ПР 90/90 ЛП) - уточняем - КСА-6 исп. 3.2.3-90. 4. поз.5 КСА (12 к-тов по 6 пар) Блок-контакт (для ПРН-220М) - уточняем - КСА (12 к-тов по 6 пар). 5. поз.6 КСА (18 к-тов по 6 пар Блок-контакт (для ПРН-220М) - уточняем - КСА-6 исп. 3.2.3-90. 6. поз. 7 КСА (9 к-тов по 6 пар) Блок-контакт (для ПРН-220М) - уточняем - КСА-6 исп. 3.2.3-90. Сургутские ЭС: 1. поз.5 КСА-10 Блок-контакт (к ПП-67) - уточняем - КСА-10 исп.1.2.2-60..