Приложение 9 к КД

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам

трансформатора тока 110 кВ

Количество:                                            ____________________6_______________________

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток, А | 1000 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69),°С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69),°С | -55 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
| 3.1 | Ток электродинамической стойкости, кА | 80 |  |
| 3.2 | Ток термической стойкости, кА | 31,5 |  |
| 3.3 | Допустимое время протекания тока термической стойкости для главной цепи, с | 3 |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 4.1 | Коэффициент запаса механической прочности изоляционных колонн (по ГОСТ Р 52726-2007), не менее | 2,5 |  |
| 4.2 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 1000 |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Конструктивное исполнение - однополюсный - на раме три полюса | Однополюсный |  |
| 5.2 | Все металлические части трансформатора, тока и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | да |  |
| 5.3 | Тип и фирма-изготовитель изоляторов | * |  |
| 5.4 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | фарфор |  |
| 5.5 | Цвет глазури фарфора | белый |  |
| 5.6 | Масса трансформатора тока, кг | * |  |
| 5.7 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434-82 и ГОСТ 21242-75) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 6. | Требования по надежности: |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации трансформатора тока, месяцев, не менее | 60 |  |
| 6.2 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее | * |  |
| 6.3 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 6.4 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания трансформатора тока изготовителем, руб/год | * |  |
| 7. | Требования по безопасности: |  |  |
| 7.1 | Требования к конструкции трансформатора тока | ГОСТ 12.2.007.0-82 ГОСТ 12.2.007.3-75 |  |
| 7.2 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 7.3 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ПАО «ФСК ЕЭС», на трансформатор тока | да (для отечественного оборудования) |  |
| 7.4 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 8. | Комплектность трансформатора: |  |  |
| 8.1 | Трансформатор (да, нет) | да |  |
| 8.2 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 8.3 | Опорные металлоконструкции (размеры согласуются дополнительно) | да |  |
| 8.4 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 9.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52726-2007, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 18620-86 (да, нет) | да |  |
| 9.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 9.3 | Условия хранения, срок хранения трансформатора тока отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет. не более | * |  |
| 9.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 9.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 9.6 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |
| 10. | Во всем неоговоренном трансформаторы тока должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726-2007 | да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником закупки.

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам

трансформатора напряжения 110 кВ

Количество:                                            ____________________6_______________________

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее фазное напряжение, кВ | 73 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69),°С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69),°С | -55 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса (по ГОСТ 1516.3-96), кВ - относительно земли | 480 |  |
| 3.2 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ - относительно земли | 200/200 |  |
| 3.3 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания см/кВ, не менее | 2,0 |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 4.1 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 1000 |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Соответствии требованиям сборочного чертежа | ГОСТ 1983-89 |  |
| 5.2 | Все металлические части трансформатора напряжения, шкафа и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | да |  |
| 5.3 | Тип исполнения А В | * |  |
| 5.4 | Тип и фирма-изготовитель изоляторов | * |  |
| 5.5 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | фарфор |  |
| 5.6 | Масса трансформатора напряжения, кг | * |  |
| 5.7 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434-82 и ГОСТ 21242-75) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 6. | Требования по надежности: |  |  |
| 6.1 | Механический ресурс, число циклов В-О, не менее | 10000 |  |
| 6.2 | Гарантийный срок эксплуатации трансформатора напряжения, месяцев, не менее | 60 |  |
| 6.4 | Срок службы, лет, не менее | 25 |  |
| 6.5 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания трансформатора напряжения изготовителем, руб/год | * |  |
| 7. | Требования по безопасности: |  |  |
| 7.1 | Требования к конструкции трансформатора напряжения | ГОСТ 12.2.007.0-82 ГОСТ 12.2.007.3-75 |  |
| 7.2 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 7.3 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ПАО «ФСК ЕЭС», на трансформатор тока | да (для отечественного оборудования) |  |
| 7.4 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 8. | Комплектность трансформатора: |  |  |
| 8.1 | Трансформатор (да, нет) | да |  |
| 8.2 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 8.3 | Опорные металлоконструкции (размеры согласуются дополнительно) | да |  |
| 8.4 | Эксплуатационная документация на русском языке | да |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 9.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52726-2007, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 18620-86 (да, нет) | да |  |
| 9.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 9.3 | Условия хранения, срок хранения трансформатора напряжения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет. не более | * | - |
| 9.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 9.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 9.6 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |
| 10. | Во всем неоговоренном трансформаторы напряжения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726-2007 | да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником закупки.

Технические требования к оборудованию

Требования к техническим характеристикам

Ограничителя перенапряжения 110 кВ

Количество:                                            ____________________6_______________________

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ | 110 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69),°С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69),°С | -55 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 8 |  |
| 3. | Требования к стойкости при сквозных токах КЗ: |  |  |
| 3.1 | Ток взрывобезопасности, кА | 31,5 |  |
| 3.2 | Амплитуда тока прямоугольного импульса, А | 2 |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 4.1 | Коэффициент запаса механической прочности изоляционных колонн (по ГОСТ Р 52726-2007), не менее | 2,5 |  |
| 4.2 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 1000 |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Конструктивное исполнение - типовое - специальное | типовое |  |
| 5.2 | Все металлические части ограничителя перенапряжения и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | да |  |
| 5.3 | Тип и фирма-изготовитель изоляторов | * |  |
| 5.4 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | полимер |  |
| 5.5 | Цвет глазури фарфора | - |  |
| 5.6 | Масса ограничителя перенапряжения, кг | * |  |
| 5.7 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434-82 и ГОСТ 21242-75) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 6. | Требования по надежности: |  |  |
| 6.1 | Гарантийный срок эксплуатации разъединителя, месяцев, не менее | 60 |  |
| 6.2 | Срок службы, лет, не менее | 25 |  |
| 6.3 | Удельная стоимость сервисного послегарантийного обслуживания ОПН изготовителем, руб/год | * |  |
| 7. | Требования по безопасности: |  |  |
| 7.1 | Требования к конструкции ограничителя перенапряжения | ГОСТ 12.2.007.0-82 ГОСТ 12.2.007.3-75 |  |
| 7.2 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 7.3 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ПАО «ФСК ЕЭС», на трансформатор тока | да (для отечественного оборудования) |  |
| 7.4 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 8. | Комплектность ОПН: |  |  |
| 8.1 | ОПН (да, нет) | да |  |
| 8.2 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 8.3 | Опорные металлоконструкции (размеры согласуются дополнительно) | да |  |
| 8.4 | Эксплуатационная документация на русском языке | да |  |
| 9. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 9.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52726-2007, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 и ГОСТ 18620-86 (да, нет) | да |  |
| 9.2 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 9.3 | Условия хранения, срок хранения ОПН, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет. не более | * |  |
| 9.4 | Условия транспортирования | * |  |
| 9.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |
| 9.6 | Наличие «шок-индикатора» на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки | да |  |
| 10. | Во всем неоговоренном ограничители перенапряжения должны соответствовать требованиям ГОСТ Р 52726-2007 | да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены участником закупки.