Приложение № 1.11

к договору подряда №________

от «___»______________201_ г.

Задание на проектирование

«Модернизация диспетчерских ПТК уровня ОДС, ОДГ  Ишимское ТПО АО Тюменьэнерго»

- Основание дляпроектирования.

Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго».

- Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации:

  - Нормативные акты федерального уровня:

- Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

- Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

- Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция);

- Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

- Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

- Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

- Федеральный закон от 26.07.2017 N 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации";

- ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации.

- СП 31-110-2003 Электрооборудование жилых и общественных зданий. Правила проектирования и монтажа.

- ГОСТ 12.1.004-91 Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования.

- ГОСТ 12.1.030-81 ССБТ Электробезопасность. Защитное заземление. Зануление.

- ГОСТ 15150-69 Машины, приборы и другие технические изделия. Исполнения для разных климатических районов. Категории, условия эксплуатации, хранения и транспортирования в части воздействия климатических факторов внешней среды.

- ГОСТ 2.102-2013 Виды и комплектность конструкторских документов.

- ГОСТ 2.105-95 Общие требования к текстовым документам.

- ГОСТ 2.601-2006 Эксплуатационные документы.

- ГОСТ 19.101 ЕСПД. Виды программ и программных продуктов.

- ГОСТ 20.39.108-85 Комплексная система общих технических требований. Требования по эргономике, обитаемости и технической эстетике. Номенклатура и порядок выбора.

- ГОСТ 21.002-2014 Система проектной документации для строительства. Нормоконтроль проектно-сметной документации.

- ГОСТ 21.101-97 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации.

- ГОСТ 24.104-85 Автоматизированные системы управления. Общие требования.

- ГОСТ 24.701-86 Надёжность автоматизированные системы управления.

- ГОСТ 30.001 Система стандартов эргономики и технической эстетики. Основные положения;

- ГОСТ 34.003-90 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Термины и определения.

- ГОСТ 34.201-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.201-89 (с изменением №1). Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Виды, комплектность и обозначение документов при создании автоматизированных систем.

- ГОСТ 34.601-90 Информационная технология. Автоматизированные системы. Стадии создания.

- ГОСТ 34.602-89 Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание АС.

- ГОСТ 34.603-92 Информационная технология. Виды испытаний автоматизированных систем.

- ГОСТ 464-79 Заземления для стационарных установок проводной связи, радиорелейных станций, радиотрансляционных узлов проводного вещания и антенн систем коллективного приема телевидения. Нормы сопротивления.

- ГОСТ 21958 Зал и Кабины операторов. Взаимное расположение рабочих мест. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 22269-76 Рабочее место оператора. Взаимное расположение элементов рабочего места. Общие эргономические требования.

- ГОСТ 25861-83 (СТ СЭВ 3743-82) Машины вычислительные и система обработки данных Требования электрической и механической безопасности и методы испытаний.

- ГОСТ Р 51275-2006 Защита информации. Объект информатизации. Факторы воздействующие на информацию. Общие положения.

- ГОСТ 5237-83 Аппаратура электросвязи. Напряжения питания и методы измерения.

- ГОСТ Р 50571.10-96 (МЭК 364-5-54-80) Электроустановки зданий Часть 5. Выбор и монтаж электрооборудования Глава 54. Заземляющие устройства и защитные проводники.

- ГОСТ Р 50571.22-2000 (МЭК 60364-7-707-84) Раздел 707. Заземление оборудования обработки информации.

- ГОСТ Р. 50571.2-94 (МЭК 364-3-93). Электроустановки зданий. Часть 3. Основные характеристики;

- ГОСТ Р. 50571.3-94 (МЭК 364-4-41-92). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от поражения электрическим током;

- ГОСТ Р. 50571.4-94 (МЭК 364-4-42-80). Электроустановки зданий. Часть 4. Требования по обеспечению безопасности. Защита от тепловых воздействий;

- ГОСТ Р 50571.4.43-2012 (МЭК 60364-4-43:2008). Электроустановки низковольтные. Часть 4-43. Требования по обеспечению безопасности. Защита от сверхтока;

- ГОСТ Р 50739-95 Средства вычислительный техники. Защита от несанкционированного доступа к информации. Общие требования.

- ГОСТ Р 50969-96 - Установки газового пожаротушения автоматические. Общие технические требования. Методы испытаний.

- ГОСТ Р 8.596-2002 Государственная система обеспечения единства измерений. Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения.

- НПБ 54-2001 - Установки газового пожаротушения автоматические. Модули и батареи. Общие технические требования. Методы испытаний.

- НПБ 105-03 Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности.

- НПБ 110-03 Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией.

- НПБ 88-2001 Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования.

- НТП 112-2000 (РД 45.120-2000) Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети.

- РД 50-34.698-90 Методические указания. Информационная технология. Комплекс стандартов и руководящих документов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Требования к содержанию документов.

- РП.1.311-1-97 Порядок разработки, согласования, утверждения и состав проектной документации на строительство сооружений электросвязи.

- СанПиН 2.2.2.1332-03 Санитарные правила и нормы.

- СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03 Гигиенические требования к персональным электронно-вычислительным машинам и организации работы.

- СанПиН.2.4.548-96 Гигиенические требования к микроклимату производственных помещений.

- СНиП 41-01-2003 Отопление, вентиляция и кондиционирование;

- СН 512-78 Инструкция по проектированию зданий и помещений для вычислительных машин;

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий

  - Отраслевые НТД:

- ПУЭ Правила устройства электроустановок. Изд.7. с дополнениями и изменениями.

- Правила технической эксплуатация электроустановок потребителей (Приказ Минэнерго от 13 января 2003 года N 6)

- РД 34-20-501 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей РФ.

- РД 34.11.321-96 Нормы погрешности измерений технологических параметров электростанции и подстанций.

- Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390;

- Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

- Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281;

- Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, Регламенты оптового рынка электроэнергии, Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями (в действующей редакции).

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования»;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации».

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования»;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57382-2017 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические системы. Стандартный ряд номинальных и наибольших рабочих напряжений»;

- Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 57114-2016 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Электроэнергетические энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление в электроэнергетике и оперативно-технологическое управление. Термины и определения».

- ОСТ 45.86-96 Стандарт отрасли. Линейно-аппаратные цехи оконечных междугородных станций, сетевых узлов, усилительных и регенерационных пунктов. Требования к проектированию.

- EIA/TIA-568-B Стандарт на телекоммуникационные кабельные системы в коммерческих зданиях.

- EIA/TIA-606 Стандарт на администрирование телекоммуникационных инфраструктур.

- EIA/TIA-607 Стандарт на защитное и технологическое заземление для телекоммуникационного оборудования.

- ISO/IEC 11801 Стандарт по телекоммуникационным кабельным системам в коммерческих зданиях ISO.

  - ОРД и НТД ПАО «Россети», АО «Тюменьэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС», 
ОАО «СО ЕЭС»:

- Стандарт ПАО «Россети» «Автоматизированные системы оперативно-технологического и ситуационного управления. Типовые требования» СТО 34.01-6.2-001-2014.

- Требования к встроенным средствам защиты информации автоматизированных систем технологического управления электросетевого комплекса Группы компаний «Россети» от 29.06.2017 №360;

- Стандарт информационной безопасности АСТУ ОАО «Тюменьэнерго», СТО 05770629.23/2.01-2013;

- Требования к обеспечению информационной безопасности АСТУ АО «Тюменьэнерго» от 26 мая 2016 г. № 249;

- Положение ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе от 22.02.2017 №252;

- Стандарт «Методические указания по проектированию строительства, реконструкции и технического перевооружения ВЛ 35–220 кВ на севере Западной Сибири с учётом существующих климатических, геотехнических и геокриологических условий региона», СТ-ИА-30.2-2.1-27-01-2016;

- Правила обеспечения антитеррористической защищённости объектов 
АО «Тюменьэнерго», ПР-ИА-2.2-7-23/2-01-2015.

- Программа мероприятий по повышению уровня пожарной безопасности объектов электросетевого комплекса ПАО «Россети» утвержденная распоряжением ПАО «Россети» от 07.10.2015 №493р;

- Стандарт. «Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах ОАО «Тюменьэнерго», СТ-ИА-40.13.11-06-2014;

- Методические рекомендации по организации защиты объектов ДХО 
ОАО «Россети», которым категория опасности не присвоена, от актов незаконного вмешательства, утвержденные распоряжением ОАО «Россети» от 12.02.2015 №71р;

- Приказ ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2006 №57 «Об организации взаимодействия ДЗО ОАО РАО «ЕЭС России» при создании или модернизации систем технологического управления в ЕЭС России, выполняемых в ходе нового строительства, технического перевооружения, реконструкции объектов электроэнергетики;

- Распоряжение ОАО «ФСК ЕЭС» от 05.05.2010 №236р «Порядок организации оперативной блокировки на подстанциях нового поколения»;

- Общие требования к системам противоаварийной и режимной автоматики, релейной защиты и автоматики. Телеметрической информации, технологической связи в ЕЭС России, утвержденные приказом ОАО РАО «ЕЭС России» от 11.02.2008 №57;

- Информационное письмо ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «СО-ЦДУ ЕЭС» 
«О предотвращении формирования ложных сигналов на входе МЭ, МП устройств РЗ, ПА» от 20.02.2007 №54/72;

- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104;

- Дополнительное соглашение №3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 № СДУ-11/2010 от 23.04.2015;

- Технические требования по организации обмена информацией с диспетчерскими центрами к дополнительному соглашению №3 к Соглашению о технологическом взаимодействии между ОАО «СО ЕЭС» и ОАО «Тюменьэнерго» в целях обеспечения надежности функционирования ЕЭС России от 01.02.2011 №СДУ-11/2010 от 23.04.2015;

- Приложение к настоящему Заданию на проектирование «Требования, предъявляемые к инженерно-техническим средствам охраны»;

- Приложение к настоящему Заданию на проектирование «Требования к содержанию раздела «Эффективность инвестиций»;

- Приложение к настоящему Заданию на проектирование Технические условия на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО «ФСК ЕЭС» (при их наличии);

- «Реестр нормативно-технических документов в области технического регулирования ПАО «Россети» и ДЗО ПАО «Россети» (Единый реестр), размещённый на сайте АО «Тюменьэнерго» в разделе «Инвестиции и инновации», подраздел «Стандартизация».

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

  - Вид строительства:реконструкция.

  - Этапы разработки документации:

I этап: разработка и согласованиепроектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов;

II этап – разработка и согласование рабочей документациив соответствии с требованиями нормативно-технических документов; получение подрядчиком положительного заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта в негосударственной экспертной организации.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

  - Характеристики существующего программно технического комплекса  далее ПТК ОДС Ишимского  ТПО  филиала  АО «Тюменьэнерго»  «Тюменские распределительные сети».

SCADA  «ОИК Диспетчер НТ» «НТК Интерфейс»:

- Основной сервер;

- Резервный сервер;

- Система коллективного отображения информации диспетчерский щит S2000.

  - Технические требования к модернизированному ПТК ОДС Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» «Тюменские распеределительные сети».

    - Общие требования.

ПТК должен соответствовать ГОСТ 24.104-85 «Автоматизированные системы управления. Общие требования».

Порядок и стадии создания ПТК  должны соответствовать ГОСТ 34.601-90 «Автоматизированные системы. Стадии создания».

Используемые оборудование и программное обеспечение должны соответствовать Положению  ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе от 22.02.2017 №252;

    - Требования к структуре и функционированию системы.

ПТК  должен проектироваться как иерархическая распределенная система с использованием стандартных протоколов межуровневого обмена.  ПТК  должен разрабатываться на основе принципов модульности программного и аппаратного обеспечения и открытости программных и аппаратных стандартов. Открытость стандартов означает отсутствие патентов или авторских прав на спецификацию стандарта и его расширение, отсутствие лицензионной платы за их использование в период эксплуатации, широкую доступность продукции, выполненной на основе этих стандартов.

ПТК должен представлять собой составную часть единой распределенной автоматизированной системы оперативно-технологического управления АО «Тюменьэнерго»,включающей в себя ПТК АСОТУ ЦУС и периферийные ПТК  диспетчерских пунктов филиалов АО «Тюменьэнерго»с центром управления системой в ЦУС ИА АО «Тюменьэнерго». Информационное обеспечение системы должно базироваться на единой модели электрической сети АО «Тюменьэнерго»,  ведение которой должно быть организовано в ПТК ЦУС с предоставлением пользователям Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго»  «Тюменские распределительные  сети» и других филиалов АО «Тюменьэнерго» необходимых полномочий в отношениичасти единой модели, соответствующей их зоне ответственности.Должна обеспечиваться возможность автоматического обмена между ПТК ЦУС и ДП филиалов следующими данными:

  - данные телемеханики, признаки качества, метки времени;

  - данные ручного ввода;

  - информация об установленных диспетчерских пометках: переносных заземлениях, вывешенных плакатах и др.;

  - информационная модель электрической сети;

  - информационные модели смежных электрических сетей.

Решение расчётно-аналитических задач на основе единой модели для контролируемой части электрической сети должно осуществляться в ПТК    Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные  сети»  и других филиалов.

При нарушении связи с ПТК ЦУС ИА «Тюменьэнерго» ПТК должен функционировать автономно с полным составом задач (базовые и расчетно-аналитические задачи) с последующей синхронизацией функционирования при восстановлении связи.

    - Требования к обмену информацией с энергообъектами.

Обмен данными телеметрии между ПТК  и АСУ ТП, УТМ энергообъектов АО «Тюменьэнерго»  должен осуществляться преимущественно по протоколу МЭК 60870-5-104. При невозможности использования для обмена информацией протокола МЭК 60870-5-104 проектом необходимо предусмотреть возможность обмена информацией по протоколам МЭК 60870-5-101.

Сегмент технологической локальной вычислительной сети должен быть выполнен на резервируемом узле маршрутизации, состоящим из 2-х маршрутизаторов и 2-х коммутаторов, попарно объединенных между собой и группы коммутаторов доступа, подключенных к основному и резервному коммутаторам. Подключение пользователей, включенных в корпоративную вычислительную сеть и ТЛВС должно производится через узел маршрутизации с организацией межсетевого экрана и жестким заданием маршрута прохождения информации.

Должна быть обеспечена возможность обмена данными телеметрии по основному и резервному каналам.

    - Требования к режимам функционирования системы.

При проектировании должна быть предусмотрена работа ПТК  в следующих режимах:

- штатный режим функционирования – все компоненты системы исправны и работают (на все компоненты, предусматривающие питание, подается питание с необходимыми характеристиками; каналы связи работают с предусмотренными характеристиками и т.д.);

- аварийный режим – отдельные компоненты или часть компонентов вышла из строя, либо вышла из строя часть каналов связи;

- режим модернизации – расширяется состав технических или программных средств, или производится их модернизация;

- сервисный режим – проводится обслуживание и конфигурирование;

- ремонтный режим.

При любом из вышеперечисленных режимов работа ПТК  в целом не должна прекращаться. Выход из строя отдельных компонентов системы не должен сказываться на работоспособности других компонентов.

При выходе из строя каналов связи первичная информация должна автоматически восстанавливаться во всех компонентах системы после восстановления работоспособности каналов связи, кроме случаев, когда время разрыва канала связи превышает время хранения данных в системах, функционирующих на ПС.

При модернизации не должна останавливаться работа остальных компонентов, если таковое не предусмотрено соответствующими инструкциями или требованиями техники безопасности.

ПТК  должен иметь следующие показатели надежности (ГОСТ Р 27.003-2011):

- средний коэффициент готовности 0,9999;

- средняя наработка до отказа  50000 часов;

- среднее время восстановления  не более 1 часа.

    - Требования к надежности.

Надежность ПТК  должна быть обеспечена выбором и разработкой совокупности технических, программных средств и регламентом их обслуживания.

ПТК  в нормальном режиме должна обеспечивать круглосуточную и непрерывную работу в течение установленного срока службы при условии проведения требуемых технических мероприятий по обслуживанию системы в целом.

Выполнение требований к показателям надежности ПТК  должно подтверждаться расчетами на этапах проектирования, опытной эксплуатации и контролироваться в период эксплуатации.

Для обеспечения надежности ПТК  на стадиях проектирования, разработки, изготовления и эксплуатации должно быть предусмотрено и реализовано следующее:

- резервирование и средства автоматического контроля и диагностирования;

- обеспечение ремонтопригодности;

- сбор и анализ информации о надежности эксплуатируемых средств системы;

- обеспечение комплектами ЗИП, в количестве достаточном для выполнения требований к надежности.

Программно-аппаратные средства контроля работоспособности и диагностирования неисправностей системы должны обеспечивать решение следующих задач:

- проверку работоспособности и обнаружение отказов оборудования;

- отыскание неисправностей с точностью до отдельного элемента или группы элементов замены;

- сигнализацию о возникновении отказа и результатах проверок работоспособности.

При производстве плановых (профилактических) работ на оборудовании системы надежность не должна снижаться.

Все оборудование системы должно иметь схему электропитания, обеспечивающую сохранение работоспособности (обеспечить передачу аварийной сигнализации и сохранение полученной информации) при кратковременных перерывах электропитания и отклонениях напряжения в пределах плюс 10 и минус 20% от номинального.

Целостность и корректность информации в системе должна сохраняться при отключении электропитания. После восстановления электропитания должна быть обеспечена процедура восстановления требуемого объема информации.

При выявлении отказов компонентов входящих в систему должна сохраняться целостность и корректность информации.

Аппаратное обеспечение системы должно быть сконструировано таким образом, чтобы обеспечить свободный доступ к отдельным блокам для контроля их работоспособности и замены.

В системе должны быть предусмотрены меры защиты от неправильных действий персонала, от случайных изменений и разрушения информации и программ, а также от несанкционированного вмешательства.

    - Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

      - Требования к защите информации ПТК

Должны быть обеспечены организационные мероприятия по ограничению доступа к оборудованию системы ПТК .

Программное обеспечение серверов ПТК  и АРМ должно быть защищено от несанкционированного доступа:

- стандартными средствами безопасности, предоставляемыми на уровне операционной системы серверов и АРМ. Каждый пользователь в системе должен иметь свое имя, группу полномочий и пароль. Все данные и информация на уровне прикладного ПО должны быть закрытыми для доступа к ним со стороны пользователей, не зарегистрированных в домене (ActiveDirectory) системы ПТК ;

- ограничением доступа в группах пользователей на уровне прикладного ПО. Каждой группе пользователей должны присваиваться свои полномочия по отношению к информации и процессам;

- с помощью установки средств антивирусной защиты;

- с помощью аппаратных сетевых экранов (“firewall”) на уровне сетевых устройств.

Изменение базы данных прикладного ПО должно выполняться только в режиме санкционированного доступа с регистрацией времени доступа и имени (идентификатора) пользователя, получившего такой доступ.

В прикладном ПО должен обеспечиваться контроль уровней доступа пользователей к различным группам операций (например, управление электротехническим оборудованием, конфигурирование ПТК ).

Различные операции должны разделяться на группы:

- администрирование ПТК  (управление полномочиями пользователей, конфигурирование ПТК );

- прикладной инжиниринг (редактирование мнемокадров, ввод новых сигналов данных, данных географических координат энергообъектов и т.д.);

- инжиниринг расчетно-аналитической системы;

- диспетчерское управление (управление коммутационными аппаратами, изменение пределов предупредительной сигнализации для измеряемых параметров).

По каждой группе могут быть обеспечены следующие уровни прав доступа:

- просмотр – только просмотр;

- управление  – разрешено управление;

- инженер  – разрешено изменение настроек;

- системный администратор – разрешены все операции (кроме управления оборудование энергообъектов), в том числе изменение прав других пользователей.

Права доступа и обязанности каждого пользователя системы ПТК  на уровне приложений прикладного ПО определяются в процессе выполнения проекта по согласованию с Заказчиком и в соответствии с должностными инструкциями пользователей и реализуются путем задания для каждого пользователя соответствующих уровней доступа по всем группам операций.

Открытие и закрытие мониторов на АРМ-ах, вход и выход пользователей из приложений прикладного ПО должны регистрироваться как события с указанием идентификатора пользователя или АРМ. Подача команд управления электротехническим оборудованием через приложения прикладного ПОдолжна регистрироваться как событие с указанием идентификатора пользователя.

Для обеспечения защиты от компьютерных вирусов необходимо установить на сервера и АРМы (на которых это необходимо сделать) корпоративное антивирусное программное обеспечение. Установка антивирусного программного обеспечения должна производиться непосредственно после установки операционной системы, в целях устранения заражения во время пуско-наладочных работ. Обеспечение корпоративной антивирусной защиты должно быть применено с момента включения оборудования для производства пуско-наладочных работ. Применяемое антивирусное ПО должно быть согласовано с АО «Тюменьэнерго» и иметь лицензию на использование не менее 2-х лет.

- .

    - Требования к патентной чистоте.

      - Технические средства ПТК  должны быть произведены на предприятиях-разработчиках этих средств, либо лицензированных ими.

      - ПО, используемое в системе должно быть лицензированным. После проведения пусконаладочных работ, пусконаладочная организация должна передать все лицензии Заказчику.

    - Базовая система.

Базовая система ПТК  должна обеспечивать выполнение следующих основных функций:

- сбор, обработка, передача данных:

- обмен данными в различных протоколах (МЭК 870-5-104, МЭК 870-5-101);

- загрузка данных из файлов и выгрузка данных в файлы формата CSV;

- контроль состояния сети обмена информацией:

    - по повреждению устройства передачи информации;

    - по необновлению;

    - по непоступлению;

- обработка ТИ и ТС:

    - обработка объектовой метки времени;

    - обработка метки времени с точностью до 1 мс;

    - применение диапазонов переопределяемых значений (для ТИ);

    - достоверизация по сигналам контроля сети обмена информацией (для ТИ и ТС);

    - достоверизация по физическим границам (для ТИ);

    - достоверизация по технологическим пределам (для ТИ);

    - достоверизация по скачку (для ТИ);

    - восстановление по дублям (для ТИ);

    - контроль отклонения от нормального состояния (для ТС);

    - расчет формул оперативногодорасчета (для ТИ и ТС);

- функция телеуправления;

- события:

- генерация и обработка событий;

- уведомление клиентских и серверных задач о событиях;

- отображение событий на АРМ;

- звуковое сопровождение событий;

- создание пользовательских событий;

- создание пользовательских напоминаний;

- отображение данных:

- графические формы;

- табличные формы;

- визуальный анализ иерархических объектов;

- динамические наборы (в графическом и табличном виде);

- web-интерфейс;

- работа со средствами коллективного отображения;

- отслеживание изменений ТС;

- просмотр архивных событий комплекса;

- использование интеллектуальной системы поиска и фильтрации событий с использованием функции «Drag&Drop»;

- мультиэкранный объединенный интерфейс пользователя АРМ, использующий единое средство управления для всех отображающих мониторов АРМ (в том числе и элементов системы коллективного отображения информации);

- одновременное управление мониторами системы коллективного отображения информации с двух и более АРМ их штатными средствами управления;

- отображение иерархической структуры сети обмена информацией с контролем узлов обмена;

- отображение диспетчерских пометок;

- автоматизация действий диспетчера:

- ведение оперативного электронного журнала;

- работа с диспетчерскими пометками;

- автоматическая фиксация прием/передачи смены;

- технологические функции:

- универсальный расчет данных (математические, логические, бинарные, электротехнические, временные и другие функции);

- универсальный расчет агрегированных величин (интегралы, средневзвешенные, среднеарифметические, экстремумы, суммы) по заданным периодам;

- формирование суточных ведомостей;

- контроль перетоков в опасных сечениях;

- контроль уровней напряжения;

- контроль токовой загрузки оборудования;

- формирование отчетных документов в формате Excel (графики по измерениям, результаты мониторинга режимов сети и т.п.);

- ретроспективный просмотр и анализ изменения состояния объектов контроля в пошаговом режиме через интерфейс пользователя;

- использование процессора топологии:

    - топологическая окраска элементов сети в зависимости от состояния;

    - топологические блокировки;

    - определение связности элементов электрической сети;

- управление доступом:

- централизованное ведение списка пользователей;

- разделение доступа к функциям АРМ на основании ролей пользователей;

- протоколирование действий пользователей;

обслуживание комплекса:

- корректировка настроек без остановки работы комплекса;

- система мониторинга и диагностики работы комплекса;

- мониторинг каналов сбора данных телемеханики;

- аудит комплекса;

- создание ежедневных резервных копий баз данных;

- ведение архивов ТС и ТИ;

- возможность принудительного (ручного) опроса данных ТМ;

- отображение архивных данных прямо схеме (т.е. отображение положений КА и значений в какой то момент времени);

- вывод на печать схем, графиков и списков событий в следующих режимах:

    - печать в файл;

    - печать экрана;

    - мозаичная печать;

- наличие встроенного электронного оперативного журнала;

- наличие единого графического редактора, позволяющего обеспечивать ввод данных и редактирование информационно-вычислительной модели, математической и топологической модели, расчетной модели, тренажерной модели и геоинформационной модели сети.

    - Система расчетно-аналитического обеспечения.

      - Для выполнения функций расчетно-аналитического обеспечения о текущих, планируемых и ретроспективных режимах работы электрической сети, проектируемый ПТК  должен иметь в своем составе систему расчетно-аналитического обеспечения, использующую единую программно-аппаратную платформу и обеспечивать выполнение следующих функций:

- синтез расчетной модели электрической сети;

- достоверизацию принимаемой ПТК  телеметрической информации (оценка состояния);

- расчет установившегося режима;

- расчет токов короткого замыкания;

- расчет оптимизации потокораспределения;

- анализ вариантов отказов;

- контроль напряжения;

- контроль загрузки оборудования (в т.ч. с учетом погодных условий);

- прогноз нагрузки;

      - Для выполнения функций расчетно-аналитического обеспечения должны использоваться АРМ пользователей и обеспечивать:

- доступ к функциям расчетно-аналитического обеспечения с любого из АРМ;

- мультизадачность средств отображения информации (часть мониторов АРМ работают в режиме on-line, часть мониторов переводятся в режим моделирования установившегося режима);

- использование режимных блокировок при производстве переключений (предваряющая проверка коммутаций) с блокированием недопустимых операций пользователя;

- запуск функций расчетно-аналитического обеспечения должна производиться как в фоновом режиме (без команды оператора), так и по команде оператора;

- используемая расчетная модель сети должна основываться на математической модели, используемой процессором топологии и отображать все протекающие процессы и их результаты как на специализированных формах (отчетах), так и непосредственно на мнемосхемах объектов (сетей), используемых базовой системой ПТК .

    - Геоинформационная система.

Проектируемый ПТК  должен иметь в своем составе геоинформационную систему (ГИС), использующую единую программно-аппаратную платформу и предназначенную для отображения географического расположения объектов на картографической основе с привязкой к местности и обеспечивающую выполнение следующих функций:

- предоставление информации оперативному персоналу на картографической основе о топологическом состоянии объектов электросетевого комплекса, наличии подъездных путей к ним, пересечение с объектами инфраструктуры и коммуникациями.

- повышение контроля со стороны оперативного персонала по соблюдению правил техники безопасности и технологии безопасного производства работ за счет отображения на ГИС многоцепных ЛЭП, ЛЭП с совместной подвеской проводов, пересечения ЛЭП;

- отображение следующей информации:

- схематичные трассы ЛЭП с определением их топологического состояния (под напряжением, без напряжения, заземлено, допущена бригада) в режиме реального времени.

- картографической инфраструктуры – населенных пунктов, дорог и улиц, лесных насаждений, водных ресурсов, зданий и сооружений.

- отображение места повреждения на ЛЭП (исходными данными являются данные, получаемые из базовой системы ПТК ).

- включение и отключение изображения различных географических объектов (слоев).

- затемнение картографической подложки.

- поиск географических объектов (населенных пунктов, улиц, зданий), объектов электрической сети.

- поддержка технологии Drag&Drop;

- связь объектов электрической сети в интегрированной геоинформационной системе с различными списками, каталогами, протоколами и выполнение переходов между различными формами представления информации на основе человеко-машинного интерфейса, используемого в  базовой системе ПТК .

    - Тренажерная система.

Проектируемый ПТК  должен иметь в своем составе тренажерную систему –  имитационную среду  профессиональной подготовки персонала.

Тренажерная система предназначена для формирования и совершенствования у обучаемых профессиональных навыков и умений, необходимых для управления электросетевымиобъектами в штатных, нештатных и аварийных ситуациях путем многократного выполнения обучаемыми действий, свойственных управлению реальным объектом.

Интегрированная  тренажерная система должна обеспечивать выполнение следующих функций (требований):

- основные функции:

  - одновременная работа не менее 4 АРМ (1 АРМ в режиме «тренер» и 3 АРМ в режиме «ученик»);

  - интерфейс интегрированной тренажерной системы должен точно повторять интерфейс базовой системы ПТК ;

  - использование электрических схем ПС и однолинейных схем сети, созданных в базовой системе ПТК ;

  - хронологическое протоколирование событий, протекающих в моделируемой электрической сети и действий обучаемого и тренера;

  - возможность прерывания тренировочного занятия и продолжение тренировки с места остановки;

  - сохранение и последующая загрузка подготовленных тренировок с заданием начального режима, сценариев тренировки.

- требования к расчетным моделям:

  - интегрированная тренажерная система должна работать на основе единой модели сети, используемой ПТК  и расчетно-аналитической системы ПТК ;

  - расчетная модель должна создаваться средствами графического редактора базовой ПТК  путем ввода паспортных характеристик оборудования и последующего синтеза расчетной модели;

  - интегрированная тренажерная система должна обеспечивать ввод в расчетную модель устройства РЗА и ПА. Интегрированная тренажерная система должна иметь возможность ввода данных об устройствах РЗА и ПА и их характеристиках.

  - интегрированная тренажерная система должна позволять моделировать основные типы РЗА и ПА.

  - интегрированная тренажерная система должна позволять создавать библиотеку типовых устройств РЗА и ПА и создавать на их базе устройства, применяемые на объектах электрической сети.

  - интегрированная тренажерная система должна иметь программные средства отладки расчетной модели, устройств РЗА и ПА.

- требования к работе интегрированной тренажерной системы:

  - должна обеспечиваться возможность задания и корректировки начального режима сети для тренировки. Начальный режим может создаваться импортом ранее сохраненного режима, создаваться вручную;

  - интегрированная тренажерная система должна точно воспроизводить процессы в электрической сети, действия оперативного персонала и вычислительных систем по контролю и управлению электрической сетью. Моделирование процессов должно выполняться в пределах таких временных ограничений, чтобы переходные процессы  воспринимались оперативным персоналом как процессы, происходящие  в электрической сети в режиме реального времени;

  - интегрированная тренажерная система должна позволять задавать возмущающие воздействия. Возмущающие действия могут задаваться как заранее в сценарии тренировочного упражнения, так и произвольно с АРМ тренера;

  - интегрированная тренажерная система должна обеспечивать взаимодействие с инструктором, ведущим тренировочное занятие. Рабочее место инструктора должно обеспечивать выполнение функций подготовки тренировочного занятия (выбор и настройка исходного режима, подготовка сценария тренировочного занятия), функцию мониторинга и управления сеансом тренировочного занятия (включая управление моделью электрической сети);

  - возмущающие воздействия должны включать в себя, но не ограничиваться:

    - переключения в схемах подстанций и распределительных устройствах электростанций;

    - изменение потребления и генерации, в том числе группового регулирования генерирующих мощностей и величины потребления мощности;

    - изменения напряжения и частоты;

    - отказы оборудования и полное погашение отдельных участков сети.

  - интегрированная тренажерная система должна обеспечивать возможность ввода последовательности взаимосвязанных событий (срабатываний коммутационных аппаратов, устройств РЗ и ПА, изменение определенных величин при наступлении заданного события; усугубление аварии при бездействии оперативного персонала в течение заданного времени и т.д.);

  - интегрированная тренажерная система должна позволять имитировать прием и обработку телеметрической информации:

    - изменение величин (имеет возможность задавать время, в течение которое величина должна измениться от текущего состояния в заданное);

    - использование ранее заданных графиков изменения величин;

    - моделирование отказа каналов связи, при этом вся телеинформация с данного направления должна объявляться недостоверной;

    - возможность ручного ввода информации, получаемой обучаемым помимо виртуальных каналов телемеханики (имитация запроса информации по телефону).

  - интегрированная тренажерная система должна обеспечивать выполнение расчета частоты электрической сети:

    - моделирование частотной автоматики (делительной автоматики, частотной разгрузки и т.д.);

    - учитывается разница частот изолированных систем; обеспечивается возможность задания зависимости величины генерации от частоты сети.

  - интегрированная тренажерная система должна обеспечивать моделирование повреждений на ЛЭП и оборудовании ПС:

    - трехфазные и однофазные замыкания;

    - устойчивые и неустойчивые (пропадающие в бестоковую паузу) замыкания;

    - задание точного места повреждения на ЛЭП.

  - интегрированная тренажерная система должна обеспечивать возможность ввода ограничений работоспособности следующих устройств: коммутационные аппараты, устройства РЗ и ПА, ТМ с использованием следующих критериев: неисправен, невключаем, неотключаем, дребезг, авария, и т.д;

  - интегрированная тренажерная система должна обеспечивать возможность полного деактивирования/активирования всех устройств РЗ и ПА;

  - интегрированная тренажерная система должна позволять получать данные обо всех расчетных величинах (ток, мощность, напряжение и т.д.) на АРМ тренера;

  - интегрированная тренажерная система должна обеспечивать функции масштабирования времени (ускорение/замедления) для детального анализа работы устройств РЗ и ПА и разбора действий оперативного персонала;

  - интегрированная тренажерная система должна позволять выполнять проверку тренировки на АРМ тренера, без привлечения АРМ ученика, с моделированием режимов работы энергосистемы, возмущающих воздействий, отказов оборудования и т.д.

  - Требования к интеграции с внешними системами.

Необходимо предусмотреть возможность интеграции ПТК  с существующей системой контроля прохождения заявок на изменение оперативного состояния оборудования. Должны быть обеспечены автоматизированная синхронизация баз данных оборудования ПК «АСУРЭО» и комплексом. Должен быть организован обмен информацией о заявках между ПК «АСУРЭО» и комплексом. В проекте определить состав данных, форматы и регламент обмена.

    - Требования к программному обеспечению.

      - Требования к программному обеспечению ПТК

        - Программное обеспечение ПТК  должно использовать открытые платформы операционных систем, систем управления баз данных и обеспечивать выполнение функций системы в соответствии с выполняемыми задачами и иметь возможность расширения с учетом перспективы развития.

        - Программное обеспечение комплекса должно быть зарегистрировано в Реестре российского программного обеспечения для БД и ЭВМ Минсвязи РФ.

        - Программное обеспечение должно быть реализовано на базе программного комплекса, относящегося к классу SCADA систем для электроэнергетики, состоящего из системного, базового, коммуникационного и пользовательского программного обеспечения.

        - Базовый программный комплекс(БПК)долженосуществлять сбор, первичную обработку, хранение и визуализацию на АРМ информации, получаемой через каналы связи, а также передачу команд и сообщений в обратном направлении.

        - БПКдолжениметь встроенные средства программирования на языке высокого уровня.

        - Требования к системному программному обеспечению:

- системное ПО должно быть современным и широко распространенным;

- системное ПО должно поддерживать функции обновления;

- системное ПО для серверов должны быть максимально защищенно от воздействия “вирусного” ПО;

        - БПКдолженудовлетворять следующим требованиям:

- обеспечивать создание заданного количества АРМ;

- иметь развитые средства создания и редактирования БД, включая редактирование в режиме on-line;

- обеспечивать возможность реализации программного обмена информацией с другими программными средствами;

- обеспечивать возможность протоколирования событий по мере поступления;

- обеспечивать архивирование данных с требуемым периодом записи в объеме, предусматриваемом стандартными средствами системы;

- представлять протокол событий в принятом в системе формате (с указанием метки времени, идентификатора, текста сигнала и текста статуса);

- представление архивов в виде трендов (в табличной и графической форме);

- наличие графического редактора для создания мнемосхем;

- наличие библиотеки графических объектов;

- обеспечивать актуализацию информации на дисплее при смене мнемосхемы с временной задержкой не более 2-3с;

- обеспечить вывод на печать копии видеосхем;

- обеспечивать параллельные вычисления;

- иметь возможность дополнения системы расчетными и сервисными программами на алгоритмическом языке высокого уровня;

- быть наращиваемой, т.е. обеспечивать возможность расширения своих функций путем включения модулей, драйверов внешних устройств, каналов связи и других программных средств, разработанных пользователем или третьими фирмами;

- ПО конечного пользователя и документация должна быть на русском языке;

- иметь возможности разграничения доступа к различным функциям ПО.

        - Прикладное ПО должно обеспечивать:

- прием и передачу информации по каналам связи и выдачу  (команд ТУ);

- обработку и визуализацию информации, обеспечивая требуемый объем параметров, расчетных задач, алгоритмов управления;

- организацию человеко-машинного интерфейса.

При работе с системой каждый пользователь должен иметь возможность:

- контролировать процесс в рамках заданных ему полномочий путем просмотра на дисплее изображений, генерируемых системой автоматически или вызываемых с помощью разнообразных меню и пиктограмм;

- подавать команды ТУ  путем выбора графического образа управляемого  устройства на видеосхеме и нажатием с помощью мышки на функциональные ключи, расположенные в окне контекстного диалога;

- отображение технологических схем (однолинейных, структурных топологических) объектов на дисплеях АРМ с визуализацией на них фактических параметров и сигналов, поступающих в  систему;

- отображение предупредительных и аварийных сигналов, а также наличие возможности квитирования этих сигналов, в том числе при поступлении серии сигналов;

- поддержку диалога для выполнения функций ТУ  с отображением ответной информации, поступающей от управляемого объекта;

- поддержку ручного ввода (редактирования) с помощью клавиатуры;

- поддержку автоматической окраски шин по наличию напряжения;

- протоколирование ответственных действий оператора (управление, сдача/приемка смены) с указанием даты и времени события, а также информации для идентификации пользователя;

- отображение на русском языке текстовой информации, содержащейся в графических видеокадрах, таблицах, меню. Ввод текстовой информации в диалоговом режиме с клавиатуры осуществляется также на русском языке с возможностью перехода (при необходимости) на латинский регистр и обратно;

- навигацию по мнемосхемам по принципу «от общего к частному» и наоборот - от мнемосхемы с главной однолинейной схемой, которая содержит схематические обозначения всех структурных объектов, к детальным мнемосхемам этих объектов.

        - Необходимо предусмотреть следующий минимальный набор мнемосхем:

- детальные однолинейные схемы энергообъектов;

- обзорные схемы энергорайонов;

- список событий;

- список аварий;

    - Требования к техническому обеспечению.

Технические средства, используемые в ПТК , должны подразделяться на следующие категории:

- серверы системы;

- рабочие станции пользователей;

- активное сетевое оборудование;

- система обеспечения единого времени (СОЕВ);

- система коллективного отображения информации.

Технические характеристики серверов и рабочих станций должны обеспечивать выполнение всего объема информационных, управляющих, коммуникационных и других функций ПТК , а также соответствовать требованиям к эксплуатации, надежности, безопасности и защите от внешних воздействий.

Технические средства системы должны базироваться на серийно выпускаемых средствах вычислительной техники и быть достаточными для реализации всех функций ПТК .

Серверные платформы и рабочие станции системы должны позволять осуществлять удаленный мониторинг, администрирование и конфигурирование.

Технические средства, обеспечивающие функционированию системы в целом, должны резервироваться.

Требуется наличие технических средств обеспечивающих резервное копирование всей информации системы.

Экраны мониторов на рабочих местах пользователей Системы должны обеспечивать отображение информации по всем реализуемым функциям системы.

Требования к техническому обеспечению должны определяться и уточняться при выборе программно-информационных средств ПТК  на стадии проекта.

Требования к подсистеме единого времени.

В ПТК  должна осуществляться синхронизация времени  компонентов системы, т.е. подстройка локальных таймеров, имеющихся в их составе, в соответствии с общесистемным временем ПТК , а также синхронизация общесистемного времени ПТК  по спутниковым сигналам (которые целесообразно получать с помощью совмещенных приемников ГЛОНАСС/GPS).

Точность синхронизации всех устройств, играющих роль устройств нижнего уровня ПТК  должна быть не хуже 1 мс.

Требования к системе электропитания.

Необходимо обеспечить источниками бесперебойного электропитанием следующее оборудование ПТК:

- серверное оборудование ПТК

- АРМы диспетчеров и дежурных;

- система колективного отображения информации;

- активное сетевое оборудование.

Аккумуляторная батарея ИБП должна обеспечивать питание нагрузки в течение не менее 30 минут.

    - Общие требования к СКО.

Проектом предусмотреть установку (модернизацию) системы коллективного отображения информации (СКО)  ,на базе видеостены, размеры которой определяются исходя из возможностей помещения, а также объемов необходимой информации к отображению.

Система коллективного  отображения информации должна обеспечивать информационную поддержку диспетчерского персонала при принятии оперативных решений при осуществлении оперативно-технологического управления.

Видеостена должна обеспечить возможность полиэкранной визуализации информации. Количество экранов, одновременно отображаемых на поверхности видеостены, должно зависеть от настроек пользователя и варьироваться в пределах от 1 (одного) до 5 (пяти).

Управление видеостеной должно осуществляться с каждого из находящегося в работе АРМ оперативного персонала его штатными средствами (т.е. для управления видеостеной используются штатные средства интерфейса АРМ без отдельных средств интерфейса управления видеостеной).

При проектировании видеостены и размещении рабочих мест необходимо учитывать требования эргономики в части расположения секторов наблюдения относительно горизонтальной и вертикальной плоскостей.

При проектировании СКО необходимо руководствоваться ГОСТ 21480-76.

Устанавливаемые в рамках других проектов или уже функционирующие СКО на объектах автоматизации должны отвечать требованиям ГОСТ 21480-76.

    - Технические требования к составу СКО.

Система коллективного отображения информации должна состоять из панелей отображения информации и контроллеров СКО.

Требования к панелям отображения информации

Панели отображения информации  должны иметь минимальные рамки границ для вывода «бесшовного» изображения на видеостену. Количество панелей должно определяться проектом.

Требования к контроллерам видеостены

Контроллеры видеостены должны быть резервированными.

Контроллеры видеостены должны обеспечивать вывод изображения как на всю видеостену, так и на её часть.

    - Технические требования к установке СКО.

Помещение диспетчерского зала должно быть свободно от пыли. Диспетчерская должна иметь категорию чистоты «класс 6 ИСО» и выше  ГОСТ ИСО 14644-1-2002 . Для этих целей должны быть выполнены следующие мероприятия (если они не были выполнены ранее):

- герметизация окон и дверей;

- устройство преимущественно гладких (без выступов и ребер) поверхностей потолков и стен;

- конструктивные решения, исключающие скопление пыли на приборах отопления, вентиляционных коробах, приборах электроосвещения и т.п.

Оборудование видеостены при установке в неизолированной зоне диспетчерского помещения должно удовлетворять государственным и производственным нормам по шуму на рабочих местах.

Система кондиционирования  диспетчерского помещения должна обеспечивать отвод тепла с учетом тепловыделения оборудования системы коллективного отображения информации.

Система коллективного отображения информации в составе панелей отображения и контроллеров видеостены должны быть запитаны от системы гарантированного электропитания.

- Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации.

  - Предпроектные обследования.

Перед началом проектирования выполнить предпроектное обследование (далее – ППО), оформить отдельным томом отчет о ППО.

    - При ППО объекта необходимо определить:

- текущее состояние программно-аппаратных комплексов, используемых на объекте автоматизации в части организации оперативно-технологического управления электрической сети;

- текущее состояние каналов связи и передачи данных с энергообъектовфиллиала  до диспетчерского пункта;

- определить объём телеметрии  обрабатываемой в  ОИК «Диспетчер»  диспетчерского пункта Ишимского ТПО филиала  АО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети»;

- определить и согласовать с Заказчиком  объем  телеметрии необходимый для обеспечения  работы функционала ПТК  диспетчерского пункта Ишимского ТПО филиала   АО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети», согласно требований настоящего технического задания;

- текущее состояние систем отопления, вентиляции и кондиционирования используемых на объекте автоматизации;

- текущеесостояние систем электропитания используемых на объекте автоматизации;

- текущее состояние системы коллективного отображения информации;

- текущее состояние серверного оборудования на объекте автоматизации;

- текущее состояние структурированой кабельной сети на объекте автоматизации;

- текущее состояние активного сетевого оборудования на объекте автоматизации;

- текущее состояние помещений на объекте автоматизации.

    - По результатам предпроектного обследования определить необходимость реконструкции систем электропитания, кондиционирования, системы коллективного отображения информации. Определить необходимость выделения этапов реконструкции совместно с Заказчиком. Количество этапов реконструкции, а также состав работ по каждому этапу согласовать с Заказчиком до начала разработки проектной документации.

    - По результатам предпроетного обследования выполнить предварительный расчет стоимости работ по реконструкции с использованием объектов-аналогов.

    - Отчет о ППО и предварительный расчет стоимости работ по реконструкции согласовать с Заказчиком до начала разработки проектной документации.

  - I этап разработки документации: «Разработка и согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

- Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- Проектнуюдокуметацию разработать с выделением этапов реконструкции в соответствии с п.5.1.2. настоящего Задания на проектирование.

    - На этапе разработки проектной документации  определить:

- Состав и структуру функциональных задач и подсистем органов оперативно-технологического управления, их взаимосвязь.

- Функциональную структуруПТК с учетом распределения прикладных и системных задач, функций управления и ведения сетевыми объектами.

- Информационное обеспечение  ПТК , включая номенклатуру данных, участвующих в информационном обмене между компонентами системы, а также с внешними системами, в том числе подстанциями, системами телемеханикидиспетчерских центров смежных электросетевых организаций; решения по организации их хранению в соответствующих базах данных и архивах, протоколы передачи данных и т.п.

- Организацию доступа пользователямПТК  к корпоративным и технологическим ресурсам АО "Тюменьэнерго".

- Возможность наращивания информационных ресурсов ПТК , в совокупности с решениями по организации каналов связи и передачи телеметрической информации при дальнейшем развитии ССПИ, систем телемеханики и АСУ ТП на объектах АО «Тюменьэнерго».

- Технические решения по организации рабочих мест для персонала   Ишимского ТПО филиала АО «Тюменьэнерго» «Тюменские распределительные сети», использующих  ПТК , в том числе, по отображению оперативной и технологической информации на базе средств коллективного отображения информации (проекционные видеокубы, жидкокристаллические панели, и т.д.).

- Выполнить расчет максимального потребления электроэнергии  ПТК  с формированием задания на питание компонентов ПТК .

- Выполнить расчет максимального тепловыделения компонентов  ПТК  с формированием задания на теплоудаление.

    - Проектной документацией предусмотреть:

      - Создание (модернизация) систем отопления, вентиляции и кондиционирования. Необходимость выполнения работ определить проектом.

      - Создание (модернизация) подсистемы электропитания. Необходимость выполнения работ определить проектом;

      - Создание (модернизация) системы коллективного отображения информации;

      - Создание (модернизация) серверного оборудования (объемы определить проектом);

      - Создание базового оперативно-управляющего комплекса с функциональностью:

- Функции сбора технологической информации;

- Функции обработки технологической информации;

- Функции обработки событий;

- Функции архивирования и формирования отчетов;

- Функции отображения технологической информации;

- Телеуправление коммутационными аппаратами;

- Функции управления переключениями.

- Электронный оперативный журнал;

Создание базовой информационной модели сетей 6-10-35-110-220-500 кВ для зоны ответственности .

Создание, разработка расчётно-аналитического комплекса с функциональностью:

- Оценка состояния;

- Расчет установившегося режима;

- Расчет и контроль загрузки оборудования с учетом погодных условий (определение резервов по загрузке оборудования);

- Контроль уровней напряжения;

- Анализ послеаварийных режимов. Анализ последствий отказов;

- Контроль соответствия отключающей способности коммутационного оборудования (включая расчеты ТКЗ, отключающей способности и коммутационного ресурса);

- Утяжеление режима;

- Мониторинг текущего состояния устройств РЗА, ПА;

- Расчет небаланса мощности и анализ потерь;

- Оптимизация потокораспределения. Определение оптимальной конфигурации электрической сети;

- Анализ срабатывания устройств РЗА;

- Расчет места повреждения ЛЭП на основании данных от устройств регистрации аварийных событий и процессов.

Тренажер диспетчера;

    - Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Раздел оформить отдельным томом, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». Противопожарные мероприятия разрабатываются в соответствии с действующими федеральными законами, правилами пожарной безопасности РФ и отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов.

    - Пояснительная записка (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

    - Проект организации строительства (ПОС).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

ПОС выполнить с определением сроков выполнения строительно-монтажных работ, включая график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д.

    - Сметная документация.

      - Сметную документацию выполнить в соответствии с требованиями «Положения о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию», утвержденного Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.

      - Сметную документацию составить в соответствии с «Исходными данными для составления сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго» (действующее издание)» (Приложение № 1 к настоящему Заданию на проектирование).

    - Отдельным томом в проектной документации разработать «Состав проекта».

  - II этап разработки документации: «Разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

    - Разработать рабочую документацию на основании согласованной проектной документации.

Разработать рабочую документацию в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а также для проверки работ Техническим надзором и, при необходимости, другими заинтересованными лицами.

Разработать сметную документацию по рабочим чертежам включая сводный сметный расчет стоимости строительства.

Рабочуюдокуметацию разработать с выделением этапов реконструкции в соответствии с п.5.1.2. настоящего Задания на проектирование.

    - Отдельным томом в рабочей документации разработать «Ведомость полного комплекта рабочих чертежей».

- Особые условия.

  - При выполнении ПИР необходимо применять оборудование и материалы, соответствующие Российским стандартам, сертифицированные в установленном порядке.

  - При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

  - Применяемое оборудование, технические решения  должны быть предварительно согласованы с Департаментом корпоративных и технологических АСУ  АО «Тюменьэнерго» .

  - Применяемое при проектированииоборудование должно быть согласованос разработчиком информационной ситемы ПТК   на предмет возможности реализации принятых технических решений.

  - Применяемое при проектировании оборудование должно быть согласовано производителями оборудования на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

  - При выполнении проектной документации учесть «Типовые требования к корпоративному стилю оформления объектов принадлежащих АО «Тюменьэнерго».

  - На рассмотрение и согласование проектную и рабочую документацию в полном объеме предоставить заказчику (в соответствии с этапами проектирования по календарному плану):

- в филиал–держатель договора – в электронном виде на CD или DVD в одном экземпляре;

- в исполнительный аппарат АО «Тюменьэнерго» – в электронном виде на CD или DVD в одном экземпляре, на бумажном носителе в одном экземпляре сметную документацию (СД).

  - После устранения всех замечаний откорректированная проектная и рабочая документация, скомплектованная с учетом всех изменений, предоставляется заказчику:

- в филиал–держатель договора – в электронном виде на CD или DVD в одном экземпляре, на бумажном носителе в трех экземплярах;

- в исполнительный аппаратАО «Тюменьэнерго» – в электронном виде на CD или DVD в одном экземпляре, на бумажном носителе в одном экземпляре.

  - Проектно-сметная документация предоставляется в следующих форматах:

    - Текстовая информация - в формате MSWord.

    - Графическая информация - в формате AutoCAD.

    - Сметная документация - в формате программ «Гранд Смета», 
MSExcel.

    - Дополнительно вся документация должна быть предоставлена в формате PDFв соответствии с требованиями:

      - Описательная часть в виде текстовых данных с возможностью поиска и копирования по содержимому.

      - Схемы в виде векторной графики.

    - Каждый том выполняется одним файлом.

    - Документация должна быть подписана со стороны проектировщика.

  - Разработанная проектная и рабочая документация является собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

  - Подрядная организация получает все необходимые согласования и заключения.

  - Получить положительное заключение о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства (на стадии «рабочая документация») в негосударственной экспертной организации.

  - Обеспечить заключение договора на проведение негосударственной экспертизы, сопровождение документации в негосударственной экспертной организации и добиться получения положительного заключения.

  - Передача на экспертизу несогласованной какой-либо из заинтересованных сторон ПД, сметной документации не допускается.

  - В случае получения замечаний при прохождении негосударственной экспертизы,

влекущих изменение технико-экономических показателей и изменение сметной стоимости строительства/реконструкции, получить согласование заказчика на внесение данных изменений в ПСД до их устранения и повторного направления документации на экспертизу.

  - Подрядная организация обеспечивает:

- сопровождение документации в процессе ее согласования и добивается получения согласования;

- внесение соответствующих изменений после согласования с Заказчиком в документацию в соответствии с замечаниями, полученными от согласующих и экспертов либо эффективно оспаривает эти замечания.

  - При необходимости, по запросу подрядной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ. В случае определения работ на объектах иных собственников предусмотреть их выполнение отдельными пусковыми этапами, в том числе в целях обеспечения возможности раздельного ввода в эксплуатацию, с отражением в ПЗ, ПОС и расчетах режимов электрической сети. Работы на объектах, принадлежащих иным собственникам, выделить в отдельные тома (по каждому собственнику) с пояснительной запиской, необходимыми разделами в соответствии с составом ПСД (в т.ч. сводный сметный расчет стоимости строительства (ССР), объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат). В ССР по объектам иных собственников выделить затраты на проектные работы (гл.12 ССР), содержание службы заказчика, строительный контроль (гл.10 ССР).

  - В случае выявления ошибок проектирования на этапе выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ проектная организация обеспечивает безвозмездную корректировку проектных решений с устранением несоответствий. Доработка проектных решений не должна приводить к переносу срока ввода объекта.

  - При выполнении работ по проектированию реконструкции (модернизации) объекта применять конструктивно-строительные решения и решения по выбору состава оборудования, позволяющие реализовать реконструкцию (модернизацию) объекта в пределах стоимости, указанной в инвестиционной программе Общества (далее ИПР). В случае превышения стоимости технических решений по отношению к установленной в ИПР Общества на объекте проектирования, заблаговременно (до выхода рабочей документации) информировать заказчика о превышении стоимости реализации проекта по отношению к установленной ИПР с направлением анализа причин увеличения стоимости и предложения вариантов применения оборудования или материалов с более низкими стоимостными характеристиками (обоснование: стоимости применяемого оборудования, отсутствия возможности применения аналогов с более низкими стоимостными характеристиками, применения тех или иных конструктивно-строительных решений) для принятия решения Заказчиком. В случае принятия решения Заказчиком в пользу варианта с более высокими стоимостными характеристиками, в составе рабочей документации предоставлять отдельным томом технические и экономические обоснования выбора с приложением подтверждающих документов (прайс листы, письма заводов изготовителей и т.д.).

- Выделение этапов реконструкции.

По результатам предпроектного обследования определить необходимость выделения этапов реконструкции совместно с Заказчиком. Количество этапов реконструкции, а также состав работ по каждому этапу согласовать с Заказчиком до начала разработки проектной документации.

- Исходные данные для разработки проектной документации.

Получение исходных данных подрядной организацией выполняется с выездом на объекты (принеобходимости иных собственников). Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей подрядной организации для получения информации.

Приложение:

- Исходные данные для составления сметной документации на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства АО «Тюменьэнерго».

| Заказчик: _____________________________________ | Исполнитель: _____________________________________ |
| --- | --- |

Приложение № 1

к Заданию на проектирование

Исходные данные для составления сметной документации

на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

АО «Тюменьэнерго» в 2017 году.

| № п.п. | Наименование | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сметная документация составляется в соответствии с требованиями Постановления правительства РФ №87 от 16.02.2008г. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» | Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию утв. Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008г. №87. |
| 1.1. | Вся сметная документация (сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат) разрабатывается только с применением государственных сметных нормативов, включенных в федеральный реестр сметных нормативов в двух уровнях цен: в базисном и в текущем. Пересчет в текущие цены выполняется по итогу глав 1-7 индексами изменения сметной стоимости, рекомендуемыми к применению Минстроем России. Пересчет базисной стоимости строительства в текущие цены осуществляется на момент первоначальной выдачи сметной документации | МДС 81-35.2004. Письмо Минрегиона РФ от 09.07.2010г.№26686-КК/08, |
| 1.2. | Стоимость оборудования определять в текущих ценах в рублях на основании последних данных заводов-изготовителей (поставщиков), с предоставлением прайс-листови указанием даты. Текущую стоимость цен переводить в базу 2001г. индексом изменения сметной стоимости технологического оборудования по отрасли Электроэнергетика, рекомендуемым Минстроем России | МДС 81-35.2004. |
| 1.3. | Стоимость оборудования (материальных ресурсов), принимаемую по данным заводов-изготовителей (поставщиков), актуализировать на дату предоставления сметной документации и определить путем проведения мониторинга ценовых предложений не менее чем от 3-х заводов-изготовителей (поставщиков) для формирования оптимальной стоимости. | Письмо Министерства регионального развития РФ от 27 сентября 2011 г. № 26315-ДШ/08 Приказ Минэкономразвития России от 02.10.2013 № 567 |
| 1.4. | Транспортные и дополнительные расходы к стоимости оборудования, принимать по калькуляции транспортных расходов, либо процентом | В соответствии с п.п.4.48-4.65 МДС 81-35.2004. |
| 1.5. | Работы на смежных подстанциях, принадлежащих иным собственникам, выделить в отдельные тома (по каждому объекту) с пояснительной запиской, необходимыми разделами в соответствии с составом ПСД (сводный сметный расчет стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчеты (сметы), сметные расчеты на отдельные виды затрат) |  |
| 1.6. | В сводном сметном расчете, по итогу каждой главы отражать, в том числе, затраты по ВЛ, ПС, ВОЛС, смежные ПС |  |
| 1.7. | В случае разработки раздела «АИИСКУЭ» в соответствии с заданием на проектирование, в сметной документации необходимо учитывать затраты на аттестацию и сдачу системы АИИСКУЭ в эксплуатацию, а также затраты на метрологическое обеспечение | В соответствии с действующими нормами и регламентами |
| 1.8. | В составе РД предоставлять ССР |  |
| 1.10. | Стоимость строительства по рабочей документации (РД) не должна превышать стоимость строительства по проектной документации (ПД) |  |
| 2. | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |
| 2.1 | Затраты, связанные с оформлением документов и необходимых согласований на период строительства | Определяются на основании расчетов и цен на эти услуги. При наличии - по данным Заказчика |
| 2.2 | Затраты на аренду земли на период строительства | Определяются на основании расчета с учетом ставок за аренду земельного участка, устанавливаемых местной администрацией. Постановление РФ от 22.05.07 г. №310. Либо по заключенным договорам аренды |
| 3. | Лимитированные затраты, учитываемые в сводном сметном расчете в базе 2001г., согласно МДС 81-35.2004 |  |
| 3.1. | Временные здания и сооружения. Раздельно по ВЛ(ВОЛС), ПС, смежные ПС | ГСН 81-05-01-2001. |
| 3.2. | Временные здания и сооружения учитываются набором, когда процент исключается | Расчеты или локальные сметы по данным ПОС. |
| 4. | Перечень видов затрат, включаемых в главу 9 «Прочие работы и затраты» |  |
| 4.1. | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. Раздельно по ВЛ, ПС, ВОЛС, смежные ПС | ГСН 81-05-02-2007. |
| 4.2. | Затраты на снегоборьбу | ГСН 81-05-02-2007 табл. 2. |
| 4.3. | Затраты, связанные с перебазированием строительной техники | Расчет на основании ПОС, с отнесением затрат в ССР Глава 9 графа 4,5. |
| 4.4. | Затраты по перевозке работников строительно-монтажных организаций автотранспортом | Расчет на основании ПОС. |
| 4.5. | Затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (борьба с клещевым энцефалитом, гнусом и т.д.) | Расчет на основании ПОС (не более 0,1 %). |
| 4.6. | Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов | Определяются расчетом от итога глав 1-12 по графам 4 и 5 сводного сметного расчета. (Постановление Минтруда РФ №463-РБ/7-13/32 от 15.03.93г.). |
| 4.7. | Затраты на проведение пуско-наладочных работ (вхолостую) | Письмо №ВТ-386/08 ФАС ЖКХ (ФГУ ФЦЦС) МДС 81-35.2004 пункт 4.102. Размер средств определяется на основании смет |
| 4.8. | Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом | Определяется расчетом на основании ПОС. МДС81-35.2004 Приложение 8 п.9.4. |
| 4.9. | Дополнительные затраты на формирование аварийного запаса. | Затраты включаются в сводный сметный расчет только для объектов нового строительства. Номенклатура и объемы определяются проектом с учетом требований установленных норм комплектации аварийного запаса и согласовываются с заказчиком, с выделением его отдельной строкой в главе 9 «Прочие работы и затраты» ССР. |
| 4.10. | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учета) | По нормативу в размере 0,12% от итогов по главам 1-8 ССР (графы 7 и 8). |
| 4.11. | Затраты на проведение мероприятий по охране окружающей среды | По расчетам на основании данных раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и Постановлений Правительства РФ от 28.08.1992 № 632 и от 12.06.2003 № 344 (графы 7 и 8). |
| 4.12. | Затраты по утилизации строительного мусора |  |
| 4.13. | Затраты на оплату сборов за перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. | По расчету при оформлении разрешения на движение транспортного средства (графы 7 и 8). |
| 5. | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. |  |
|  | В сводном сметном расчете выделить отдельными строками |  |
| 5.1. | Содержание службы заказчика | Приложение 1 к настоящим исходным данным для составления сметной документации. |
| 5.2. | Строительный контроль | Определяется расчетом по Постановлению Правительства РФ от 21.06.10г. №468. |
| 6. | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы. |  |
| 6.1. | Проектные работы | В сводном сметном расчете стоимость учитывается в соответствии с договором подряда с приложением смет, составленных на основании справочников базовых цен на проектные работы, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, с индексами Минстроя РФ. |
| 6.2. | Изыскательские работы | В сводном сметном расчете стоимость учитывается в соответствии с договором подряда с приложением смет, составленных на основании справочников базовых цен на изыскательские работы, включенных в федеральный реестр сметных нормативов, с индексами Минстроя РФ. |
| 6.3. | Экспертиза проекта, включая экологическую экспертизу | Определяется по действующим нормативам от стоимости ПИР. Постановление Правительства РФ от 05.03.07 г. №145. |
| 6.4. | Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства (реконструкции) | По нормативу в размере 20% от стоимости экспертизы проектной документации (графы 7 и 8). |
| 6.5. | Авторский надзор | Расчет до 0,2% от итога глав 1-9. |
| 6.6. | В томах на работы по смежным подстанциям, не принадлежащих АО «Тюменьэнерго» обязательно выделять проектно-изыскательские работы с предоставлением смет и расчетов. |  |
| 7. | Непредвиденные работы и затраты -3% | МДС 81-35.2004 п.4.96 от итога глав 1-12. |
| 8. | Норматив накладных расходов | Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих (МДС 81-34.2004; 81-33.2004 приложение 4). |
| 9. | Сметная прибыль | Норматив сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ в процентах от величины средств на оплату труда рабочих (МДС 81-25.2001 с учетом письма №АП-5536/06 от 18.11.2004 г.). |

## Приложение 1

## к Исходным данным

# Порядок включения в сводный сметный расчет затрат на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль

В соответствии с п. 31 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» затраты на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль включаются в главу 10 сводного сметного расчета.

    - В главу 10 Сводного сметного расчета стоимости строительства включаются две строки:

  - Содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля.

  - Строительный контроль.

    - В строке «Содержание службы заказчика-застройщика», указывается размер затрат на содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля (Сзз), в соответствии с приказом от 24.04.2017 № 256 АО «Тюменьэнерго» в размере 3,64%.

2.1. Размер затрат на содержание службы заказчика-застройщика, за исключением размера затрат на проведение строительного контроля (Сзз, в тыс.руб.) по объекту капитальных вложений (далее – КВЛ) для включения в сводный сметный расчет определяется по формуле:

Сзз = Ссм×Нр100%  ,

где:

Ссм– сметная стоимость строительства объекта в базисном уровне цен, определяемая по графе 8 глав 1-9 и 12 сводного сметного расчета стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельного участка, тыс. руб.;

Нр – норматив расходов на содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля, %.

    - В строке «Строительный контроль» норматив расходов заказчика-застройщика на проведение строительного контроля (Н, %), определяется в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21.06.2010   № 468   приложение № 1.1 к настоящему порядку, в зависимости от сметной стоимости строительства объекта в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

  - Размер затрат заказчика-застройщика на проведение строительного контроля                         (Сск, тыс.руб.)  по объекту КВЛ для включения в сводный сметный расчет определяется по формуле:

Сск=Ссм×Н100%

где:

Ссм– сметная стоимость строительства объекта в базисном уровне цен, определяемая по графе 8 глав 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельного участка, тыс. руб.;

Н – норматив расходов заказчика-застройщика на проведение строительного контроля, %.

- Оформление и включение затрат в сводный сметный расчет по Главе 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. Образец ССР приложение № 2 к настоящему порядку.

- Размер затратСзз  и Сск  рассчитывается от текущих цен по статьям затрат  без применения индекса на прочие затраты перевода в текущие цены.

## Приложение 1.1

## к порядку

НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ

ЗАКАЗЧИКА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. (млн. рублей) | Норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля (процентов) |
| --- | --- |
| до 30 | 2,14 |
| от 30 до 50 | 1,93 |
| от 50 до 70 | 1,81 |
| от 70 до 90 | 1,72 |
| от 90 до 125 | 1,61 |
| от 125 до 150 | 1,56 |
| от 150 до 200 | 1,47 |
| от 200 до 300 | 1,36 |
| от 300 до 400 | 1,28 |
| от 400 до 500 | 1,23 |
| от 500 до 600 | 1,18 |
| от 600 до 750 | 1,13 |
| от 750 до 900 | 1,09 |

Примечание. При стоимости строительства более 900 млн. рублей в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.:

а) нормативы расходов на осуществление строительного контроля заказчика определяются по формуле ,

где:

Н - норматив расходов на осуществление строительного контроля заказчика в процентах;

С - стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.;

- стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., возведенная в степень 0,8022.