УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора-

Главный инженер

филиала АО «Тюменьэнерго»

Северные электрические сети

________________ П.Ю. Казинский

«___» _______________ 2018г.

Техническое задание

Выполнение работ по реконструкции ВЛ 110 кВ на ПС Левохеттинская филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети

- Основные положения.

Решение о разработке проектной документации принято на основании следующих документов:

- Инвестиционная программа АО «Тюменьэнерго».

- Договор подряда № 10/1-16 от 14.04.2016 между филиалом ОАО «Тюменьэнерго» «Северные электрические сети» и ООО «ВЭК».

Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с проектной и рабочей документацией по титулу: «Реконструкция ВЛ 110 кВ на ПС Левохеттинская», шифр проекта 160402-04, разработанной ООО «ВЭК» в 2016 году.

В рамках выполнения работ указаны следующие основные виды работ и мероприятий:

1.1. Подготовительные работы:

- заключение договора подряда с заказчиком строительства;

- изучение проектно-сметной документации (ее входной контроль);

- оборудование съездов с дорог общего пользования на трассу ВЛ;

- обустройство переездов через преграды (при необходимости);

- снегоуплотнение притрассовых проездов;

- устройство площадок для складирования строительных материалов, конструкций и оборудования;

- определение потребности в автотранспорте, механизмах, приспособлениях, комплектах инструмента, электроизмерительных приборах;

- транспортировка грузов;

- определение потребности в рабочей силе по профессиям и линейном персонале (прорабах, мастерах);

- обеспечение строительства горюче-смазочными материалами (ГСМ);

- организация пункта пожарного инвентаря;

- развертывание мобильных строительных бытовок в границах полосы временного

землеотвода;

- при производстве работ вблизи пересекаемых коммуникаций необходимо разработать и согласовать с организациями, эксплуатирующими данные коммуникации, проект производства работ; получить разрешение у эксплуатирующей организации на производство данных работ. Основанием для получения разрешения на СМР является заключение о техническом состоянии пересекаемых коммуникаций и выполнение мероприятий по безопасному производству работ; вызвать представителя организации, эксплуатирующие данные коммуникации в присутствии данного представителя осуществить шурфовку в местах нахождения подземных коммуникаций для уточнения местоположения, глубины залегания подземных коммуникаций, определения технического состояния коммуникаций; трассы коммуникаций в границах производства работ должны быть отмечены информационными знаками, закрепленными на высоте 1,5-2 метра с указанием фактической глубины заложения, установленными на прямых участках трассы в пределах видимости, но не более чем через 500 м друг от друга, и на всех углах поворота, местах пересечения с реконструируемой ВЛ110 кВ, а также на границах разработки грунта вручную;

1.2. Основные работы:

- демонтажные работы;

- устройство свайных фундаментов;

- установка опор;

- монтаж контура заземления;

- проверка сопротивления контура заземления.

- монтаж проводов и тросов, линейной арматуры;

- благоустройство и рекультивация территории строительства;

1.3. Ввод объекта в эксплуатацию;

1.4. Передать Заказчику Акты о приемке выполненных работ по Договору (КС-2), Справки о стоимости выполненных работ (КС-3), Акты на скрытые работы, Акты об испытании соответствующих систем и оборудования, Технические паспорта, а также иную исполнительную документацию, свидетельствующую о приемке и/или освидетельствовании выполненного этапа работ.

2. Основные требования.

2.1 Подрядчик должен являться членом саморегулируемой организации в области строительства и реконструкции объектов капитального строительства». (На основании: ч. 2.1, пп. 5 ч. 2.2 ст. 52 Гр К РФ, ч. 3п. 1 ст. 49 ГК РФ).

2.2 Подрядчик должен обеспечить выполнение гарантийных обязательств сданного в эксплуатацию оборудования.

2.3 Подрядчик должен обладать необходимым количеством персонала для выполнения всего комплекса работ.

2.4 Строительно-монтажные работы должны выполняться с учетом соблюдения требований действующих нормативных документов в области охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности, в т.ч:

- СНиП 12-03-2001 "Безопасность труда в строительстве».

- Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок

- Правила работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации, утвержденные приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.200 №49.

- Правила безопасности при строительстве линий электропередачи и производстве электромонтажных работ: /Утв. РАО «ЕЭС России»12.04.2004; СО34.03.285-2002, (РД 153-34.3-03.285-2002).

- Инструкция по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках, СО 153- 34.03.603-2003.

- Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения.

- Правила безопасности при работе с инструментом и приспособлениями, СО 153- 34.03.204.

- Межотраслевые правила по охране труда при погрузочно-разгрузочных работах и размещении грузов, ПОТ РМ-007-98.

- Межотраслевые правила обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, утв. Приказом Минздравсоцразвития РФ от 01.06.2009 №290н.

- Инструкция по безопасному производству работ электромонтажниками на объектах электроэнергетики, СО 34.03.151-2004.

- Порядок организации выполнения работ повышенной опасности на объектах ОАО «ФСК ЕЭС», утвержденный распоряжением ОАО «ФСК ЕЭС» от 16.02.2010 № 69р.

Данный список НТД не является полным и окончательным. При строительстве необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент выполнения работ.

2.5 Перед началом работ должен быть разработан и согласован надлежащим образом проект производства работ (ППР).

2.6 Должен быть обеспечен контроль качества строительно-монтажных работ, в т.ч:

Контроль качества строительных и монтажных работ достигается следующими способами:

- приказами на ответственных лиц;

- выполнение рабочей документации специализированными организациями;

- своевременное оформление исполнительной документации и предоставлением вместе с актом выполненных работ (формой КС-2);

- выполнение работ по монтажу в соответствии с технологическими картами на данный вид работ;

- своевременное устранение выявленных в процессе проверки недостатков.

- проверка комплектности поставки оборудования сразу после доставки на объект;

- проверка комплектности поставки при отгрузке с завода-поставщика (при самовывозе);

- проверка оборудования на предмет обнаружения дефектов при перевозке;

- соблюдение условий хранения оборудования;

- следование требованиям технологических карт при монтаже оборудования.

2.7 Все работы по монтажу должны производиться согласно технологическим картам.

2.8 На период проведения работ должно быть согласовано временное отключение.

2.9 По завершении работ подрядчиком должна быть представлена исполнительная документация в полном объеме на основании требованиями действующих нормативных документов, а также комплект документов необходимых для получения разрешений на ввод Объекта в эксплуатацию.

## 3.Общая характеристика объекта

Реконструкция Линии воздушной - 110 кВ на ПС Левохеттинская, инвентарный № 00429 (Диспетчерское наименование: ВЛ-110 кВ "Надым-Левохеттинская") филиала АО «Тюменьэнерго» - Северные электрические сети.

3.1 Общая характеристика трассы

Согласно ВСН 33-82* объект по условиям строительства относится к сложным объектам энергетического строительства.

В административном отношении реконструируемая ВЛ 110 кВ на ПС Левохеттинская расположена на территории Российской Федерации в Надымском районе ЯНАО Тюменской области.

3.2 Климатические условия расположения трассы

Согласно климатическому районированию территории РФ (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») Надымский район находится в северной строительно-климатической зоне, в подрайонах I Г и I Д.

Климат района континентальный, с интенсивной циклональной циркуляцией воздушных масс, исходящих из Арктики и Атлантики наряду с континентальным воздухом антициклонов, формирующихся в Сибири. Для него характерна суровая продолжительная зима, короткое, достаточно прохладное лето, поздние весенние и ранние осенние заморозки, непродолжительный безморозный период.

4. Технико-экономические показатели

Реконструкция Линии воздушной - 110 кВ на ПС Левохеттинская, инвентарный № 00429 (Диспетчерское наименование: ВЛ-110 кВ "Надым-Левохеттинская") филиала АО «Тюменьэнерго» - Северные электрические сети.

В рамках проекта предусмотрена реконструкция ВЛ 110 кВ «ВЛ 110 кВ на ПС Левохеттинская, а именно замена фундаментов существующих опор №24(П110-3), 29(П110-3+4), 38(П110-3+4), 46(П110-3+4), 50(П110-3+4), 53(П110-3+4), 59(П110-3+4), 71(П110-3+4), 141(У110-3)   (9 опор) с установкой защитной спиральной арматуры, линейной изоляции, гасителей вибрации типа - ГВ и устройством заземления опоры.

Для замены фундаментов под опору, при ее демонтаже предусматривается снятие проводов и троса и крепление их к временному фундаменту см. 160402-04-Т3-ТКР.ГЧ.

Таблица 6.1 – Основные технические показатели реконструируемых участков ВЛ 110 кВ

| № п/п | Наименование | Показатель | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество цепей | - | 1 |
| 2 | Марка провода | 3хАС-120/19 | 1 |
|  | Марка троса | С-50 | 1 |
| 3 | Опоры металлические промежуточные | П110-3 П110-3+4 У110-3 | 1 7 1 |
| 4 | Фундаменты под опоры промежуточные опоры анкерные опоры | Ф1.35-2 на базе свай С35.12-1 Ф4.35-4-24/20 на базе С35.12-1 | 8 1 |

Максимальная передаваемая мощность реконструируемой ВЛ 110 кВ Лонг-Юган Приозерная 1 цепь определена максимальным переменным током в 510А.

5. Требование к исполнительной документации.

Заказчику предоставляется полный комплект технической и эксплуатационной документации на русском языке, подготовленной в соответствии с ГОСТ 34.003-90, ГОСТ 34.201–89, ГОСТ 27300-87, в составе, необходимом для проектирования, монтажа, наладки, пуска, сдачи в эксплуатацию, обеспечения правильной и безопасной эксплуатации, технического обслуживания поставляемого оборудования.

6. Дополнительные требования:

- Опросные листы на всё оборудование и заказные спецификации на материалы подлежат обязательному согласованию с Заказчиком.

- Поставляемые материалы должны быть обеспечены техническими паспортами, копиями сертификатов соответствия, сопроводительной документацией и соответствовать требованиям ГОСТ, для местных климатических условий.

- - Комплект расходных материалов изготавливается и принимается в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических документов

- - При выполнении строительно-монтажных работ применять технологии, материалы и системы, соответствующие проектной документации и требованиям аттестации в ПАО «Россети». Информация размещена на официальном сайте www.fsk-ees.ru, http://www.rosseti.ru.

- - Применяемые технологии, оборудование, материалы и системы не должны иметь видимых повреждений.

- - Применяемые технологии, оборудование, материалы и системы должны быть новыми, изготовленными не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения поставки

7. Сроки выполнения работ:

- срок начала работ - с момента подписания договора

- срок окончания работ – не позднее 30.09.2018

Приложение:

- ПСД по объекту «Реконструкция ВЛ 110 кВ на ПС Левохеттинская филиала АО «Тюменьэнерго» - Северные электрические сети.

Ведущий инженер ОКС                                                                                           А.А. Сытенко

И.о. начальника ОКС                                                                                              М.С. Бочкарев

Начальник службы СЭиРВЛ                                                                                                   А.В. Рябчун