Требования к техническим характеристикам

полимерного опорного изолятора ОСК 12,5-35-ГО4-3 УХЛ1

| Количество | 15 шт. |
| --- | --- |
| Грузополучатель | Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские электрические сети, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нижневартовск Мегионский РЭС |

| № п/п | Наименование параметра | Требуемые значения (заполняется Заказчиком) | Нормативный документ | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Условия эксплуатации |  |  |  |
| 1.1 | Нормативный документ для изготовления (ГОСТ, ТУ) | ГОСТ Р 52082 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 1.2 | Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ 1 | ГОСТ 15150 ГОСТ 15543 |  |
| 1.3 | Диапазон температур при эксплуатации, оС | +55/-60 | ГОСТ 15150 ГОСТ 15543 |  |
| 1.4 | Степень загрязнения | III | ГОСТ 9920, ПУЭ, 7-е издание, гл.1.9 |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение сети, кВ | 35 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 1.6 | Номинальная частота, Гц | 50 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 1.7 | Длина пути утечки, мм, не менее | 1160 |  |  |
| 2 | Механические характеристики изолятора |  |  |  |
| 2.1 | Механическая разрушающая сила при изгибе, кН | 12,5 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 2.2 | Механический разрушающий крутящий момент, кНм | 600 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 2.3 | Изоляторы должны проходить сплошной контроль механической прочности при приемосдаточных испытаниях в течение 1 минуты | Механическая растягивающая сила, указанная в ТУ на изолятор, но не менее 10 кН или механический крутящий момент, равный 50% от нормированного разрушающего момента по п. 3.2 | МЭК 62231 |  |
| 2.4 | Максимальный прогиб на уровне верхнего фланца при приложении к изолятору максимальной эксплуатационной нагрузки, по классам напряжения, мм, не более | 5 | Требование ПАО «Россети» |  |
| 2.5 | Максимальный угол закручивания на уровне верхнего фланца при приложении к изолятору максимального эксплуатационного крутящего момента, по классам напряжения, градусов, не более | 2 | Требование ПАО «Россети» |  |
| 3 | Электрические характеристики изолятора |  |  |  |
| 3.1 | Ряд значений номинального линейного напряжения, кВ | 35 | ГОСТ 721 |  |
| 3.2 | Выдерживаемое напряжение грозового импульса в сухом состоянии, кВ, не менее | 240 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 3.3 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты в сухом состоянии, кВ, не менее | 190 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 3.4 | Выдерживаемое напряжение промышленной частоты под дождем, кВ, не менее | 135 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 3.5 | 50 % разрядное напряжение в условиях загрязнения и увлажнения, кВ, не менее | 42 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 3.6 | Уровень частичных разрядов при напряжении равном 1,1 наибольшего фазного напряжения, Кл, не более | 1010-11 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 3.7 | Уровень радиопомех при напряжении, равном 1,1 наибольшего фазного напряжения, дБ, не более | 54 при отсутствии видимой короны | ГОСТ Р 52082 |  |
| 4 | Испытания конструкции изолятора |  |  |  |
| 4.1 | Испытание поверхностей раздела и соединения металлической арматуры | Изоляторы должны пройти ряд последовательных испытаний без повреждений и выдержать контрольные испытания | ГОСТ Р 52082 |  |
| 4.1.1 | Определение среднего разрядного напряжения в сухом состоянии | Должны быть определены и рассчитаны средние напряжения при плавном подъеме в сухом состоянии | ГОСТ Р 52082, ГОСТ 1516.2 |  |
| 4.1.2 | Испытание на термомеханическую прочность | Изоляторы должны выдерживать без разрушения четыре 24-х часовых цикла охлаждения и нагревания от -60С до + 50С с приложением изгибающей нагрузки, равной 50% от нормированной разрушающей силы | ТТППИ ГОСТ 28856 |  |
| 4.1.3 | Испытания на проникновение воды | Кипячение в течение 42 часов в 0,1 % водном растворе NaCl, с последующими контрольными испытаниями | ГОСТ Р 52082 |  |
| 4.1.4 | Испытание импульсами с крутым фронтом волны | Отсутствие пробоя при испытаниях 25-ю импульсами обеих полярностей с крутым фронтом волны | ГОСТ Р 52082 |  |
| 4.1.5 | Испытание напряжением промышленной частоты в сухом состоянии после кипячения | Приложение напряжения, равного 80% от определенного по п. 5.1.1 в течение 30 минут без нагрева более чем на 20К | ГОСТ Р 52082 |  |
| 4.1.6 | Испытание нормированной механической растягивающей силой после кипячения | Изолятор должен выдержать без повреждений приложение нормированной разрушающей силы в соответствие с п. 3.2 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 4.2 | Трекингоэрозионная стойкость | В соответствии с ГОСТ Р 52082 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 4.3 | Адгезия защитной оболочки к стержню или фланцу - в случае нанесения защитной оболочки поверх фланца | 150 Н/см2 по методу отрыва, 200 Н/см2 по методу сдвига, 10 Н/см по методу отслаивания | ГОСТ Р 52082 |  |
| 5 | Конструктивные требования к изоляторам |  |  |  |
| 5.1 | Габаритные и присоединительные размеры |  | ГОСТ Р 52082 |  |
| 5.2 | Строительная высота (Н), мм | 500 |  |  |
| 5.3 | Изоляционная высота (L), мм | 425 |  |  |
| 5.4 | Установочный размер верхнего фланца (мм.) | D1 - Ø225(□160)‬‬‬‬‬‬ d1- 4Ø18 |  |  |
| 5.5 | Установочный размер нижнего фланца (мм.) | D2 - Ø225(□160)‬‬‬‬‬‬ d2- 4Ø18 |  |  |
| 5.6 | Форма фланца | Квадрат |  |  |
| 6 | Требования к материалам для изготовления изолятора |  |  |  |
| 6.1 | Требования к материалу защитной оболочки |  |  |  |
| 6.1.1 | Материал защитной оболочки | Оболочка должна быть изготовлена из кремнийорганической (силиконовой) резины | Требование ПАО «Россети» |  |
| 6.1.2 | Гидрофобность поверхности защитной оболочки | Класс 1 или 2 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 6.1.3 | Трекингоэрозионная стойкость материала защитной оболочки | Класс 1А4,5 или 1А3,5 | ГОСТ 27474 МЭК 60587 |  |
| 6.1.4 | Электрическая прочность материала защитной оболочки, не менее | 10 кВ/мм | МЭК 62039 МЭК 60243-1 |  |
| 6.1.5 | Прочность на раздир, не менее | 6 Н/мм | МЭК 62039 ИСО 34-1 |  |
| 6.1.6 | Объемное удельное сопротивление, не менее | 1010 Ом | МЭК 62039 МЭК 60093 |  |
| 6.1.7 | Дугостойкость, не менее | 180 с | МЭК 62039 МЭК 61621 |  |
| 6.2 | Требования к материалу сердечника |  |  |  |
| 6.2.1 | Материал сердечника | Сердечник должен быть изготовлен из сплошного стеклопластика на основе эпоксидных смол | Требование ПАО «Россети» |  |
| 6.2.2 | Испытание на проникновение красящей жидкости | Отсутствие проникновения красящей жидкости в течение 15 мин. | МЭК 62217 |  |
| 6.2.3 | Испытание на диффузию влаги | Образец должен выдержать 12 кВ после 100-часового кипячения в 0,1% водном растворе NaCl | МЭК 62217 |  |
| 6.3 | Требования к металлической арматуре |  |  |  |
| 6.3.1 | Материал фланцев | Фланцы изоляторов должны быть сделаны из алюминиевых сплавов, стали, ковкого или высокопрочного чугуна | ГОСТ Р 52082 |  |
| 6.3.2 | Требования к покрытию фланцев | Фланцы изоляторов, изготовленные из черных сплавов, должны иметь защитное покрытие. Покрытие фланцев должно быть выполнено методом горячего оцинкования толщиной покрытия не менее 70 мкм. | ГОСТ Р 52082 |  |
| 6.3.3 | Конструктивные требования к фланцам | Конструкция фланцев должна исключать скопление воды в углублениях | ГОСТ Р 52082 |  |
| 7 | Требования безопасности |  |  |  |
| 7.1 | Класс воспламеняемости материала защитной оболочки, не ниже | FV(ПВ)0 | ГОСТ 28779 |  |
| 8 | Среднегодовой уровень отказов, не более | 10-5 | Требование ПАО «Россети» |  |
| 9 | Комплектность поставки | Согласно ГОСТ Р 52082 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 10 | Маркировка изолятора | Маркировка должна быть нанесена на видном месте изолятора и должна быть видна в течение нормативного срока службы. Состав маркировки: -обозначение типа изолятора; - товарный знак предприятия – изготовителя - год изготовления (две последние цифры) - заводской номер изолятора (для класса напряжения 35 кВ и выше) | ГОСТ Р 52082 |  |
| 11 | Упаковка | Согласно ГОСТ Р 52082 | ГОСТ Р 52082 |  |
| 12 | Условия транспортирования и хранения | Согласно ГОСТ Р 52082 | ГОСТ Р 52082 |  |

| Наименование | ОСК 12,5-35-А-2 | ОСК 12,5-35-Б-2 | ОСК 12,5-35-Д-2 | ОСК 12,5-35-Е-2 | ОСК 12,5-35-В-3 | ОСК 12,5-35-Г-3 | ОСК 12,5-35-А-3 | ОСК 12,5-35-Б-3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рисунок | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| Строительная высота Н, мм | 400 | 440 | 420 | 423 | 475 | 500 | 400 | 440 |
| Изоляционная высота L, мм | 350 | 350 | 350 | 350 | 425 | 425 | 346 | 346 |