## ЛСР 17 граф
СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
_________________ | [11 empty] | _________________
" _____ " ________________ 2017 г. | [11 empty] | "____" ______________2017 г.
ВОЛС на участке ПП 110 кВ Восточный - ПС 110/35/6 кВ Тайга - ПП 110 кВ Угутский
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 05-02-02
(локальная смета)
|  | на | Сети связи, ПП Угутский
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 6/17-7.17-СС
|  |  | Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________2284,833 |  | тыс. руб.
|  |  | строительных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________0,934 |  | тыс. руб.
|  |  | монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________307,859 |  | тыс. руб.
|  |  | оборудования _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________1976,040 |  | тыс. руб.
|  |  | Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________99,981 |  | тыс. руб.
|  |  | Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ | [5 empty] | _______________________________________________________________________________________________6929,77 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2001г.
№ пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Приобретение оборудования (ПП Угутский)
мультиплексор NetRing2500
1 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Шасси NetRing2500, 4U с кросспанелью и вентиляторами NR2500-CH ПЗ=165504,77/1,18/ИО | шт | 2 | 32095,72 165504,77/1,18/ИО |  |  |  | 64191
2 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Карта управления OAMP, включая - процессор, синхронизацию, электропитание, cлуж.связь NR2500-CCPE ПЗ=335928,38/1,18/ИО | шт | 4 | 65145,32 335928,38/1,18/ИО |  |  |  | 260581
3 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Карта с оптическим интерфейсом STM-4, четыре порта, без SFP NR2500-IC-4STM-4 ПЗ=364187,65/1,18/ИО | шт | 2 | 70625,54 364187,65/1,18/ИО |  |  |  | 141251
4 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Карта с оптическим интерфейсом STM-1, четыре порта, без SFP NR2500-IC-4STM-1 ПЗ=349238,21/1,18/ИО | шт | 2 | 67726,45 349238,21/1,18/ИО |  |  |  | 135453
5 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Карта расширения E1, 32xE1, 120 Ом (without CFP) NR2500-SAC-32E1-120 ПЗ=254044,03/1,18/ИО | шт | 2 | 49265,8 254044,03/1,18/ИО |  |  |  | 98532
6 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Карта расширения 4*GbE (SFP)+ 4*10M/100M (Tx/Fx) или 8*10M/100M (Tx/Fx) без интерфейсов NR2500-SAC-4GE+4FE-8FE-B ПЗ=548692,67/1,18/ИО | шт | 2 | 106405,9 548692,67/1,18/ИО |  |  |  | 212812
7 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Подкарта 4*FE Electrical для NR2500-SAC-4GE+4FE-8FE-B/NR10000-I-SAC-4GE12FE/16FE NR2500-SBC-4FE-TX ПЗ=17071,30/1,18/ИО | шт | 4 | 3310,57 17071,30/1,18/ИО |  |  |  | 13242
8 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Лицензия на программное обеспечения OE OMC-O (для каждого узла NR2000-N) NR2000-N-OMC-O-License ПЗ=20454,40/1,18/ИО | шт | 2 | 3966,64 20454,40/1,18/ИО |  |  |  | 7933
9 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Фальшпанель для свободных слотов NetRing2500, 1000 NR1000-BP ПЗ=1446,72/1,18/ИО | шт | 8 | 280,56 1446,72/1,18/ИО |  |  |  | 2244
10 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Лицензия на программное обеспечения NetMan (для каждого узла NetRing2500) NR2500-NetMan-Lite ПЗ=144672,00/1,18/ИО | шт | 2 | 28055,7 144672,00/1,18/ИО |  |  |  | 56111
11 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Трансивер SFP клиентский, 622Mbps, SМ, LC, 1550nm, 120 км SFP-EX-622M-SM-LC-1550-120km ПЗ=120560,00/1,18/ИО | шт | 3 | 23379,75 120560,00/1,18/ИО |  |  |  | 70139
12 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Трансивер SFP клиентский, 155Mbps, SМ, LC, 1310nm, 40 км SFP-EX-155M-SM-LC-1310-29db ПЗ=27400,00/1,18/ИО | шт | 2 | 5313,58 27400,00/1,18/ИО |  |  |  | 10627
13 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Трансивер SFP клиентский, 155Mbps, SМ, LC, 1310nm, 13dBm (~15км) SFP-EX-155M-SM-LC-1310- 13db ПЗ=26112,00/1,18/ИО | шт | 2 | 5063,8 26112,00/1,18/ИО |  |  |  | 10128
14 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Трансивер SFP клиентский, 622Mbps, SМ, LC, 1550nm, 15 км SFP-EX-622M-SM-LC-15km ПЗ=24300,00/1,18/ИО | шт | 2 | 4712,41 24300,00/1,18/ИО |  |  |  | 9425
комплект оборудования U3440
15 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Шасси U3440-QA, 128 Мбит/с U3440-QA-CH ПЗ=150656,00/1,18/ИО | шт | 1 | 29216,15 150656,00/1,18/ИО |  |  |  | 29216
16 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Карта управления для U3440-QA 128Мбит/с U3440-QA-MNG ПЗ=156200,00/1,18/ИО | шт | 2 | 30291,28 156200,00/1,18/ИО |  |  |  | 60583
17 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Модуль питания одиночный 36..72VDC для U3440-Q, QA U3440-Q-PS-DC ПЗ=77000,00/1,18/ИО | шт | 3 | 14932,32 77000,00/1,18/ИО |  |  |  | 44797
18 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Интерфейсная карта 4xE1 для U3440-QA, универсальный слот U3440-QA-4E1 ПЗ=202048,00/1,18/ИО | шт | 4 | 39182,41 202048,00/1,18/ИО |  |  |  | 156730
19 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Карта E&M на 8 портов (Tx -10 to +7 dB, Rx -10 to +14 dB) для U3440 (U3440-Q-8E&M) ПЗ=121000,00/1,18/ИО | шт | 1 | 23465,07 121000,00/1,18/ИО |  |  |  | 23465
20 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | FXS карта 12 портов для U3440 U3440-Q-12FXS ПЗ=89320,00/1,18/ИО | шт | 1 | 17321,49 89320,00/1,18/ИО |  |  |  | 17321
21 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Карта 8 портов RS232 со встроенным мультиплексором X.50 для U3440 U3440-Q-8RS232-RJ ПЗ=121000,00/1,18/ИО | шт | 1 | 23465,07 121000,00/1,18/ИО |  |  |  | 23465
22 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Ethernet 10/100BaseT интерфейсная карта для U3440-QA U3440-QA-RT ПЗ=106575,00/1,18/ИО | шт | 1 | 20667,69 106575,00/1,18/ИО |  |  |  | 20668
Коммутатор 24 порта в составе
23 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Коммутатор WS-C3850R-24T-L ПЗ=391776,00/1,18/ИО | шт | 2 | 75975,64 391776,00/1,18/ИО |  |  |  | 151951
24 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Сервисный пакет CON-SNT-WS3824TL ПЗ=26555,00/1,18/ИО | шт | 2 | 5149,71 26555,00/1,18/ИО |  |  |  | 10299
25 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Модуль C3850-NM-4-1G ПЗ=3770,00/1,18/ИО | шт | 2 | 731,1 3770,00/1,18/ИО |  |  |  | 1462
26 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Блок питания DC PWR-C1-440WDC ПЗ=48048,00/1,18/ИО | шт | 4 | 9317,77 48048,00/1,18/ИО |  |  |  | 37271
27 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | 2-портовый усовершенствованный асинхронный сервер RS-232/422/485 в Ethernet с изоляцией 2 КВ с расширенным диапазоном температур NPort IA 5250AI-T ПЗ=32050,00/1,18/ИО | шт | 1 | 6215,34 32050,00/1,18/ИО |  |  |  | 6215
система климат контроля и кондиционирования в составе:
28 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. 2 кондиционера в составе | Система климат контроля и кондиционирования в составе: Внутренний блок кондиционера FTXS20K-2шт; Наружный блок кондиционера RXS20L3/-30-2шт; Адаптер для пульта управления KRP980B1-2шт, Адаптер KRP413A1S-2шт; Согласователь работы кондиционеров CPK-D-1шт; Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 4х1,5 (ТУ 16. К71.310-2001)-10м; Патч-корд, RJ45-RJ45, 15m, cat.5e TWT-45-45-15-GY-3шт; Кабель силовой с медными жилами ВВГнг(А)-LS 3х2,5 (ТУ 16. К71.310-2001)-44м) ПЗ=335255,15/1,18/ИО | компл. | 1 | 65014,77 335255,15/1,18/ИО |  |  |  | 65015
электрооборудование
29 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Установка электропитания PS48-0040-1U (2/1000) ПЗ=87320,00/1,18/ИО | шт | 2 | 16933,64 87320,00/1,18/ИО |  |  |  | 33867
30 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Инвертор ШТИЛЬ PS48-60/2000K ПЗ=64142,00/1,18/ИО | шт | 1 | 12438,82 64142,00/1,18/ИО |  |  |  | 12439
31 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Модульный каркас PS2000KM ПЗ=36203,00/1,18/ИО | шт | 1 | 7020,71 36203,00/1,18/ИО |  |  |  | 7021
32 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Аккумуляторные батареи 12 В, 100 Ач в комплекте с проводами для подключения к УЭПС, перемычками Delta FTS 12-100Х ПЗ=19019,37/1,18/ИО | шт | 8 | 3688,35 19019,37/1,18/ИО |  |  |  | 29507
33 О | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Блок автоматического ввода резерва АВР-‎19-220-25 ПЗ=93450,80/1,18/ИО | шт | 1 | 18122,56 93450,80/1,18/ИО |  |  |  | 18123
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 1842084
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 1976040
Итого по разделу 1 Приобретение оборудования (ПП Угутский) | [8 empty] | 1976040
Раздел 2. Монтаж оборудования и материалов (внутри помещения)
34 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (шасси NetRing2500; шасси U3440-QA) | шт | 3 2+1 | 199.95 | 112.01 | 39.6 | 4.43 | 600 | 336 | 119 | 13 | 10.1 | 30.3 | 0.44 | 1.32
35 | ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плата дополнительная (карта увправления; карта с оптическим интерфейсом; карта расширения; подкарта для мультиплексора) | шт | 26 4+2+2+2+2+4+2+4+1+1+1+1 | 28.02 | 19.53 | 8.1 | 0.91 | 729 | 508 | 211 | 24 | 2.29 | 59.54 | 0.09 | 2.34
36 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (фальш-панель, модуль), масса: до 5 кг | шт | 11 8+3 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 107 | 98 | 7 | 1 | 1.03 | 11.33 | 0.01 | 0.11
37 | ФЕРм10-03-013-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коммутатор производственного контроля ( коммутатор) | шт | 2 | 243.43 | 162.92 | 69.68 | 7.65 | 487 | 326 | 139 | 15 | 19.1 | 38.2 | 0.76 | 1.52
38 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (модуль, блок питания), масса: до 5 кг | шт | 6 2+4 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 58 | 53 | 4 | 1 | 1.03 | 6.18 | 0.01 | 0.06
39 | ФЕРм10-03-001-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плата дополнительная, устанавливаемая на готовом месте стойки (трансивер SFP клиентский) | шт | 9 3+2+2+2 | 28.02 | 19.53 | 8.1 | 0.91 | 252 | 176 | 73 | 8 | 2.29 | 20.61 | 0.09 | 0.81
40 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (асинхронный сервер) | шт | 1 | 199.95 | 112.01 | 39.6 | 4.43 | 200 | 112 | 40 | 4 | 10.1 | 10.1 | 0.44 | 0.44
система климат контроля и кондиционирования в составе:
41 | ФЕР20-06-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка внешнего блока мульти сплит-системы | шт | 2 | 13.2 | 13.2 |  |  | 26 | 26 |  |  | 1.19 | 2.38
42 | ФССЦ-19.3.02.08-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейны для крепления внешнего блока сплит-системы, рекомендуемая нагрузка до 80 кг (два кронштейна, болты, гайки, шайбы) | компл. | 2 | 90.27 |  |  |  | 181
43 | ФЕР20-06-019-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка внутреннего блока настенного типа мощностью: до 5 кВт | шт | 2 | 26.51 | 26.51 |  |  | 53 | 53 |  |  | 2.39 | 4.78
44 | ФССЦ-19.3.02.08-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубки дренажные (шланги) гофрированные для систем кондиционирования, диаметром 16 мм | 10 м | 0,5 5 / 10 | 71.3 |  |  |  | 36
45 | ФССЦ-23.2.02.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы медные: неотожженные (твердые) универсальные в штангах, размером 6х1 мм | м | 5 | 24.27 |  |  |  | 121
46 | ФССЦ-14.5.01.10-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пена монтажная | л | 1.5 | 46.86 |  |  |  | 70
47 | ФССЦ-12.2.07.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубки высокотемпературные из вспененного каучука K-FLEX ECO, толщиной: 9 мм, диаметром 10 мм | 10 м | 0,3 3 / 10 | 131 |  |  |  | 39
48 | ФССЦ-01.7.15.07-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Дюбели распорные с гайкой | 100 шт | 0,08 8 / 100 | 110 |  |  |  | 9
49 | ФССЦ-01.7.15.04-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Винты самонарезающие: 4,5х19 мм | т | 0.0001 | 25100 |  |  |  | 3
50 | ФССЦ-01.7.06.10-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента полиэтиленовая термоусаживающаяся радиационно- модифицированная "Политерм" | т | 0,002 2/1000 | 46887.44 |  |  |  | 94
51 | ФЕРм10-02-016-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Отдельно устанавливаемый: преобразователь или блок питания (установка питания; инвертор, блок АВР) | шт | 4 2+1+1 | 199.95 | 112.01 | 39.6 | 4.43 | 800 | 448 | 158 | 18 | 10.1 | 40.4 | 0.44 | 1.76
52 | ФЕРм08-01-121-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Аккумулятор кислотный стационарный, тип: С-2, СК-2 (аккумуляторные батареи) | шт | 8 | 55.57 | 19.82 |  |  | 445 | 159 |  |  | 2.06 | 16.48
53 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (модульный каркас), масса: до 5 кг | шт | 1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03 | 0.01 | 0.01
шкаф напольный
54 | ФЕРм10-03-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Стойка, полустойка, каркас стойки или шкаф, масса: до 100 кг (шкаф) | шт | 3 2+1 | 156.43 | 76.26 | 34.87 | 3.62 | 469 | 229 | 105 | 11 | 8.94 | 26.82 | 0.36 | 1.08
55 | ФЕРм08-03-605-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вентилятор (модуль вентиляторный) | шт | 4 3+1 | 19.52 | 9.82 | 8.89 | 1.26 | 78 | 39 | 36 | 5 | 0.99 | 3.96 | 0.1 | 0.4
56 | ФЕРм08-03-573-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вставка пульта управления угловая напольная глубиной до 700 мм (органайзер) | шт | 12 9+2+1 | 97.96 | 11.8 | 81.6 | 9.54 | 1176 | 142 | 979 | 114 | 1.19 | 14.28 | 0.83 | 9.96
57 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (комплект щеточного ввода; грузоподъемных роликов), масса: до 5 кг | шт | 6 3+3 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 58 | 53 | 4 | 1 | 1.03 | 6.18 | 0.01 | 0.06
58 | ФЕРм11-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 (полка) | шт | 2 | 34.74 | 19.82 | 1.31 | 0.23 | 69 | 40 | 3 |  | 2.06 | 4.12 | 0.02 | 0.04
59 | ФЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 (панель заземления) | 100 м | 0,015 (3*0,5) / 100 | 748.97 | 178.6 | 60.98 | 4.77 | 11 | 3 | 1 |  | 19 | 0.29 | 0.38 | 0.01
60 | ФЕРм08-02-397-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Профиль перфорированный монтажный длиной 2 м (DIN рейка) | 100 м | 0,01 (1*1) / 100 | 582.66 | 80.46 | 94.67 | 23.33 | 6 | 1 | 1 |  | 8.56 | 0.09 | 2.27 | 0.02
61 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (Автоматический выключатель) | шт | 2 | 11.51 | 11.11 |  |  | 23 | 22 |  |  | 1.12 | 2.24
62 | ФЕРм08-03-573-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вставка пульта управления угловая напольная глубиной до 700 мм (патч-панель) | шт | 1 | 97.96 | 11.8 | 81.6 | 9.54 | 98 | 12 | 82 | 10 | 1.19 | 1.19 | 0.83 | 0.83
Распредпанель 220В №1 в составе:
63 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (панель с DIN рейкой), масса: до 5 кг | шт | 1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03 | 0.01 | 0.01
64 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (Автоматический выключатель) | шт | 3 1+2 | 11.51 | 11.11 |  |  | 35 | 33 |  |  | 1.12 | 3.36
Распредпанель 220В №2 в составе:
65 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (панель с DIN рейкой), масса: до 5 кг | шт | 1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03 | 0.01 | 0.01
66 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (Автоматический выключатель) | шт | 4 | 11.51 | 11.11 |  |  | 46 | 44 |  |  | 1.12 | 4.48
Распредпанель 48В №3 в составе:
67 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (панель с DIN рейкой), масса: до 5 кг | шт | 1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03 | 0.01 | 0.01
68 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (Автоматический выключатель) | шт | 8 7+1 | 11.51 | 11.11 |  |  | 92 | 89 |  |  | 1.12 | 8.96
Распредпанель 48В №4 в составе:
69 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки (панель с DIN рейкой), масса: до 5 кг | шт | 1 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 10 | 9 | 1 |  | 1.03 | 1.03 | 0.01 | 0.01
70 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат (Автоматический выключатель) | шт | 8 7+1 | 11.51 | 11.11 |  |  | 92 | 89 |  |  | 1.12 | 8.96
Кросс электрический:
71 | ФЕРм11-04-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рама под аппаратуру, площадь основания оборудования: до 0,25 м2 (рама) | шт | 2 | 34.74 | 19.82 | 1.31 | 0.23 | 69 | 40 | 3 |  | 2.06 | 4.12 | 0.02 | 0.04
72 | ФЕРм10-02-030-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Грозозащита для воздушных абонентских линий (Магазин защиты, разрядник ) | компл. | 22 2+20 | 83.58 | 28.86 |  |  | 1839 | 635 |  |  | 3 | 66
73 | ФЕРм11-04-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Съемные и выдвижные блоки, масса: до 5 кг (плинт) | шт | 30 | 9.74 | 8.9 | 0.66 | 0.12 | 292 | 267 | 20 | 4 | 1.03 | 30.9 | 0.01 | 0.3
настройка оборудования
74 | ФЕРм10-06-068-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрическая проверка: мультиплексора | шт | 3 2+1 | 995.66 | 976.14 |  |  | 2987 | 2928 |  |  | 66 | 198
75 | ФЕРм10-06-068-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "м1+0м" или "м1+1м", или "м1:1м"): STM-1 (карта с оптическим интерфейсом 4STM4) | направление | 4 | 769.39 | 754.3 |  |  | 3078 | 3017 |  |  | 51 | 204
76 | ФЕРм10-06-068-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (карта с оптическим интерфейсом 4STM4) | шт | 1 | 301.72 | 295.8 |  |  | 302 | 296 |  |  | 20 | 20
77 | ФЕРм10-06-068-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Тестирование оборудования оконечной станции (одно оптическое направление, схема "м1+0м" или "м1+1м", или "м1:1м"): STM-4 (карта с оптическим интерфейсом 4STM1) | направление | 4 | 1010.76 | 990.94 |  |  | 4043 | 3964 |  |  | 67 | 268
78 | ФЕРм10-06-068-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Программирование сетевого элемента и отладка его работы (мультиплексор, регенератор) (карта с оптическим интерфейсом 4STM1) | шт | 1 | 301.72 | 295.8 |  |  | 302 | 296 |  |  | 20 | 20
79 | ФЕРм10-06-068-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной (мультиплексор 32E1+4GE+4FE+8FE) | шт | 48 32+4+4+8 | 724.12 | 709.92 |  |  | 34758 | 34076 |  |  | 48 | 2304
80 | ФЕРм10-06-068-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Настройка простых сетевых трактов: 2 Мбит/сек. или 34 Мбит/сек., основной (управляемый коммутатор 24FE+2GE) | шт | 26 24+2 | 724.12 | 709.92 |  |  | 18827 | 18458 |  |  | 48 | 1248
81 | ФЕРм10-06-068-17 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сдача объекта, контрольные и приемо-сдаточные испытания | шт | 1 | 9681.09 | 4274.32 | 5321.28 | 556.8 | 9681 | 4274 | 5321 | 557 | 289 | 289 | 48 | 48
монтаж кросса оптического
82 | ФЕРм10-06-060-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж оптического кросса с учетом измерений на волоконно-оптическом кабеле с числом волокон: 48 (ШКОС-Л -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/UPC ~48 -FC/UPC) | шт | 2 | 199.56 | 113.05 | 72.19 |  | 399 | 226 | 144 |  | 8.75 | 17.5
83 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (настенная розетка) | 100 шт | 0,02 2 / 100 | 453.93 | 342.84 | 4.67 | 0.64 | 9 | 7 |  |  | 34.56 | 0.69 | 0.05
прокладка кабеля
в шкафу
84 | ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных | 100 м | 0,75 75 / 100 | 117.17 | 102.8 |  |  | 88 | 77 |  |  | 9.27 | 6.95
85 | ФЕРм11-06-002-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрические проводки в щитах и пультах: шкафных и панельных (шнур оптический; патч-корд, кабели питания) | 100 м | 0,82 (4*3+4*5+2*0,5+4*1+2*1+1*3+2*15+1*5+5*1) / 100 | 117.17 | 102.8 |  |  | 96 | 84 |  |  | 9.27 | 7.6
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 83383 | 71781 | 7455 | 786 |  | 5015.14 |  | 69.15
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 41, 43, 34-35, 37, 39-40, 51, 54, 72, 74-81, 84-85, 36, 38, 53, 57-58, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 52, 55-56, 59-62, 64, 66, 68, 70, 83, 82)) | [8 empty] | 111116 | 96905 | 10064 | 1061 |  | 6770.44 |  | 93.35
Накладные расходы | [8 empty] | 82681
Сметная прибыль | [8 empty] | 58912
Итого по разделу 2 Монтаж оборудования и материалов (внутри помещения) | [8 empty] | 252709 |  |  |  |  | 6770.44 |  | 93.35
Раздел 3. Прокладка кабеля и провода (на площадке)
Назменый кабельный канал
86 | ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм | т | 0,196074 (0,4*8,59+5*12,3+0,475*50+0,425*20+3*0,35+0,17*0,222+2*47,54+2*1,36)/1000 | 883.25 | 507.6 | 307.02 | 31.38 | 173 | 100 | 60 | 6 | 54 | 10.59 | 2.5 | 0.49
87 | ФССЦ-08.3.11.01-0049 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Швеллеры: № 10 сталь марки Ст3пс ( швеллер 10У С255) | т | 0,003436 0,4*8,59/1000 | 4900 |  |  |  | 17
88 | ФССЦ-08.3.11.01-0053 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Швеллеры: № 14 сталь марки Ст3пс (швеллер 14У С255) | т | 0,0615 5*12,3/1000 | 4800 |  |  |  | 295
89 | ФССЦ-08.3.05.02-0058 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм (лист 6х50х150) | т | 0,00105 3*0,35/1000 | 5891.61 |  |  |  | 6
90 | ФССЦ-08.4.03.02-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром: 6 мм | т | 3,8E-5 0,17*0,222/1000 | 7418.82
92 | ФССЦ-01.6.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Плиты армоцементные (АЦЭИД) | м2 | 18,72 9,88+8,84 | 106 |  |  |  | 1984
93 | ФССЦ-23.5.02.02-0076 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр: 159 мм, толщина стенки 6 мм | м | 4,2 2*2,1 | 158.63 |  |  |  | 666
94 | ФССЦ-08.3.05.02-0058 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 6-8 мм (лист 170х170х6) | т | 0,00272 2*1,36/1000 | 5891.61 |  |  |  | 16
подвесом
96 | ФЕРм08-02-149-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ, подвешиваемый на тросе, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,2 20 / 100 | 2166.08 | 132.08 | 1563.07 | 148.66 | 433 | 26 | 313 | 30 | 13.73 | 2.75 | 11.04 | 2.21
в гофротрубе под перекрытиями
97 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (труба гофрированная 20 мм с зондом) | 100 м | 1,8 180 / 100 | 231.36 | 178.98 | 33.49 | 2.26 | 416 | 322 | 60 | 4 | 19.04 | 34.27 | 0.18 | 0.32
98 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 1,8 180 / 100 | 179.05 | 95.91 | 45.57 | 5.02 | 322 | 173 | 82 | 9 | 9.97 | 17.95 | 0.4 | 0.72
в гофротрубе по кабельному каналу
99 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм | 100 м | 0,1 (5*2) / 100 | 206.76 | 154.92 | 0.31 | 0.14 | 21 | 15 |  |  | 16.29 | 1.63 | 0.01
100 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 0,3 30 / 100 | 179.05 | 95.91 | 45.57 | 5.02 | 54 | 29 | 14 | 2 | 9.97 | 2.99 | 0.4 | 0.12
в сущ. конструкциям
101 | ФЕРм08-02-409-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм (труба гофрированная 20 мм с зондом) | 100 м | 2,11 211 / 100 | 231.36 | 178.98 | 33.49 | 2.26 | 488 | 378 | 71 | 5 | 19.04 | 40.17 | 0.18 | 0.38
102 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг | 100 м | 2,11 211 / 100 | 179.05 | 95.91 | 45.57 | 5.02 | 378 | 202 | 96 | 11 | 9.97 | 21.04 | 0.4 | 0.84
открыто
103 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (ПуГВнг 1х6; 1х10) | 100 м | 0,25 (15+10) / 100 | 493.2 | 302.3 | 5.33 | 0.76 | 123 | 76 | 1 |  | 32.16 | 8.04 | 0.06 | 0.02
заделка защитных труб
104 | ФЕРм08-02-155-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой | шт | 4 | 18.73 | 3.66 |  |  | 75 | 15 |  |  | 0.38 | 1.52
измерение затухания волокон
105 | ФЕРм10-06-066-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение на кабельной площадке затухания зонового волоконно-оптического кабеля с числом волокон: 48 (входной контроль) | участок | 1 | 106.38 | 81.18 | 23.58 |  | 106 | 81 | 24 |  | 5.72 | 5.72
106 | ФЕРм10-06-065-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение на смонтированном участке волоконно-оптического кабеля в одном направлении на двух длинах волн с числом волокон: 48 (см.лист 31 таблица кабельных соединений) | участок | 3 | 94.99 | 65.23 | 28.46 |  | 285 | 196 | 85 |  | 4.22 | 12.66
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 5858 | 1613 | 806 | 67 |  | 159.33 |  | 5.1
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 86, 92, 96-106)) | [8 empty] | 6341 | 1935 | 967 | 80 |  | 159.33 |  | 6.12
Накладные расходы | [8 empty] | 2032
Сметная прибыль | [8 empty] | 1310
Итого по разделу 3 Прокладка кабеля и провода (на площадке) | [8 empty] | 9683 |  |  |  |  | 159.33 |  | 6.12
Раздел 4. Материалы и изделия, неучтенные в цене монтажа
107 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Аксессуары для монтажа NetRing2500 (NR2500-INST-KIT) МАТ=10802,18/1,18/ИМ | шт | 2 | 1092,41 10802,18/1,18/ИМ |  |  |  | 2185
108 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Кабель электропитания 1х3 (DB3-No end) Шасси NR600C/2500 - панель питания PDP, L=3m NR-CBL-PWR-DB3-NE-3m МАТ=3665,02/1,18/ИМ | шт | 4 | 370,64 3665,02/1,18/ИМ |  |  |  | 1483
109 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Кабель 120 Ом 16хЕ1(DB68), L=5м NR-CBL-DB68-16E1_5m-120 МАТ=9066,11/1,18/ИМ | шт | 4 | 916,84 9066,11/1,18/ИМ |  |  |  | 3667
110 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Кабель интерфейсный 50 см STACK-T1-50CM МАТ=7392,00/1,18/ИМ | шт | 2 | 747,54 7392,00/1,18/ИМ |  |  |  | 1495
изделия и материалы
111 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Шкаф напольный 19" 42U, 2030х600х800 (ВхШхГ), черный ШТК-М-42.6.8-1ААА-9005 МАТ=39424,00/1,18/ИМ | шт | 2 | 3986,89 39424,00/1,18/ИМ |  |  |  | 7974
112 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Модуль вентиляторный потолочный с терморегулятором R-FAN-2T-9005 МАТ=5600,00/1,18/им | шт | 3 | 566,32 5600,00/1,18/им |  |  |  | 1699
113 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Органайзер кабельный горизонтальный 19" 1U с крышкой, цвет чёрный ГКЗ-1U-9005 МАТ=512,51/1,18/им | шт | 9 | 51,83 512,51/1,18/им |  |  |  | 466
114 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | DIN-рейка, высота 35 мм, глубина 15 мм, длина 1,0 м EMS-DIN-15-1000 МАТ=316,16/1,18/им | шт | 1 | 31,97 316,16/1,18/им |  |  |  | 32
115 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Комплект щеточного ввода КВ-Щ-55.420 МАТ=1616,38/1,18/им | шт | 3 | 163,46 1616,38/1,18/им |  |  |  | 490
116 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Комплект грузоподъемных роликов 3"*2" для шкафов ШТК-М, 4 шт. ШТК-М-150 МАТ=5519,36/1,18/им | шт | 3 | 558,17 5519,36/1,18/им |  |  |  | 1675
117 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Полка усиленная для аккумуляторов, грузоподъёмностью 200 кг., глубина 620 мм СВ-62АК-9005 МАТ=1912,32/1,18/ИМ | шт | 2 | 193,39 1912,32/1,18/ИМ |  |  |  | 387
118 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 42U ВКО-М-42.75 МАТ=660,35/1,18/ИМ | шт | 2 | 66,78 660,35/1,18/ИМ |  |  |  | 134
119 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Панель заземления горизонтальная 19" 500мм/200А ПЗ-19-500.200А МАТ=975,74/1,18/ИМ | шт | 3 | 98,68 975,74/1,18/ИМ |  |  |  | 296
120 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Комплект проводов заземления ПЗ-ШТК-М МАТ=473,09/1,18/ИМ | шт | 3 | 47,84 473,09/1,18/ИМ |  |  |  | 144
121 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Шкаф напольный 19" 47U, 2250х600х800 (ВхШхГ) ШТК-М-47.6.8-1ААА-9005 МАТ=43760,64/1,18/ИМ | шт | 1 | 4425,45 43760,64/1,18/ИМ |  |  |  | 4425
122 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Модуль вентиляторный потолочный с терморегулятором R-FAN-2T-9005 МАТ=5600,00/1,18/им | шт | 1 | 566,32 5600,00/1,18/им |  |  |  | 566
123 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Патч-панель TWT 24 порта, UTP, кат.5E,1U TWT-PP24UTP МАТ=3276,20/1,18/ИМ | шт | 1 | 331,32 3276,20/1,18/ИМ |  |  |  | 331
124 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Вертикальный кабельный органайзер в шкаф, ширина 75 мм 47U, цвет черный ВКО-М-47.75-9005 МАТ=660,35/1,18/ИМ | шт | 1 | 66,78 660,35/1,18/ИМ |  |  |  | 67
Распредпанель 220В №1 в составе:
125 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Панель 19" с DIN-рейкой КП-АВ-9005 МАТ=1395,20/1,18/им | шт | 1 | 141,09 1395,20/1,18/им |  |  |  | 141
126 | ФССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (MVA20-1-010-В) | шт | 1 | 13.12 |  |  |  | 13
127 | ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (MVA20-1-016-В) | шт | 2 | 9.87 |  |  |  | 20
Распредпанель 220В №2 в составе:
128 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Панель 19" с DIN-рейкой КП-АВ-9005 МАТ=1395,20/1,18/им | шт | 1 | 141,09 1395,20/1,18/им |  |  |  | 141
129 | ФССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (MVA20-1-006-В) | шт | 4 | 13.12 |  |  |  | 52
Распредпанель 48В №3 в составе:
130 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Панель 19" с DIN-рейкой КП-АВ-9005 МАТ=1395,20/1,18/им | шт | 1 | 141,09 1395,20/1,18/им |  |  |  | 141
131 | ФССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (MVA20-1-006-В) | шт | 7 | 13.12 |  |  |  | 92
132 | ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (MVA20-1-016-В) | шт | 1 | 9.87 |  |  |  | 10
Распредпанель 48В №4 в составе:
133 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Панель 19" с DIN-рейкой КП-АВ-9005 МАТ=1395,20/1,18/им | шт | 1 | 141,09 1395,20/1,18/им |  |  |  | 141
134 | ФССЦ-62.1.01.09-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 10А, характеристика С (MVA20-1-006-В) | шт | 7 | 13.12 |  |  |  | 92
135 | ФССЦ-62.1.01.09-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 1Р 16А, характеристика С (MVA20-1-016-В) | шт | 1 | 9.87 |  |  |  | 10
136 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 1 м FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH МАТ=660,28/1,18/ИМ | шт | 4 | 66,77 660,28/1,18/ИМ |  |  |  | 267
137 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), LC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 1 м FC-D2-9-LC/UR-LC/UR-H-1M-LSZH МАТ=660,28/1,18/ИМ | шт | 2 | 66,77 660,28/1,18/ИМ |  |  |  | 134
138 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Кросс оптический (укомпл.) ШКОС-Л -2U/4 -48 -FC/ST ~48 -FC/D/UPC ~48 -FC/UPC МАТ=7489,45/1,18/ИМ | шт | 2 | 757,4 7489,45/1,18/ИМ |  |  |  | 1515
139 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | DB-25M (DS1033-25M), Вилка 25 pin на кабель (пайка) DB-25M (DS1033-25M) МАТ=31,00/1,18/ИМ | шт | 3 | 3,14 31,00/1,18/ИМ |  |  |  | 9
140 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | DN-25C (DS1046-25 C1S), Корпус к 25 pin, металлизированный DN-25C (DS1046-25 C1S) МАТ=69,75/1,18/ИМ | шт | 3 | 7,05 69,75/1,18/ИМ |  |  |  | 21
Кросс электрический:
141 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Рама 19" для крепления 9 плинтов, 2U, углубленная KR-19-FRAME-CON-90 МАТ=1130,53/1,18/ИМ | шт | 2 | 114,33 1130,53/1,18/ИМ |  |  |  | 229
142 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Плинт LSA-PROFIL 2/10 с размыкаемыми контактами, с маркировкой 0...9, без цветового кода 6089 1 121-06 МАТ=496,65/1,18/ИМ | шт | 30 | 50,23 496,65/1,18/ИМ |  |  |  | 1507
143 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Магазин защиты 10 пар 2/10, для 3-х полюсных разрядников, неоснащенный 6089 2 023-01 МАТ=894,66/1,18/ИМ | шт | 2 | 90,48 894,66/1,18/ИМ |  |  |  | 181
144 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Разрядник 3-х полюсной 230В 20кА/10А 6717 3 513-00 МАТ=104,38/1,18/ИМ | шт | 20 | 10,56 104,38/1,18/ИМ |  |  |  | 211
145 | ФССЦ-22.1.02.04-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коннектор (джек) RJ-45 8P-8C CAT6 (со вставкой) REXANT (100шт/уп.) | 100 шт | 1 100 / 100 | 343.28 |  |  |  | 343
146 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 3 м FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-3M-LSZH МАТ=707,79/1,18/ИМ | шт | 1 | 71,58 707,79/1,18/ИМ |  |  |  | 72
147 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Патч-корд волоконно-оптический (шнур) SM 9/125 (OS2), FC/UPC-LC/UPC, duplex, LSZH, 15 м FC-D2-9-FC/UR-LC/UR-H-15M-LSZH МАТ=1513,00/1,18/ИМ | шт | 2 | 153,01 1513,00/1,18/ИМ |  |  |  | 306
148 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Настенная розетка, 2 порта RJ-45, категории 5е, белая TWT-SM2-4545-WH МАТ=49,60/1,18/ИМ | шт | 2 | 5,02 49,60/1,18/ИМ |  |  |  | 10
149 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Патч-корд, RJ45-RJ45, 5,0m, cat.5e TWT-45-45-5.0-GY МАТ=123,30/1,18/ИМ | шт | 1 | 12,47 123,30/1,18/ИМ |  |  |  | 12
150 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Патч-корд, RJ45-RJ45, 1,0m, cat.5e TWT-45-45-1.0-GY МАТ=40,00/1,18/ИМ | шт | 5 | 4,05 40,00/1,18/ИМ |  |  |  | 20
151 | ФССЦ-62.1.01.09-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С (MVA20-3-032-В) | шт | 2 | 29.62 |  |  |  | 59
монтажные узлы и изделия
152 | ФССЦ-24.3.03.05-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные легкие из ПНД, серии BL, с зондом, диаметром: 20 мм (труба гофрированная 20мм FRHF с зондом легкая) | 10 м | 39,882 (391*1,02) / 10 | 31.6 |  |  |  | 1260
153 | ФССЦ-23.3.06.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные сварные водогазопроводные с резьбой оцинкованные легкие, диаметр условного прохода: 32 мм, толщина стенки 2,8 мм | м | 6,18 6*1,03 | 40.15 |  |  |  | 248
154 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | TA-EN 25x30 Короб с крышкой с плоской основой 00323 МАТ=100,00/1,18/ИМ | шт | 5 | 10,11 100,00/1,18/ИМ |  |  |  | 51
кабели и провода
155 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | "Кабель оптический диэлектрический самонесущий 48ОВ, оболочка не распространяющая горение, не содержащая галогенов, с низким дымовыделением. Рабочая температура -60°С…+70°С, Температура монтажа -30°С…+50°С" ДПТ нг(А)-HF 48У (6х8) 8 кН МАТ=346,73/1,18/ИМ | м | 251,94 247*1,02 | 35,06 346,73/1,18/ИМ |  |  |  | 8833
156 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Провод заземления желто-зеленый "ПуГВнг(А)-LS 1x6,0, ж-з ТУ 16-705.502-2011" МАТ=40,52/1,18/ИМ | м | 15,45 15*1,03 | 4,1 40,52/1,18/ИМ |  |  |  | 63
157 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Провод заземления желто-зеленый "ПуГВнг(А)-LS 1x10, ж-з ТУ 16-705.502-2011" МАТ=68,30/1,18/ИМ | м | 10,3 10*1,03 | 6,91 68,30/1,18/ИМ |  |  |  | 71
158 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0,22542 (221*1,02) / 1000 | 6920.41 |  |  |  | 1560
159 | Прайс-лист ООО "ТюменьСвязь" №48 от 12.07.2017г. | Кабель TWT UTP, 4 пары, Кат.5e, TWT-5EUTP МАТ=27,78/1,18/ИМ | м | 61,2 60*1,02 | 2,81 27,78/1,18/ИМ |  |  |  | 172
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 45523
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (Заготовительно-складские расходы - согласно МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 107-125, 128, 130, 133, 136-144, 146-150, 154-157, 159)) | [8 empty] | 46359
Итого по разделу 4 Материалы и изделия, неучтенные в цене монтажа | [8 empty] | 46359
Раздел 5. Автомобильные перевозки
транспортировка материалов на расстояние свыше 30 км (97-30) км
160 | ФССЦпг-03-02-01-097 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 97 км | 1 т груза | 1,042328 ((216*0,136+15*0,0742+10*0,113+14*0,241+56*2,217)*1,02+880)/1000 | 75.05 |  | 75.05 |  | 78 |  | 78
161 | ФССЦпг-03-02-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 30 км | 1 т груза | -1,042328 -((216*0,136+15*0,0742+10*0,113+14*0,241+56*2,217)*1,02+880)/1000 | 34.17 |  | 34.17 |  | -36 |  | -36
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [8 empty] | 42 |  | 42
Итого по разделу 5 Автомобильные перевозки | [8 empty] | 42
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [8 empty] | 1976890 | 73394 | 8303 | 853 |  | 5174.47 |  | 74.25
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 2139898 | 98840 | 11073 | 1141 |  | 6929.77 |  | 99.47
В том числе, справочно:
МДС35 пр.1 т.2 п.5._Производство монтажных работ вблизи объектов, находящихся под высоким напряжением, в том числе в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 86, 92, 96-106) | [8 empty] | 483 | 323 | 161 | 13 |  |  |  | 1.02
МДС35 пр.1 т.2 п.5.1._То же, внутри работающих ТП и РП при наличии допусков ОЗП=1,35; ЭМ=1,35; ЗПМ=1,35; ТЗ=1,35; ТЗМ=1,35 (Поз. 41, 43, 34-35, 37, 39-40, 51, 54, 72, 74-81, 84-85, 36, 38, 53, 57-58, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 52, 55-56, 59-62, 64, 66, 68, 70, 83, 82) | [8 empty] | 27733 | 25123 | 2609 | 275 |  | 1755.299 |  | 24.2025
Заготовительно-складские расходы - согласно п.4.64 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012) (Поз. 1-33) | [8 empty] | 22105
Транспортные расходы - согласно п.4.60 из МДС 81-35.2004 ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06) (Поз. 1-33) | [8 empty] | 111851
Заготовительно-складские расходы - согласно МДС 81-35.2004 МАТ=1,02 (Поз. 107-125, 128, 130, 133, 136-144, 146-150, 154-157, 159) | [8 empty] | 836
Накладные расходы | [8 empty] | 84713
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 95702) (Поз. 34-35, 37, 39-40, 51, 54, 72, 74-81, 84-85) | [8 empty] | 80390
97% ФОТ (от 814) (Поз. 36, 38, 53, 57-58, 63, 65, 67, 69, 71, 73) | [8 empty] | 790
100% ФОТ (от 2721) (Поз. 52, 55-56, 59-62, 64, 66, 68, 70, 83, 86-90, 92-104) | [8 empty] | 2721
105% ФОТ (от 637) (Поз. 82, 105-106) | [8 empty] | 669
134% ФОТ (от 107) (Поз. 41-50) | [8 empty] | 143
Сметная прибыль | [8 empty] | 60222
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 95702) (Поз. 34-35, 37, 39-40, 51, 54, 72, 74-81, 84-85) | [8 empty] | 57421
65% ФОТ (от 4172) (Поз. 36, 38, 53, 57-58, 63, 65, 67, 69, 71, 73, 52, 55-56, 59-62, 64, 66, 68, 70, 83, 86-90, 92-104, 82, 105-106) | [8 empty] | 2712
83% ФОТ (от 107) (Поз. 41-50) | [8 empty] | 89
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [8 empty] | 934 |  |  |  |  | 9.67
Итого Монтажные работы | [8 empty] | 307859 |  |  |  |  | 6920.1 |  | 99.47
Итого Оборудование | [8 empty] | 1976040
Итого | [8 empty] | 2284833 |  |  |  |  | 6929.77 |  | 99.47
В том числе:
Материалы | [8 empty] | 53945
Машины и механизмы | [8 empty] | 11073
ФОТ | [8 empty] | 99981
Оборудование | [8 empty] | 1976040
Накладные расходы | [8 empty] | 84713
Сметная прибыль | [8 empty] | 60222
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 2284833 |  |  |  |  | 6929.77 |  | 99.47
Составил: ___________________________Завьялова Д.А.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Трофимова Э.М.
(должность, подпись, расшифровка)