УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора –

главный инженер филиала АО «Тюменьэнерго» -

«Тюменские распределительные сети»

________________ К.С. Стрельцов

«____»__________ 2019 г.

Задание на проектирование

«ЛЭП 10 кВ от РУ 10 кВ КТП 10/0,4 кВ №2026 ПС 110 кВ Каскара с установкой

2КТП 10/0,4 кВ и ЛЭП 0,4 кВ для подключения энергопринимающих

устройств МАОУ Каскаринская СОШ»

- Основание для проектирования.

  - Договор об осуществлении технологического присоединения новых и реконструируемых электроустановок между АО «Тюменьэнерго» и МАОУ Каскаринская СОШ № Т13/__/____ - ДТП от ___________.2019 г.

- Нормативно-технические документы (НТД), определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации.

НТД указаны в приложении 1 к настоящему заданию на проектирование. При проектировании необходимо руководствоваться последними редакциями документов, необходимых и действующих на момент разработки документации, в том числе не указанных в данном приложении.

- Вид строительства и этапы разработки проектной и рабочей документации.

  - Вид строительства: новое строительство.

  - Этапы разработки документации:

I этап – разработка и согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

II этап - разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

- Основные характеристики проектируемого объекта.

4.1. В части 2КТП 10 кВ:

| №п/п | Показатель | ### Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Номинальное напряжение | 10/0,4 кВ |
| 4.1.2 | Схема подключения | 4.1.2.1. Проектируемая 2КТП-250/10/0,4 кВ №_ подключается к вновь проектируемой ЛЭП 10 кВ от 1 секции шин РУ 10 кВ КТП-400/10/0,4 кВ №2026 ПС 110 кВ Каскара; 4.1.2.2. Проектируемая 2КТП-250/10/0,4 кВ №_ подключается к вновь проектируемой ЛЭП 10 кВ от 2 секции шин РУ 10 кВ КТП-400/10/0,4 кВ №2026 ПС 110 кВ Каскара. |
| 4.1.3 | Конструктивное исполнение | 2КТП |
| 4.1.4. | Прочие особенности КТП (с уточнением в проекте) | - Проектирование 2КТП-250/10/0,4 кВ выполнить согласно утвержденных 20.05.2011г. типовых технических решений по применению ТП при ремонте, новом строительстве, реконструкции и тех. перевооружении распределительных сетей 0,4-10 кВ, а также учесть следующие требования: - Номинальные напряжения: ВН – 10кВ; НН – 0,4кВ; - Тип 2КТП-250/10/0,4 кВ определить проектом; Произвести расчет потребляемой мощности и определить сечением отходящих линий с подключением их в РУ-0,4 кВ через автоматические коммутационные аппараты. - Мощность и место установки 2КТП определить проектом (место установки 2КТП согласовать с заявителем МАОУ Каскаринская СОШ»); - Силовые трансформаторы 10/0,4 кВ принять марки ТМГ, с пониженными значениями ХХ и КЗ, а также инновационными решениями из «Реестра инновационных решений», размещённого на сайте ПАО «Россети» в разделе «Инвестиции и инновации», подраздел «Внедрение инновационных решений» - «Реестр инновационных решений»; - Предусмотреть защиту от прямых ударов молнии; - Предусмотреть защиту от грозовых и коммутационных перенапряжений с использованием ОПН; - Заземляющее устройство 2КТП выполнить в соответствии с ПУЭ действующее изд., в соответствии с требованиями СТО-56947007-29.240.044-2010, с применением коррозионностойких материалов со сниженным удельным сопротивлением для заземляющих устройств. - На стадии проектирования предоставить заказчику сравнительные технико-экономическое показатели аналогичного оборудования для рассмотрения и согласования. - Составить опросный лист для заказа выбранного оборудования. - Предусмотреть в 2КТП-250/10/0,4 кВ установку системы контроля присоединений с выводом телеинформации на АРМ диспетчерского пункта РЭС. Тип местного контроллера письменно согласовать с заказчиком. - Предусмотреть в 2КТП-250/10/0,4 кВ установку системы связи для передачи телеинформации на АРМ диспетчерского пункта РЭС. Тип местного контроллера письменно согласовать с заказчиком. - Применяемые СИ должны удовлетворять условиям п. 5.1.6. данного ЗП. |
| 4.1.5. | Для сбора информации по СУЭ РРЭ | - Установить на границе балансовой принадлежности приборы учета электроэнергии с классом точности не ниже 1,0 с возможностью дистанционного отключения и подключения нагрузки потребителя и передачи данных по технологии PLC, тип и модификацию приборов учета определить проектом и письменно согласовать со службой реализации услуг и учета электроэнергии на этапе проектирования; - Приборы учета отходящих линий 0,4 кВ принять с классом точности активной энергии не ниже 0,5. Приборы учета должны иметь возможность подключения к устройству сбора и передачи данных. Тип и модификацию письменно согласовать со службой реализации услуг и учета электроэнергии; - Предусмотреть установку в измерительные цепи приборов учета испытательных клеммников; - Предусмотреть установку оборудования сбора и передачи данных с приборов учета электроэнергии потребителей по технологии PLC, тип и модификацию оборудования определить проектом, оборудование должно иметь возможность интеграции в уже существующую систему учета; - Тип канала для передачи данных определить проектом и письменно согласовать с заказчиком на стадии проектирования. - Все средства измерений должны иметь сертификат об утверждении типа средств измерений. - Применяемые СИ должны удовлетворять условиям п.5.1.6 данного ЗП. - Типы применяемых СИ письменно согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. |
| 4.1.6. | Требования для проектирования учета электроэнергии, телеизмерений. Метрологическое обеспечение. | - «Метрологическое обеспечение» должно содержать сводную ведомость с перечнем разделов по МО, входящих в состав проектной документации на отдельные системы (СУЭ РРЭ). - Метрологическое обеспечение организовать согласно ГОСТ Р 8.596-2002 г. - Прибор учета и ТТ должны иметь сертификат об утверждении типа средств измерений и пройти поверку/калибровку в зависимости от назначения монтируемого прибора учета (коммерческий/технический). - Предусмотреть прибор учета с классом точности не ниже 0,5, тип счетчика письменно согласовать с заказчиком на стадии проектирования. - Для учета электроэнергии использовать трансформаторы тока класса точности 0,5S. Тип трансформаторов тока письменно согласовать с заказчиком на стадии проектирования. - Предусмотреть установку в измерительные цепи приборов учета испытательных клеммников, тип письменно согласовать с заказчиком на стадии проектирования. - Предусмотреть в проектной документации структурно-функциональные схемы включения системы учета, с указанием: входных цепей, выходных цепей, клеммных коробок, необходимых для оперативного ввода/вывода из работы, поверки, калибровки СИ. - Предусмотреть установку измерительных многофункциональных преобразователей, с поддержкой протокола по стандарту МЭК 61850, класса точности 0,5. Монтаж многофункциональных измерительных преобразователей предусмотреть через испытательные клеммники. Преобразователь применить с функцией измерения показателей качества электроэнергии в соответствии с ГОСТ 30804.4.30-2013 (класс А). - Предусмотреть в проектной документации структурно-функциональные схемы включения многофункциональных измерительных преобразователей, с указанием: входных цепей, выходных цепей, клеммных коробок, необходимых для оперативного ввода/вывода из работы с целью поверки, калибровки СИ. - Все средства измерений должны иметь сертификат об утверждении типа средств измерений. - Применяемые СИ должны удовлетворять условиям п. 5.1.6 данного ЗП. - Типы применяемых СИ письменно согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. |
| 4.1.7. | Для телемеханизации и охранной сигнализации 2КТП-10/0,4 кВ | 4.1.7.1. Предусмотреть измерение, передачу и управление следующих величин (параметров ТС, ТИ, ТУ) в соответствии с приложением 1 к СТО 34.01-21-005-2019. - Для сбора ТИ использовать интеллектуальные приборов учета в соответствии с приложением 1 к СТО 34.01-21-005-2019 4.1.7.2. Предусмотреть проектом изменение рисунка мнемосхемы и системы управления щита диспетчерского РДП РЭС с выводом на щит ТС, ТИТ. - Перечень телепараметров письменно согласовать с филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» на стадии проектирования. - Точка сбора информации - РДП письменно согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. - Предусмотреть каналы передачи данных телемеханики, с установкой необходимой аппаратуры по пути прохождения. Применение дополнительных устройств передачи данных вместо используемых УСПД системы учета электроэнергии допускается только для обеспечения резервирования. - Предусмотреть проектом, при необходимости, расширение программно-технического комплекса ОИК «Диспетчер» РДП с филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» для обеспечения приема, обработки и хранения вновь вводимой телеинформации. |
| 4.1.8. | Аварийное энергоснабжение | При проектировании предусмотреть схему подключения РИСЭЭ к шинам в РУ-0,4кВ через коммутационный аппарат. Тип, марку коммутационного аппарата, а также схему подключения РИСЭЭ письменно согласовать с филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети». |
| 4.1.9. | Система связи | Предусмотреть основной и резервный канал передачи данных. Тип оборудования и канала передачи данных определить проектом с учетом обеспечения надежности и наименьших затрат. (ВОЛС, УКВ радиоканал, GPRS/LTE/UMTS, PLC, Zigbee, RF). Применение дополнительных устройств передачи данных вместо используемых УСПД системы учета электроэнергии допускается только для обеспечения резервирования. |

2КТП-250/10/0,4 кВ присвоить следующие диспетчерские наименования: 2КТП №__и согласовать с заявителем. Диспетчерские наименования запросить на стадии завершения проекта.

4.2. В части ЛЭП 10 кВ:

| №п/п | Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- | --- |
| 4.2.1. | Вид ЛЭП | ЛЭП |
| 4.2.2. | Количество ЛЭП | 2 |
| 4.2.3. | Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| 4.2.4. | Номинальное напряжение | 10 кВ |
| 4.2.5. | Длина трассы | - Ориентировочная протяженность проектируемой ЛЭП 10кВ (кабелем сечением до 120 мм2) от 1 секции шин РУ 10 КТП-400/10/0,4 кВ №2026 до границы земельного участка составляет 0,12 км; - Ориентировочная протяженность проектируемой ЛЭП 10кВ (кабелем сечением до 120 мм2) от 2 секции шин РУ 10 КТП-400/10/0,4 кВ №2026 до границы земельного участка составляет 0,12 км; - Окончательную протяженность уточнить проектом, с учетом трассы. |
| 4.2.6. | Схема подключения | 4.2.6.1. Подключение вновь проектируемой ЛЭП 10 кВ выполнить к 1 секции шин РУ 10 КТП-400/10/0,4 кВ №2026 до 1 секции шин 10 кВ вновь сооружаемой АО «Тюменьэнерго» 2КТП-250/10/0,4 кВ; 4.2.6.2. Подключение вновь проектируемой ЛЭП 10 кВ выполнить к 2 секции шин РУ 10 КТП-400/10/0,4 кВ №2026 до 2 секции шин 10 кВ вновь сооружаемой АО «Тюменьэнерго» 2КТП-250/10/0,4 кВ. |
| 4.2.7. | Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется при проектировании |
| 4.2.8. | Район по гололеду | 3 |
| 4.2.9. | Район по ветру | 2 |
| 4.2.10. | Район по количеству грозовых часов в году | 40-60 |
| 4.2.11. | Прочие особенности ЛЭП (с уточнением в проекте) | - Кабельную линию принять с изоляцией из сшитого полиэтилена, марку и сечение кабеля определить проектом (подтвердить расчетом). Согласовать с филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные» сети» на этапе проектирования. 4.2.11.2. Конструкцию, марку кабеля, и тип арматуры согласовать с филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» на этапе проектирования; 4.2.11.3. Сечение кабеля определить проектом; 4.2.11.4. Способ прокладки кабельной линии определить проектом. Согласовать с филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные»; 4.2.11.5. При способе прокладки методом ГНБ предусмотреть резервную ПНД трубу; 4.2.11.6. Предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений; 4.2.11.7. Предусмотреть защиту кабельных линий от атмосферных и коммутационных перенапряжений; 4.2.11.8. Предусмотреть монтаж кабельных компенсаторов; 4.2.11.9. Предусмотреть установку указательных знаков по кабельной трассе, а также интеллектуальных маркеров КЛ 0,4 кВ; 4.2.11.10. Все пересечения и сближения с существующими инженерными сооружениями (коммуникациями) выполнить согласно требований действующих нормативно-технических документов. Согласовать проект с собственниками данных инженерных сооружений; 4.2.11.11. В составе ПСД представить инженерно-топографический план, с указанием всех инженерных коммуникаций, строений, высотных отметок и т.д.; 4.2.11.12. Направление трассы, по возможности, выбирать вдоль улиц и по площадям по их непроезжей части с расположением кабельной линии под тротуарами и на свободных дворовых территориях по возможно короткому и прямому направлению; 4.2.11.13. На стадии проектирования предоставить заказчику сравнительные технико-экономическое показатели аналогичного оборудования для рассмотрения и согласования. 4.2.11.14. В ячейках 10 кВ №14 и №17 ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Каскара выполнить замену трансформаторов тока 150/5 и 200/5 на трансформаторы тока 400/5. |
| 4.2.12. | Метрологическое обеспечение. | - В связи с заменой существующих трансформаторов тока в ячейках 10 кВ №14 и №17 ЗРУ-10 кВ ПС 110/10 кВ Каскара определить необходимость замены щитовых приборов. - Применяемые СИ должны соответствовать п.5.1.6. данного ЗП. - Типы применяемых СИ согласовать с Заказчиком на стадии проектирования. |

ЛЭП 10 кВ присвоить следующие диспетчерские наименования: ЛЭП №1 Каскаринская СОШ, ЛЭП №2 Каскаринская СОШ. Диспетчерские наименования запросить на стадии завершения проекта.

4.3. В части ЛЭП 0,4 кВ:

| №п/п | Показатель | Значение / Заданные характеристики* |
| --- | --- | --- |
| 4.3.1. | Вид ЛЭП | КЛ |
| 4.3.2. | Количество ЛЭП | 2 |
| 4.3.3. | Передаваемая мощность | Определяется при проектировании |
| 4.3.4. | Номинальное напряжение | 0,4 кВ |
| 4.3.5. | Длина трассы | - Ориентировочная протяженность ЛЭП 0,4 кВ (кабелем сечением до 120 мм2) от 1 секции шин 0,4 кВ вновь сооружаемой АО «Тюменьэнерго» 2КТП-250/10/0,4 кВ до 1 секции ВРУ-0,4кВ здания школы составляет 0,13 км; - Ориентировочная протяженность ЛЭП 0,4 кВ (кабелем сечением до 120 мм2) от 2 секции шин 0,4 кВ вновь сооружаемой АО «Тюменьэнерго» 2КТП-250/10/0,4 кВ до 2 секции ВРУ-0,4кВ здания школы составляет 0,13 км; - Тип, сечение кабеля уточнить на стадии проектирования. - Окончательную протяженность и вид ЛЭП уточнить проектом, с учетом трассы. |
| 4.3.6. | Схема подключения | 4.3.6.1. Подключение вновь сооружаемой ЛЭП 0,4кВ от 1 секции шин РУ 0,4кВ вновь сооружаемой 2КТП-250/10/0,4кВ до 1 секции ВРУ-0,4кВ здания школы; 4.3.6.2. Подключение вновь сооружаемой ЛЭП 0,4кВ от 2 секции шин РУ 0,4кВ вновь сооружаемой 2КТП-250/10/0,4кВ до 2 секции ВРУ-0,4кВ здания школы; 4.3.6.3. Окончательную схему подключения уточнить проектом. |
| 4.3.7. | Наличие переходов через естественные и искусственные преграды | Определяется при проектировании |
| 4.3.8. | Район по гололеду | 3 |
| 4.3.9. | Район по ветру | 2 |
| 4.3.10. | Район по количеству грозовых часов в году | 40-60 |
| 4.3.11. | Прочие особенности ЛЭП (с уточнением в проекте) | - Кабельную линию принять с изоляцией из сшитого полиэтилена, марку и сечение кабеля определить проектом (подтвердить расчетом). Согласовать с филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные» сети» на этапе проектирования. 4.3.11.2. Конструкцию, марку кабеля, и тип арматуры согласовать с филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» на этапе проектирования; 4.3.11.3. Сечение кабеля определить проектом; 4.3.11.4. Способ прокладки кабельной линии определить проектом. Согласовать с филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные»; 4.3.11.5. При способе прокладки методом ГНБ предусмотреть резервную ПНД трубу; 4.3.11.6. Предусмотреть защиту кабеля от механических повреждений; 4.3.11.7. Предусмотреть защиту кабельных линий от атмосферных и коммутационных перенапряжений; 4.3.11.8. Предусмотреть монтаж кабельных компенсаторов; 4.3.11.9. Предусмотреть установку указательных знаков по кабельной трассе, а также интеллектуальных маркеров КЛ 0,4 кВ; 4.3.11.10. Все пересечения и сближения с существующими инженерными сооружениями (коммуникациями) выполнить согласно требований действующих нормативно-технических документов. Согласовать проект с собственниками данных инженерных сооружений; 4.3.11.11. В составе ПСД представить инженерно-топографический план, с указанием всех инженерных коммуникаций, строений, высотных отметок и т.д.; 4.3.11.12. Направление трассы, по возможности, выбирать вдоль улиц и по площадям по их непроезжей части с расположением кабельной линии под тротуарами и на свободных дворовых территориях по возможно короткому и прямому направлению; 4.3.11.13. На стадии проектирования предоставить заказчику сравнительные технико-экономическое показатели аналогичного оборудования для рассмотрения и согласования. |

КЛ 0,4 кВ присвоить следующие диспетчерское наименование: КЛ 0,4 кВ №1 Каскаринская СОШ, КЛ 0,45 кВ №2 Каскаринская СОШ. Диспетчерское наименование запросить на стадии завершения проекта.

- Требования к оформлению и содержанию проектной и рабочей документации

5.1. I этап проектирования «Разработка, согласование проектной документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов».

Разработку проектной документации выполнить в соответствии с нормативными требованиями, в том числе в соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

Проектная документация, должна быть согласована в требуемом объеме с филиалам АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», заинтересованными землепользователями и собственниками инженерных сооружений, попадающих в охранную зону, проектирующих ЛЭП, а также с ГКУ ТО «УКС». Все согласование вложить в проектную документацию.

    - В том числе для ЛЭП (ВЛ, КЛ, КВЛ, ГИЛ) выполнить/определить:

- при пересечении проектируемой ВЛ с наземными, подземными трубопроводами и другими коммуникациями по согласованию с Заказчиком предусматривать выполнение постоянных переездов, которые в дальнейшем будут использоваться для эксплуатации ВЛ. Данное требование необходимо указывать при запросе технических условий на пересечения с трубопроводами и другими коммуникациями;

- при пересечении проектируемой ВЛ с автомобильными дорогами предусматривать выполнение постоянно действующих съездов с дорог для обеспечения проезда транспорта при обслуживании ВЛ, обеспечить установку дорожных ограждений I группы для предотвращения наездов транспортных средств на опоры ВЛ, расположенные на расстоянии менее 4 м. от кромки проезжей части.

- расчет на допустимое отклонение гирлянд изоляторов при максимально возможных ветровых нагрузках;

- разработать и утвердить в соответствующих органах власти документацию по планировке территории в составе проекта планировки и проекта межевания территории (при необходимости);

- сечение провода определить проектом (подтвердить расчетом);

- получить технические условия на пересечение, параллельное следование, переустройство (при необходимости выполнить документацию для оформления земельно-правовых отношений в соответствии с данным ЗП);

- необходимый для разработки проектной документации объем изыскательских работ с выносом и закреплением на местности трассы ЛЭП (створные знаки и углы поворота) со сдачей закреплений трассы по акту Заказчику;

- в составе проектной документации представить:

- расчёты изолирующих подвесок всех видов;

- расчёты применяемых фундаментов и схемы нагрузок на фундаменты;

- обоснование применяемой системы антикоррозийной защиты фундаментов с приоритетом обеспечения первичной антикоррозийной защиты;

- конструкторскую документацию стадии «КМ» на применяемые опоры (если применяются опоры индивидуальной разработки или модификации типовых конструкций).

- решения по маркировке проводов и тросов ВЛ, светоограждению и цветовому оформлению опор;

- проект дорог, маршруты доставки опор;

- проект расстановки опор ВЛ, решения по проводу, грозозащитным тросам, изоляции, арматуре и т.д.;

- решения по концевым и соединительным муфтам, коробкам транспозиции и т.д. для КЛ;

- решения по прокладке кабеля: кабельным трассам, способу прокладки, расположению и конструкциям кабельных колодцев, заходам кабеля, ВОК и т.д.;

- укомплектование аварийного резерва кабельной продукцией;

- декларации пожарной безопасности (при необходимости);

- прочие разделы проектной документации согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

- в сметной документации предусмотреть затраты на проведение после окончания строительно-монтажных работ, определение фактических значений длин пролетов, стрел провеса проводов и троса, значений ширины просеки, высоты основного лесного массива, координат опор и сравнение полученных данных с проектными.

    - В части технических решений по РЗА объекта проектирования и прилегающей сети:

5.1.2.1. Ориентировочный расчет параметров срабатывания устройств РЗА, сетевой автоматики, и необходимые для этого расчеты токов КЗ.

5.1.2.2. Однолинейная расчетная схема прилегающей сети для расчета токов КЗ, необходимой в свою очередь для расчета параметров срабатывания релейной защиты, с указанием длин и марок проводов участков ВЛ, типов и количества опор, типов изоляторов, марок грозозащитных тросов. Для параллельных ВЛ указать вышеперечисленные параметры. (для расчета токов КЗ).

5.1.2.3. Расчеты уставок РЗА по ВЛ 10 кВ Жилпоселок 1,2 согласовать с филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети».

5.1.3. В части технических решений по автоматизированной системе управления технологическим процессом (АСУ ТП) выполнить/определить:

5.1.3.1. Предусмотреть в 2КТП-250/10/0,4 кВ установку системы контроля присоединений с выводом телеинформации на АРМ диспетчерского пункта РЭС. Тип местного контроллера согласовать с заказчиком. Местный контроллер должен соответствовать следующим требованиям сбора информации:

| Требуемые технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение |
| --- | --- |
| Габариты не более, мм. | (ШхВхГ);140,5х177х147 |
| Номинальное напряжение питания | 18–36 VDC, 230 ADC |
| Наличие резервного питания, либо питания от цепей измерения | да |
| Рабочая температура | от –40 до +55°C. |
| Поддерживаемые функции | встроенный Web-интерфейс для конфигурирования и отображения информации, аварийная сигнализация и самодиагностика, возможность расширения модулями ТС, ТУ, интеграция других устройств (функции контроллера) – опрос интеллектуальных устройств |
| Передача на верхний уровень | передача независимых наборов данных до 6 направлений в протоколах МЭК 61850, при отсутсвии поддержки вышестоящим уровнем МЭК 61850 допускается применять МЭК 60870-5-104 |
| Обмен данными и командами управления с устройствами и системами по протоколам | МЭК 870-5-101/104/103, МЭК 61850-8, ModBus и поддержка фирменных протоколов производителей |
| Интерфейс RS485, не менее | 2, 60870-5-101 MODBUS RTU |
| Интерфейс Ethernet, не менее | 2, МЭК 61850, МЭК 60870-5-104 (топология "кольцо") |
| Количество каналов ТС, не менее | 8 |
| Количество каналов ТУ, не менее | 2 |
| средняя наработка на отказ | не менее 125 000 часов |
| Средний срок службы, не менее | 25 лет |
| Передача на верхний уровень по каналам | Ethernet, радиоканал, резервный канал связи GSM/GPRS, между объектами ZigBee, PLC, RF |
| Сети ZigBee | функционирует в качестве координатора или в качестве роутера в сети ZigBee |
| Скорость канала PLC не менее, бит/с | 2500 |
| Требуемые технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение |
| Габариты не более, мм. | (ШхВхГ);140,5х177х147 |
| Номинальное напряжение питания | 18–36 VDC, 230 ADC |
| Наличие резервного питания, либо питания от цепей измерения | да |
| Рабочая температура | от –40 до +55°C. |
| Поддерживаемые функции | встроенный Web-интерфейс для конфигурирования и отображения информации, аварийная сигнализация и самодиагностика, возможность расширения модулями ТС, ТУ, интеграция других устройств (функции контроллера) – опрос интеллектуальных устройств |

5.1.3.2. Перечень функциональных подсистем и задач АСУ ТП. Дать характеристику задач, решаемых в АСУ ТП, по каждой подсистеме.

5.1.3.3. Структурную схему АСУ ТП.

5.1.3.4. Решения по организации измерений, организуемых средствами АСУ ТП и интегрируемых в АСУ ТП, и их метрологическому обеспечению выполнить с оформлением самостоятельным подразделом.

5.1.3.5. Решения по обмену оперативной технологической информацией с РДП РЭС филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» на базе протоколов МЭК: выбор направления обмена, определение состава и объема информации, обобщенный расчет данных каждого типа для каждого направления обмена по вновь вводимому (модернизируемому) оборудованию, расчет требуемой пропускной способности каналов связи.

5.1.3.6. Перечень сигналов ТИ, ТС и ТУ должен определяться в соответствии с утвержденными схемами электрическими принципиальными проектируемых объектов.

5.1.4.	«Основные технические решения по организации связи».

В составе раздела на основании результатов предпроектного обследования выполнить и разработать:

-	пояснительную записку с описанием предлагаемых решений;

-	перечень проектируемых систем связи и укрупненный состав каждой из проектируемых систем связи, включая СБП для средств связи, ЛКС с указанием объемов используемого оборудования и материалов;

описание трассы, заходов волоконно-оптического кабеля на объекты, решения по спецпереходам;

-	направления организации каналов связи (в форме таблицы информационных потоков) с указанием типа, емкости и назначения организуемых каналов связи и устройств связи, по которым организуются основные и резервные каналы;

- общую структурную схему связи с указанием оборудования всех проектируемых и существующих систем связи, используемых проектом;

- схемы организации основных и резервных/дублирующих каналов связи (голос, данные) между проектируемым объектом и соответствующими центрами управления (ЦУС, ДЦ) с отображением маршрутов прохождения;

линейную схему подвески/прокладки волоконно-оптического кабеля с указанием объектов, расстояний, типа кабеля, типа и количества оптических волокон (ОВ), выделенных ОВ для организации цифровых систем передачи информации и систем РЗ и ПА;

- укрупненный расчет системы бесперебойного электропитания;

Раздел оформить отдельным томом, разделение по объектам и этапам строительства, в случае необходимости, выполнить в рамках тома.

5.1.5. Привести предварительный расчет объема кабельной продукции (с учетом аварийного резерва).

5.1.6. Технические решения в части метрологического обеспечения.

5.1.6.1. Раздел «Метрологическое обеспечение» должен быть оформлен самостоятельным томом (или разделом) и содержать сводную ведомость с перечнем разделов по МО, входящих в состав проектной документации на отдельные системы, а также не входящих в информационные системы. При этом раздел по МО каждой из систем оформляется самостоятельным подразделом в составе соответствующей проектной документации.

5.1.6.2. Решения по организации измерений электрических, как входящих, так и не входящих в ИТС и их МО должны включать:

        - перечень измеряемых параметров (для СИ, не входящих в измерительные системы) с указанием точки измерения и места установки СИ, принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений и диапазона изменения параметра;

        - перечень ИК, входящих в состав измерительных систем (АИИС КУЭ/СУЭ РРЭ, ПТК ССПИ, АСУ ТП), с указанием принадлежности к сфере государственного регулирования, норм точности измерений, диапазона изменения параметра, компонентного состава ИК;

        - условия эксплуатации СИ с указанием перечня внешних влияющих величин на результат измерений (в виде номинальных значений и диапазонов их изменения);

        - Требования к метрологическим и техническим характеристикам каждого СИ;

        - Требования к конструктивному исполнению СИ, позволяющие проводить в процессе всего срока эксплуатации поверку и калибровку;

        - Структурно-функциональные схемы включения СИ, с указанием: входных цепей, выходных цепей, клеммных коробок, необходимых для оперативного ввода/вывода из работы, поверки, калибровки СИ;

        - Расчет необходимого объема обменного фонда СИ (ЗИП), требуемого для неотложной замены аварийно вышедших из строя СИ, с указанием всех метрологических и технических характеристик;

Весь парк СИ (вновь устанавливаемые и заменяемые), обменный фонд СИ и рабочие СИ, требуемые для технического и эксплуатационного обслуживания объекта, должны в полном объеме быть внесены в заказные спецификации.

      - Система мониторинга показателей качества электрической энергии;

        - ОТР в части СМКЭ должны быть представлены структурной схемой СМКЭ с распределением по ТТ и ТН и порядка сбора и передачи данных на все уровни управления АО «Тюменьэнерго»;

        - Включить ОТР по организации измерений параметров электроэнергии (стационарные измерители ПКЭ);

        - При разработке ОТР руководствоваться требованиями ГОСТ 32144-2013, ГОСТ 33073-2014, ГОСТ 30804.4.7-2013, ГОСТ 30804.4.30-2013.

5.1.7. Выбор земельного участка для строительства.

5.1.7.1. Отдельным томом выполнить и оформить в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» разделы проектной документации:

- для РП - «Схему планировочной организации земельного участка»;

- для ВЛ, КЛ - «Проект полосы отвода».

Кроме того, в указанные разделы разработать (подготовить) и включить следующие материалы в объёме, достаточном для подачи проектной документации в экспертизу, её прохождения и обеспечивающем получение положительного заключения экспертизы:

- проекты планировки территории (при необходимости);

- проекты межевания территории (при необходимости);

- градостроительные планы земельных участков (при необходимости);

- решения о предварительном согласовании предоставления земельных участков исполнительных органов государственной власти и(или) органов местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, и иных правообладателей для размещения проектируемых объектов (при необходимости);

- решения о предоставлении земельных участков исполнительных органов государственной власти и(или) органов местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, и иных правообладателей для размещения проектируемых объектов (при необходимости);

- расчеты убытков, в том числе упущенной выгоды правообладателям земельных участков при строительстве объекта электросетевого хозяйства;

- кадастровые планы территорий с нанесением на них границ земельного участка ПС (полосы отвода земель - для ВЛ), границ охранной и санитарно-защитной зон проектируемого объекта и объектов, в которые попадает земельный участок (полоса отвода);

- сводная экспликация земель по землепользователям (для ВЛ - по пикетам трассы);

- решения по восстановлению лесонасаждений, вырубаемых при проведении строительно-монтажных работ, в соответствии с нормативно-правовыми актами Российской Федерации;

- правоустанавливающие документы на объект капитального строительства и земельный участок (в случае реконструкции).

5.1.7.2.  Оформление земельно-правовых отношений с участниками земельно-правовых отношений и получение разрешительную документацию для размещения Объекта на земельных/лесных участках:

Земли в государственной и муниципальной собственности, либо земли, собственность на которые не разграничена:

Оформление Разрешения на использование земель/земельного участка (в случаях, предусмотренных законодательством):

• Изготовить схему границ земельного участка на КПТ;

•	Подать Заявление от имени Заказчика в уполномоченные органы исполнительной власти (ДИО ТО, орган местного самоуправления) на получение Разрешения на использование земель (земельного участка);

•	Получить Разрешение на использование земель (земельного участка) и предать Заказчику.

Оформление договора аренды земельного участка (только при невозможности получения разрешения на использование земель/земельного участка):

•	Подать Заявление в уполномоченные органы исполнительной власти (ДИО ТО, орган местного самоуправления) о предоставление земельного участка в аренду;

•	Получить Решение о предварительном согласовании предоставления земельного участка в аренду под строительство Объекта с утвержденной схемой земельного участка на кадастровом плане территории;

•	Выполнить комплекс кадастровых работ по формированию и постановке на ГКУ земельного  участка, согласовать границы сформированного земельного участка со смежными  землепользователями и Заказчиком;

•	В случае необходимости произвести:

- Корректировку границ земельных участков третьих лиц, не корректно поставленных на учёт;

- Корректировку границ земельных участков, составляющих границы отвода существующих Объектов, не корректно поставленных на кадастровый учёт;

- Корректировку границ участков с категорией земель – «Земли лесного фонда» под Объектами, не корректно поставленными на государственный кадастровый учёт.

- При выявлении наложения границ на смежные земельные участки, Подрядчик обязуется за свой счет внести изменения в сведения ЕГРН.

- В случае необходимости выполнить Проект межевания территории и Проект планировки территории. Выполнить согласование и утверждение Проектов в установленном порядке.

•	Получить выписку из ЕГРН на земельный участок для строительства Объекта;

•	Подать Заявление в уполномоченный орган исполнительной власти (ДИО ТО, орган местного самоуправления) о подготовке договора аренды земельного участка под строительство ЛЭП;

•	Получить договор аренды, передать Заказчику.

Оформление соглашения об установлении сервитута (только при невозможности получения разрешения на использование земель/земельного участка):

• Подать Заявление в уполномоченные органы исполнительной власти (ДИО ТО, орган местного самоуправления) о заключении соглашения об установлении сервитута;

• При необходимости выполнить кадастровые работы по выделению и постановке на ГКУ учетной  части земельного участка.

• В случае необходимости произвести:

- Корректировку границ земельных участков третьих лиц, не корректно поставленных на учёт;

- Корректировку границ земельных участков, составляющих границы отвода существующих Объектов,   не корректно поставленных на кадастровый учёт;

- Корректировку земельных участков с категорией земель – «Земли лесного фонда» под Объектами, не корректно поставленных на государственный лесной и кадастровый учёт.

- При выявлении наложения границ на смежные земельные участки, Подрядчик обязуется за свой счет внести изменения в сведения ЕГРН.

- В случае необходимости выполнить Проект межевания территории и Проект планировки территории. Произвести согласование и утверждение Проектов в установленном порядке.

• Получить выписку из ЕГРН на земельный участок с указанием учетной части для строительства Объекта;

• Подать Заявление в уполномоченный орган исполнительной власти о подготовке соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка под строительство   ЛЭП.

Земельные участки в собственности физических и юридических лиц:

•	Запросить исходные данные (правоустанавливающие документы на земельный участок) для подготовки договора аренды/Соглашения об установлении сервитута. В письменной форме согласовать стоимость аренды/платы за ограниченное пользование земельным участком с Собственником и Заказчиком.

• Выполнить комплекс кадастровых работ по выделению и постановки на ГКУ учетной части земельного участка, находящегося в собственности физического или юридического лица;

• Представить Заказчику выписку из ЕГРН на земельный участок с указанием учетной части.

•	Подготовить проект договора аренды/соглашения об установлении сервитута на часть земельного     участка и подписать его с Собственником;

• После подписания договора аренды/ соглашения об установлении сервитута на часть земельного    участка Собственником, передать Заказчику для согласования и подписания со стороны АО  «Тюменьэнерго»;

• При невозможности оформления договора аренды или соглашения об установлении сервитута    определить иное направления трассы для строительства Объекта.

Земли лесного фонда:

• В соответствии с действующим законодательством выполнить кадастровые работы по внесению сведений в ЕГРН о части лесного участка/о вновь образуемом лесном участке.

• Получить выписку из ЕГРН лесного участка с указанием учетной части участка;

• Подать Заявление в уполномоченный орган исполнительной власти о получении Приказа о  предоставлении учетной части лесного участка в аренду для ЛЭП;

• Получить Приказ о предоставлении учетной части лесного участка в аренду для строительства, договор аренды лесного участка;

• Проект договора аренды лесного участка передать Заказчику для согласования и подписания со стороны АО «Тюменьэнерго»;

• После подписания договора аренды лесного участка зарегистрировать договор в Управлении Росреестра по Тюменской области (если срок действия договора более 11 месяцев);

• После регистрации договора аренды лесного участка по одному экземпляру Договора передать в   Департамент лесного комплекса и Заказчику;

• Подготовить проект освоения лесов, проект рекультивации лесного участка, переданного в аренду для строительства ЛЭП. Получить положительное заключение государственной экспертизы к проекту освоения лесов;

• Подготовить лесную декларацию на лесной участок, переданный в аренду для строительства ЛЭП.

- В случае необходимости выполнить Проект межевания территории и Проект планировки территории. Произвести согласование и утверждение Проектов в установленном порядке.

В соответствии с Правилами лесовосстановления (приказ Минприроды России № 375 от 29.06.2016), Правилами лесоразведения (Приказ Рослесхоза № 1 от 10.01.2012), а также разработанными Департаментом лесного комплекса Тюменской области и утверждёнными приказом № 63 от 21.04.2017 «Методическими рекомендации по лесовосстановлению на землях лесного фонда Тюменской области» разработать проекты лесовосстановления и лесоразведения. Согласовать и утвердить проекты в установленном законодательством порядке.

Земли сельскохозяйственного назначения:

• В соответствии с нормами Земельного кодекса, Постановления Правительства РФ от 10.07.2018 N 800 "О проведении рекультивации и консервации земель" (вместе с "Правилами проведения рекультивации и консервации земель") а также иными нормативными правовыми актами подготовить, согласовать и утвердить проект рекультивации земель в установленном порядке. Проект рекультивации с расчетом стоимости рекультивации и убытков, причинённых в результате деятельности по строительству ЛЭП, предварительно согласовать с Заказчиком.

В случае прохождения объекта в границах полосы отвода автомобильной дороги, предоставление которых возможно только при условиях, обозначенных в ФЗ № 257-ФЗ от 08.11.2007:

• Оформление правоустанавливающих документов на земельные участки в границах полосы отвода автомобильной дороги выполнить в соответствии Федеральным законом от 08.11.2007 N 257-ФЗ (ред. от 27.12.2018) "Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», а также иными нормативными правовыми актами РФ.

Государственную регистрацию публичного сервитута в границах автомобильной дороги Подрядчик осуществляет самостоятельно и за счет собственных средств.

В случаях предусмотренных законодательством, для сокращения сроков выполнения землеустроительных работ, а также в случае невозможности, либо нецелесообразности оформления правоустанавливающих документов иным способом, в соответствии с Главой V.7 Земельного кодекса РФ. обратиться в уполномоченный орган с ходатайством о установлении публичного сервитута. В случае необходимости подготовить отчет об оценке стоимости сервитута, проект соглашения об установлении сервитута, подписать собственником/землепользователем земельного участка и направить Заказчику на согласование. Выполнить иные действия, предусмотренные с Главой V.7 Земельного кодекса РФ необходимые для начала производства строительно-монтажных работ. В случае необходимости разработать/внести изменения в Проект межевания территории и Проект планировки территории. Произвести согласование и утверждение Проектов в установленном порядке.

Землеустроительные и кадастровые работы в отношении земельных/лесных участков считаются выполненными Подрядчиком после устранения всех замечаний Заказчика и(или) органов Росреестра, в том числе Кадастровой палаты и регистрации права в территориальных органах Росреестра.

Если в процессе выполнения землеустроительных работ выясняется неизбежность получения отрицательного результата, необходимо известить Заказчика в 5-дневный срок о невозможности выполнения работ. Подрядчик совместно с Заказчиком принимают решение о завершении землеустроительных работ, сроках их выполнения и стоимости (при необходимости), в том числе путем определения иного направления трассы для строительства Объекта, путем выкупа земельного участка, в судебном порядке.

Соблюдать требования Заказчика к оформлению, составу и количеству отчётной документации.

Самостоятельно и своевременно отслеживать изменения законодательстве РФ, связанные с отводом земельного участка, оформлением права АО «Тюменьэнерго» на земельный участок, вводом Объекта строительства в эксплуатацию, оформлением прав АО «Тюменьэнерго» на построенный Объекта. В случаях принципиальных изменений в законодательстве и невозможностью предоставления отчётной документации по настоящему техническому заданию, Подрядчик обязан своевременно обратиться к Заказчику с актуальным предложением внесения изменений в настоящее техническое задание.

5.1.7.3. Проведение работ по определению местоположения границ охранной зоны Объекта строительства путем определения координат её характерных точек. (Выбор метода определения координат (геодезический метод; метод спутниковых геодезических измерений (определений); фотограмметрический метод; картометрический метод, аналитический метод) зависит от наличия исходных картометрических материалов).

5.1.7.3.1. Создание планово-картографической основы на охранную зону.

5.1.7.3.2. Составление карт (планов) с внесением сведений о границах охранной зоны в ЕГРН.

5.1.7.3.3. Формирование перечня объектов капитального строительства и прочих объектов, расположенных в границах охранной зоны Объекта строительства.

5.1.7.3.4. Направление комплекта документов в соответствующий территориальный орган Ростехнадзора для согласования границ охранной зоны Объекта строительства.

5.1.7.3.5. Сопровождение материалов, включая исправление замечаний, до принятия решения органом кадастрового учета решения о внесении в ГКУ сведений о границах охранной зоны Объекта.

5.1.7.3.6. Получить Уведомление о внесении сведений о границах охранной зоны Объекта.

5.1.7.4. По окончании оформления земельно-правовых отношений с участниками земельно-правовых отношений и получения разрешительную документацию для размещения Объекта на земельных/лесных участках Подрядчик предоставляет Заказчику следующую документацию (в зависимости от вида документа на использование земельных участков под объект строительства):

Проект полосы отвода, включающий цветную топографическую съемку с КПТ, нанесенными границами сформированных земельных участков под строительство и проектируемыми опорами в масштабе 1:500 на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронном виде;

межевой план, копии решений (постановлений), подготовленных уполномоченными органами, копия выписки из ЕГРН на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронном виде;

электронный вид границ земельного/лесного участка в системе координат, принятой для каждого муниципального района, кадастровый план территории, топографическую съемку и проектируемые опоры в электронном виде на диске (CD, DVD) в 1 экземпляре (в формате таблиц MapInfo, версии не выше 10.0);

выписку из ЕГРН на земельный/ лесной участок под строительство на бумажном носителе в 1 экземпляре и в электронном виде;

решения о предоставлении земельных/лесных участков исполнительных органов государственной власти и(или) органов местного самоуправления, уполномоченных на распоряжение земельными/лесными участками, находящимися в государственной или муниципальной собственности, и иных правообладателей для строительства объектов (при наличии) в 1 экземпляре;

в случае заключения договора/соглашения с физическим, либо юридическим лицом предоставить документы, необходимые для проверки и согласования данных договоров/соглашений Заказчиком на бумажных носителях;

договор аренды земельного/лесного участка/ Соглашение об установлении сервитута на бумажном носителе в 3 экземплярах (для договоров/ Соглашений, подлежащих государственной регистрации) и в 2 экземплярах (для договоров/ Соглашений, не подлежащих государственной регистрации) и в электронном виде в формате PDF;

в случае, когда разрешение на строительство не требуется: разрешение на использование земельного участка со схемой расположения земельного участка на КПТ с координатами точек на бумажном носителе в 2-х экземплярах и в электронном виде;

в случае прохождения объекта по землям лесного фонда: предоставить всю лесоустроительную документацию, в т.ч. выписку из государственного лесного реестра, проектную документацию на лесной участок, информацию о наличии (отсутствии) мест традиционного природопользования, проект освоения лесов, экспертное заключение по экспертизе и приказ об ее утверждении, проект рекультивации, лесную декларацию на бумажных носителях в 1 экземпляре;

в случае установления публичного сервитута распоряжение об установлении публичного сервитута;

в случае прохождения объекта по землям сельскохозяйственного назначения: утвержденный проект рекультивации на бумажных носителях и в электронном виде.

Скан-копии всех документов в формате PDF.

5.1.8.	Разделы «Мероприятия по охране окружающей среды» (для ЛЭП), «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» (для ТП).

Разделы оформить отдельными томами. При нахождении объектов строительства/реконструкции на землях особо-охраняемых природных территорий, подраздел «Оценка воздействия на окружающую среду» оформить отдельным томом.

Проекты расчетной санитарно-защитной зоны для строящихся и реконструируемых объектов, зон санитарной охраны выполнить и оформить отдельными томами.

5.1.9.	Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности».

Раздел выполнить в соответствии с действующими отраслевыми правилами пожарной безопасности для энергетических объектов и оформить отдельным томом.

5.1.10.	Проект организации строительства (ПОС).

с определением продолжительности выполнения строительно-монтажных и пуско-наладочных работ, включая предложения по выделению очередей и этапов строительства, с технологическими решениями и схемами перезавода ЛЭП в новые ячейки, график поставки и схему транспортировки оборудования и т.д. Предусмотреть съезды и временные дороги, проезды между притрассовой дорогой и строящимся линейным сооружением. В томе ПОС учитывать комплекс работ по организации и осуществлению авторского надзора за строительством, реконструкцией зданий и сооружений. В проектной документации и в сметных расчетах учитывать привлечение строительных отрядов. В томе ПОС привести полный перечень зданий и сооружений, затрагиваемых при реализации, с указанием уровня ответственности каждого.

В ПОС для каждого этапа строительства (реконструкции) должны быть проработаны решения:

1) Общие:

- по минимизации количества и периодов эксплуатации объектов с временными (ослабленными) схемами электроснабжения потребителей;

- по определению схемно-режимных условий беспрепятственной коммутации оборудования на каждом этапе строительства (реконструкции) с организацией согласования данных условий на уровне филиалов АО «СО ЕЭС».

2) В части РЗА и ПА:

- выполнения РЗА при постановке под напряжение построенных участков ЛЭП с учетом схемы их подключения к ПС;

- взаимодействия вновь устанавливаемых устройств РЗА и ПА с существующими на ПС устройствами РЗА и ПА;

- временного состава устройств РЗА на переходный период поэтапной реконструкции ЛЭП.

3) В части АСУ ТП:

- состав компонентов АСУ ТП, вводимых на каждом этапе строительства;

- организация передачи технологической информации по вновь вводимому оборудованию на верхние уровни управления;

- предусмотреть организацию опытной эксплуатации АСУТП.

4) В части АИИС КУЭ - по сохранению автоматического сбора данных по всем точкам учета ПС и передаче информации на верхние уровни управления 
ДЗО ПАО «Россети»;

5) В части систем связи:

- состав средств связи, вводимых на каждом этапе строительства;

- направления организации каналов связи с указанием видов передаваемой информации.

5.1.11.	Выполнить раздел «Организация эксплуатации» с выполнением анализа существующей схемы эксплуатации объектов электросетевого хозяйства в регионе(ах) размещения проектируемого объекта и определением потребности в технике, необходимой для эксплуатации и ремонтов, а также требуемого количества, мест размещения, площади и технического оснащения гаражей, численности, квалификации и мест размещения оперативного и ремонтного персонала, водителей, персонала по техническому обслуживанию и ремонту транспортных средств, а также необходимого объема аварийного резерва, ЗИП и места их размещения.

На основании разработанных решений, уточнить идентификационные признаки каждого объекта и указать их в проектной документации.

5.1.12. Сметная документация.

Сметную стоимость строительства приводить в двух уровнях цен: в базисном по состоянию на 01.01.2000 и текущем, сложившемся ко времени составления смет.

Сметную документацию представить в печатном и в электронном виде в универсальном формате XML, а также в MS Exсel. При составлении сметной документации в базисном уровне цен использовать действующую редакцию территориальной сметно-нормативной базы (ТЕР-2001, ТЕРм-2001, ТЕРп-2001, ТСЦМ), внесенной в Федеральный реестр сметных нормативов, а при отсутствии таковой в реестре применять федеральную сметно-нормативную базу (ФЕР-2001, ФЕРм-2001, ФЕРп-2001, ФСЦМ)»

Общий сметный лимит средств, необходимых для полного завершения строительства объекта, до ввода в эксплуатацию, определить на основании сводного сметного расчета и сводной сметы на ввод. Предусмотреть включение затрат на проведение технологического и ценового аудита в сметную документацию.

При составлении сметной документации на разработку проектной документации, выполненной с повторным использованием СТО 34.01-3.1-002-2016 ПАО «Россети» «Типовые технические решения подстанций 6-110 кВ» альбомов «ОРУ 110 кВ. Типовые проектные решения», «ОРУ 220 кВ. Типовые проектные решения», инженерных изысканий, разделов «Балансы и режимы», «Конструктивные и объемно-планировочные решения», «Архитектурные решения» проектной документации, предоставляемой Заказчиком, внестадийной документации, руководствоваться положениями п. 3.2 приказа Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

Для пересчета сметной стоимости в текущий уровень цен в сводном сметном расчете использовать индексы изменения сметной стоимости строительства ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России, сложившихся на дату представления сметной документации в органы (организации), уполномоченные на проведение экспертизы проектной документации (постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427 «О порядке проведения проверки достоверности определения сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства, финансирование которых осуществляется с привлечением средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, средств юридических лиц, созданных Российской Федерацией, субъектами Российской Федерации, муниципальными образованиями, юридических лиц, доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставных (складочных) капиталах которых составляет более 50 процентов»)

Затраты на содержание службы заказчика-застройщика определить с учетом требований Методических рекомендаций по расчету норматива затрат на содержание службы заказчика-застройщика.

Сводный сметный расчет выполнить с разделением затрат по собственникам объектов, а также АО «СО ЕЭС».

В случае, когда строительство и ввод в эксплуатацию предприятий, зданий, сооружений предусматривается осуществлять отдельными этапами строительства, необходимо сформировать ведомость сметной стоимости строительства объектов, входящих в этап строительства, с объединением отдельных этапов строительства в общий сводный сметный расчет.

При наличии этапов строительства и разных собственников выполнить отдельные сводные сметные расчеты с объединением их в сводку затрат.

Руководствуясь Постановлением Госстроя России от 05.03.2004 № 15/1 «Об утверждении и введении в действие Методики определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации», а также МДС 81-35.2004 определить непосредственный размер и включить в сводный-сметный расчет объектов строительства следующие затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений:

- затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, связанные с затратами заказчика по отводу и освоению застраиваемой территории и вводу объектов в эксплуатацию, в том числе, но не ограничиваясь: разработкой и утверждением проекта планировки территории, проекта межевания территории, получением (утверждением) градостроительных планов земельных участков, межеванием, кадастровыми работами, постановкой на кадастровый учет, оценкой рыночной стоимости за пользование (аренду/выкуп/сервитут/компенсацию убытков, включая реальный ущерб и упущенную выгоду) земельными участками с получением положительного заключения СРО, оформлением (переоформлением) и государственной регистрацией договоров аренды (купли-продажи/соглашений об установлении сервитута), переводом земель из категории в категорию, натурно-техническим обследованием лесных участков и разработкой проекта освоения лесных участков с последующем получением положительного заключения на проект, мероприятиями по смене защитности лесов, в том числе затраты на переоформление полосы отвода для отвода земельных участков в границах под обособленными площадными частями объектов капитального строительства и прекращению действия договоров аренды (соглашений об установлении сервитутов) на период строительства;

- подготовкой лесного участка (площадки) для складирования вырубаемой древесины, обустройству, в том числе очистки от снега и охраной площадки складирования вырубаемой древесины, перемещению и складированию вырубаемой древесины;

- проведением первичной технической инвентаризации и кадастровых работ с подготовкой технических паспортов, технических планов и получением кадастровых паспортов на объект капитального строительства (ОКС), осуществлением сопровождения государственного кадастрового учета недвижимого имущества ОКС и получения кадастровых паспортов на ОКС;

- затраты, связанные с оплатой государственной пошлины, в том числе для регистрации договоров аренды, за постановку ОКС на кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объекты недвижимости (ОКС), осуществлением сопровождения государственной регистрации прав на объекты недвижимости (ОКС);

- затраты, связанные с установлением зон с особыми условиями, в том числе составлением карты (плана) зон с особыми условиями, подготовленной в объеме, достаточном для согласования в федеральном органе исполнительной власти, осуществляющем технический контроль и надзор в электроэнергетике, и внесения в документы государственного кадастрового учета недвижимого имущества сведений о границах зон с особыми условиями;

- затраты, связанные с компенсацией за сносимые строения и садово-огородные и иные насаждения, посев, вспашку и другие сельскохозяйственные работы, ущерба, наносимого природной среде, произведенные на отчуждаемой территории, возмещением убытков и потерь по переносу зданий и сооружений (или строительству новых зданий и сооружений взамен сносимых), по возмещению убытков, причиняемых проведением водохозяйственных мероприятий, прекращением или изменением условий водопользования, по возмещению потерь сельскохозяйственного производства;

- затраты на арендные платежи, размер которых определяется на основании действующего законодательства, расчета, составленного с учетом сведений о кадастровой стоимости земельных участков и положений постановлений Правительства Российской Федерации от 16.07.2009 № 582 «Об основных принципах определения арендной платы при аренде земельных участков находящихся в государственной или муниципальной собственности» и «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, и о Правилах определения размера арендной платы, а также порядка, условий и сроков внесения арендной платы за земли, находящиеся в собственности Российской Федерации» и от 22.05.2007 № 310 «О ставках платы за единицу объема лесных ресурсов и ставках платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности», нормативно-правовых актов органов субъектов Российской Федерации в области земельного законодательства, отчета по определению рыночной стоимости аренды в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ «Об оценочной деятельности», стандартами и правилами саморегулируемых организаций, а также заключенных между Заказчиком и правообладателями земельных участков договоров, соглашений, заключенных в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ);

- затраты на проведение мероприятий по рекультивации земель, предусмотренных Основными положениями о рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы (утверждены приказом Минприроды России и Роскомзема от 22.12.1995 № 525/67) и иными нормативными актами РФ;

- затраты, связанные с выполнением исполнительной съемки объектов проектирования, выполненной и зарегистрированной в соответствии с требованиями, установленными органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации или местного самоуправления, на территориях которых расположены объекты проектирования;

- затраты по выполнению необходимых мероприятий по противопожарному обустройству лесных участков (лесов), затрагиваемых строительством, и обеспечению их средствами предупреждения и тушения лесных пожаров, предусмотренных нормами действующего законодательства, постановления Правительства Российской Федерации от 30.06.2007 № 417 «Об утверждении Правил пожарной безопасности в лесах», приказа Федерального агентства лесного хозяйства от 27.04.2012 № 174 «Об утверждении Нормативов противопожарного обустройства лесов» и др.;

- компенсационные затраты по переустройству объектов недвижимого имущества иных собственников, включая затраты на проведение проектно-изыскательских работ, строительно-монтажных работ, поставку оборудования, материалов, затраты по оформлению правоустанавливающих документов на земельные участки, исходно-разрешительной документации и иные сопутствующие затраты, необходимые для ввода объектов в эксплуатацию и внесения в ЕГРП сведений об изменении технических характеристик объектов недвижимости;

- иные затраты, определенные в ходе разработки проектной документации, связанные с обязательным выполнением требований действующего законодательства, в том числе затраты на проведение необходимых мероприятий под построенным объектом.

Лимит прочих работ и затрат включить в сметную документацию.

5.1.13.	При разработке проектной документации учитывать следующие требования:

В разделах проектной документации, в том числе «Пояснительная записка», «Проект организации строительства» и «Архитектурные решения» указывать наименования и единицы измерения строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства (для отнесения имущества к основным средствам).

Перечень строящихся и реконструируемых объектов капитального строительства указывать в разделах «Пояснительная записка» и «Проект организации строительства» с отражением основных характеристик и делением на объекты основного и вспомогательного назначения.

Для реконструируемых (переустраиваемых) объектов капитального строительства необходимо указывать их существующие параметры (показатели) согласно данным технической документации (технический паспорт, технический план, кадастровый паспорт/выписка), а также параметры (показатели) в результате реализации решений проектной документации (количество демонтируемых и вновь возводимых опор, изменение протяженности линий электропередачи, площади зданий, протяженности/площади сооружений и т.д.).

Единые стандарты фирменного стиля объектов ДЗО ПАО «Россети».

Предусматривать в составе проектной документации расчет затрат на ремонтно-эксплуатационное обслуживание объекта на протяжении срока его полезного использования.

Произвести сравнительный анализ альтернативных вариантов реализации с целью выявления наиболее эффективного варианта в части снижения капитальных и текущих издержек Общества на создание и содержание объекта.

В приоритетном порядке следует рассматривать технические решения с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий отечественного производства.

5.1.14.	Выполнить раздел «Эффективность инвестиций».

В том числе в разделе определить следующие показатели:

- чистый дисконтированный доход (NPV);

- внутренняя норма доходности (IRR);

- срок окупаемости простой;

- срок окупаемости дисконтированный.

5.1.15. Выполнить раздел «Пояснительная записка» (ПЗ).

Раздел оформить отдельным томом в соответствии с требованиями Постановления Правительства РФ от 16.02.2008 № 87. «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию».

В ПЗ привести реквизиты и сведения об использовании ранее разработанной документации при выполнении проектной документации по настоящему титулу: каталогов унифицированных и типовых конструкций (схем, компоновок и т.д.), типовой проектной документации, проектов повторного применения, материалов ранее разработанной внестадийной и/или проектной документации и т.п.

В ПЗ для каждого этапа строительства (реконструкции) и пускового комплекса должны быть проработаны решения:

В части РЗА:

- Выполнения релейной защиты при постановке под напряжение построенных участков ВЛ с учетом схемы их подключения к ПС;

- Взаимодействия вновь устанавливаемых устройств РЗА с существующими на ПС устройствами РЗА;

- Временного состава устройств РЗА на переходный период поэтапной реконструкции оборудования: ЛЭП (с учетом очередности замены устройств РЗА, выключателей, замены ВЧ оборудования, ТН, создания ВОЛС и т.п.

В части АСУ ТП:

- Состав компонентов АСУ ТП, вводимых на каждом этапе строительства;

- Организация передачи технологической информации по вновь вводимому оборудованию на верхние уровни управления;

- В части АИИС КУЭ/СУЭ РРЭ - по сохранению автоматического сбора данных по всем точкам учета ПС и передаче информации на верхние уровни управления

ДЗО ПАО «Россети».

В части систем связи:

- Состав средств связи, вводимых на каждом этапе строительства;

- Направления организации каналов связи с указанием видов передаваемой информации.

В разделе «Пояснительная записка» отразить сведения о возможности реализации проектных решений с применением оборудования, конструкций, материалов и технологий, производимых в Российской Федерации. Привести перечень типов/видов оборудования, конструкций, материалов и технологий, предусмотренных проектной документацией, но не производимых на территории Российской Федерации.

В документации не допускается указывать наименования изготовителей и/или марки (в том числе технические условия на изготовление) проектируемого оборудования, систем.

В разделе «Пояснительная записка» привести перечень оборудования, материалов, систем и технологий, предусмотренных проектной документацией и включенных в утверждаемый ПАО «Россети» перечень инновационного оборудования, материалов, систем и технологий. Указать стоимость инновационного оборудования, материалов, систем и технологий, а также соответствующих им затрат на СМР и ПНР, в абсолютном выражении, а также долю в общей сметной стоимости строительства.

5.1.16. Мероприятия по обеспечению соблюдения требований энергетической эффективности и требований оснащенности зданий, строений и сооружений приборами учета используемых энергетических ресурсов.

Оформить отдельным томом.

Данный раздел должен содержать следующие сведения:

Перечень мероприятий по обеспечению соблюдения установленных требований энергетической эффективности, включающих:

- Требования к архитектурным, функционально-технологическим, конструктивным и инженерно-техническим решениям, влияющим на энергетическую эффективность зданий, строений и сооружений;

- Требования к отдельным элементам, конструкциям зданий, строений и сооружений и их свойствам, к используемым в зданиях, строениях и сооружениях устройствам и технологиям, а также к включаемым в проектную документацию и применяемым при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте зданий, строений и сооружений технологиям и материалам, позволяющие исключить нерациональный расход энергетических ресурсов как в процессе строительства, реконструкции и капитального ремонта зданий, строений и сооружений, так и в процессе их эксплуатации;

- иные установленные требования энергетической эффективности.

- Перечень требований энергетической эффективности, которым здание, строение и сооружение должны соответствовать при вводе в эксплуатацию и в процессе эксплуатации, и сроки, в течение которых в процессе эксплуатации должно быть обеспечено выполнение указанных требований энергетической эффективности.

5.2. II этап - разработка и согласование рабочей документации в соответствии с требованиями нормативно-технических документов.

5.2.1. Разработать РД выполнить на основании ПД в объеме, необходимом для выполнения строительно-монтажных работ на проектируемом объекте.

По всем разделам выполнить необходимые рабочие чертежи и схемы, полный пакет документов достаточный для выполнения строительно-монтажных работ Подрядчиком, а также для проверки работ Техническим надзором и, при необходимости, другими заинтересованными лицами. Выпустить сводный сметный расчет по рабочей документации.

5.2.2. При разработке рабочей документации, кроме прочего, произвести:

- кадастровые работы и подготовить документы и материалы, необходимые для проведения постановки на государственный кадастровый учет земельных участков в соответствии с правилами, предусмотренными Земельным кодексом Российской Федерации и Федеральным законом от 24.07.2007г. № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости»;

- межевые работы;

- заключение договоров аренды по земельным участкам на период строительства (по доверенности от Заказчика).

5.2.3. Отдельным томом в рабочей документации разработать «Ведомость полного комплекта рабочих чертежей».

5.3. Документацию в полном объеме (включая обосновывающие расчеты) представить Заказчику на материальных носителях, а именно:

- в 4 экземплярах на бумажном носителе после получения согласований ПД, РД и СД, из которых не менее 1 (одного) экземпляра в оригинале. Каждый том оригинала и копии ПД должен быть прошит, заверен печатью и подписью руководителя, страницы пронумерованы. Все экземпляры томов копий ПД должны быть заверены печатью проектной организации «Копия верна»;

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой для документов с текстовым, графическим содержанием; xls, xlsx для сводки затрат, сводного сметного расчета стоимости строительства, объектных сметных расчетов (смет), сметных расчетов на отдельные виды затрат; xml для локальных сметных расчетов (смет) на всех этапах проектирования в том числе её согласования;

- в электронном виде в формате pdf с текстовой подложкой, а также в форматах rtf, doc, docx, xls и/или xlsx, в универсальном формате xml для документов с текстовым содержанием, dwg и/или dwx для документов с графическим содержанием, расчетные модели в формате программного обеспечения (компьютерных программ), которые использовалось при выполнении расчетов конструктивных элементов зданий, строений и сооружений, электротехнических и других видах расчетов;

- в 2 (двух) экземплярах на DVD.

Электронная версия документации должна соответствовать ведомости основного комплекта проектной документации и комплектоваться отдельно по каждому тому. Наименования файлов томов, сшивов чертежей должны соответствовать названию документации, представленной на бумажных носителях.

6.	Особые условия.

6.1. Оформление текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной документации, выполнить в соответствии с приказом Минрегиона России от 02.04.2009 № 108 «Об утверждении правил выполнения и оформления текстовых и графических материалов, входящих в состав проектной и рабочей документации».

Графические материалы проектных решений, связанные с размещением проектируемого объекта (в том числе чертежи, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП; ситуационный план ПС; план заходов существующих и проектируемых ЛЭП на ПС; генеральные планы реконструируемых ПС; планы трасс ЛЭП, содержащие первичное и вторичное оборудование, проектируемое по данному ЗП, с указанием границ собственников; планы и профили пересечений КЛ с наземными и подземными коммуникациями; границы особо охраняемых природных территорий, лесопарковых зон, межевые, кадастровые планы территорий с нанесенными полосами отвода земель, границами охранных и санитарно-защитных зон, проектируемые дороги и маршруты для доставки крупногабаритного груза, чертежи коммуникаций, поэтажные планы и др.), выполнить в электронном виде в местной системе координат, Балтийской системе высот, в масштабе, соответствующем нормативным требованиям, в формате *.dwg, файлов, совместимых с программой AutoCAD Map 3D, а также *.dxf (или ином корпоративном стандарте); текстовые материалы по отводу земельных участков выполнить в электронном виде в программах MS Word, Excel. Проектная и иная документация (с указанием даты внесения изменений), оформленная в установленном порядке (в том числе и с официальными подписями), должна быть представлена в формате Adobe Acrobat.

Не допускается передача документации в формате Adobe Acrobat с пофайловым разделением страниц.

В проектной документации должны использоваться диспетчерские наименования объектов.

6.2.	При направлении откорректированных материалов ПД (ОТР, СЭП) разработчиком должен быть приложен перечень направляемых томов (разделов) с указанием страниц, в которые были внесены изменения. Кроме того, указанные изменения должны быть выделены цветом по тексту документов.

6.3. Разработанная проектная, рабочая документации являются собственностью Заказчика и передача ее третьим лицам без его согласия запрещается.

6.4.	Проектная организация обеспечивает:

– получение всех необходимых положительных согласований и заключений, в том числе, но не ограничиваясь: природоохранных органов, органов ГО и ЧС,  эксплуатирующих организаций, органами исполнительной власти в области лесного хозяйства, Департаментом недропользования и экологии Тюменской области, Комитете по охране и использованию объектов историко-культурного наследия Тюменской области и Управлении по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и среды их обитания Тюменской области органов местного самоуправления;

В случае возникновения в ходе проектирования необходимости выполнения дополнительных мероприятий, не предусмотренных настоящим заданием на проектирование, выполнить дополнительные работы по разработке проектной и рабочей документации без изменения сроков и стоимости работ по договору подряда на выполнение проектных (и изыскательских) работ, при условии, если дополнительные работы не превышают десяти процентов общей стоимости работ по договору подряда.

6.5.	При необходимости, по запросу проектной организации, выполняющей разработку проектной документации, Заказчик предоставляет доверенность на получение технических условий или сбор исходных данных и иных документов, необходимых для выполнения проектных работ и работ по выбору и утверждению трассы (площадки строительства).

6.6.	В целях проведения проектно-изыскательских работ проектная организация от своего имени за свой счет оформляет и получает правоустанавливающие документы на земельные (лесные) участки (при необходимости).

6.7.	Проектная организация выполняет весь комплекс работ, в том числе связанных с получением исходно-разрешительной документации для проектирования:

проводит мероприятия по изменению границ лесопарковых зон достаточных и необходимых в соответствии с действующим законодательством РФ (при необходимости);

при проектировании/строительстве объектов на земельных участках, носящих историко-культурную ценность, получает разрешение на проведение работ в органах историко-культурного наследия, для этого проводит сбор сведений и документов, необходимых для получения разрешения;

при необходимости организовывает проведение государственной историко-культурной экспертизы, в части экспертизы для обоснования принятия решения (согласования);

- проводит историко-культурные изыскания в бесснежный период в стадии натурального обследования территории, отводимой под строительство объекта;

- подготавливает материалы общественных слушаний по проектам панировки и межевания территории (в случае необходимости);

разрабатывает, согласовывает и утверждает в соответствующих органах власти проект планировки территории, проект межевания территории (в случае необходимости);

при проектировании на земельных участках территорий залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений, выполняет сбор сведений и подготовку документов, необходимых для получения разрешения на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений, в том числе с приложением:

• краткой пояснительной записки о проектируемой к строительству ВЛ, ПС;

• топографического плана площади застройки ВЛ/ПС, площадей залегания полезных ископаемых;

• геологической карты и геологических разрезов, характеризующих месторождения полезных ископаемых, расположенных на площади застройки;

• технико-экономического обоснования экономической целесообразности застройки ВЛ/ТП, включая заходы площадей залегания полезных ископаемых;

• документов и материалов по оперативному изменению состояния запасов в результате застройки ВЛ/ТП (в случае необходимости);

получить разрешение на осуществление застройки площадей залегания полезных ископаемых, а также размещения в местах их залегания подземных сооружений;

- другие мероприятия (при необходимости).

6.8. Технические решения проектной документации должны основываться на применении оборудования, материалов и систем, включенных в Перечень оборудования, материалов и систем, допущенных к применению на объектах ПАО «Россети», в противном случае в проектной документации указать на необходимость обязательного прохождения процедуры Проверки качества для соответствующих видов оборудования, материалов и систем для контроля его соответствия заявленным характеристикам и предъявляемым техническим требованиям».

6.9. Сокращения в задании на проектирование приняты согласно приложению 2 к настоящему ЗП.

6.10. При формировании проектных решений минимизировать использование импортного оборудования и материалов, стоимость которых зависит от валютных курсов, в случае применения импортного оборудования предоставить соответствующее обоснование. Выполнить сравнительный анализ технико-экономических показателей предлагаемого к применению импортного оборудования и отечественных аналогов (показатели производительности, показатели качества, показатели потребления ресурсов, показатели надежности и режима обслуживания и т.д.).

6.11. Применяемое при проектировании силовое оборудование, устройства РЗА, АСУ ТП и связи, АИИС КУЭ/СУЭ РРЭ, АСДТУ, систем диагностики должны быть согласованы производителями оборудования и устройств на предмет возможности реализации принятых технических решений, совместимости отдельных составных частей оборудования и устройств, соответствия выполняемых функции устройств их назначениям.

6.12. Технические решения проектной (рабочей) документации в части первичного (силового) оборудования, строительных конструкций, зданий и сооружений, должны учитывать наличие конструкций или устройств (съемных или стационарных) для безопасного выполнения работ на высоте в соответствии с «Правилами по охране труда при работе на высоте» (утверждены приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 28 марта 2014г. №155н г. Москва).

7.	Исходные данные для разработки проектной документации.

Перечень исходных данных, сроки их подготовки и передачи определяются условиями Договора на разработку проектной документации и календарным графиком. Получение исходных данных проектной организацией выполняется с выездом на объекты. Заказчик обеспечивает организационную поддержку доступа представителей проектной организации для получения информации.

| Приложения: | 1 | Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации. |
| --- | --- | --- |
|  | 2 | Перечень сокращений. |
|  | 3 | Исходные данные для составления сметной документации. |

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель начальника СЭиР РС

филиала АО «Тюменьэнерго» -

«Тюменские распределительные сети»                                                                  Н.Н. Малахов

Начальник УИиКС

филиала АО «Тюменьэнерго» -

«Тюменские распределительные сети»		__________________                А.Г. Осипов

Начальник СТПиВК                                                __________________                  Р.С. Бойчук

Приложение № 1

к Заданию на проектирование

Нормативно-технические документы, определяющие требования к оформлению и содержанию проектной документации

Нормативные акты федерального уровня:

    - Земельный кодекс Российской Федерации от 25.10.2001 №136-ФЗ (действующая редакция);

    - Лесной кодекс Российской Федерации от 04.12.2006 №200-ФЗ (действующая редакция);

    - Водный кодекс Российской Федерации от 03.06.2006 №74-ФЗ (действующая редакция);

    - Воздушный кодекс Российской Федерации от 19.03.1997 № 60-ФЗ (действующая редакция);

    - Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 №190-ФЗ (действующая редакция);

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 №87 
«О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 28.10.2003 № 648 «Об утверждении Положения об отнесении объектов электросетевого хозяйства к единой национальной (общероссийской) электрической сети и о ведении реестра объектов электросетевого хозяйства, входящих в единую национальную (общероссийскую) электрическую сеть».

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 12.08.2008 № 590 «О порядке проведения проверки инвестиционных проектов на предмет эффективности использования средств федерального бюджета, направляемых на капитальные вложения»

    - Постановления Правительства РФ от 17.06.2015 № 600 «Об утверждении перечня объектов и технологий, которые относятся к объектам и технологиям высокой энергетической эффективности».

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 24.02.2009
№ 160 «О порядке установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон».

    - Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы».

    - Постановление Правительства РФ от 15.02.2011 №73 «О некоторых мерах по совершенствованию подготовки проектной документации в части противодействия террористическим актам»;

    - Постановление Правительства РФ от 13.08.1996 №997 «Об утверждении Требований по предотвращению гибели объектов животного мира при осуществлении производственных процессов, а также при эксплуатации транспортных магистралей, трубопроводов, линий связи и электропередачи»;

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 31.10.2009
№ 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации».

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2014 №1521 «Об утверждении перечня национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.02.2015 №138 «Об утверждении правил создания охранных зон отдельных категорий особо охраняемых природных территорий, установления их границ, определения режима охраны и использования земельных участков и водных объектов в границах таких зон».

    - Постановление Главного государственного врача Российской Федерации от 09.09.2010 № 122 «Об утверждении СанПин 2.2.1/2.1.1.2739-10. Изменения и дополнения № 3 к СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03. Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов. Новая редакция».

    - Федеральный закон «Об электроэнергетике» от 26.03.2003 № 35-ФЗ.

    - Федеральный закон «Об обеспечении единства измерений» от 26.06.2008 №102-ФЗ (действующая редакция);

    - Федеральный закон «О техническом регулировании» от 27.12.2002 №184-ФЗ (действующая редакция);

    - Федеральный закон «О связи» от 07.07.2003 №126-ФЗ (действующая редакция);

    - Федеральный закон «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 №7 (действующая редакция);

    - Федеральный закон «Об охране атмосферного воздуха» от 04.05.1999 №96 (действующая редакция);

    - Федеральный закон от 14.03.1995 №33-ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях»;

    - Федеральный закон от 24.04.1995 №52-ФЗ «О животном мире»;

    - Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера».

    - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности».

    - Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов».

    - Федеральный закон от 21.07.2011 №256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

    - Федеральный закон Российской Федерации от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

    - Федеральный закон от 21.07.2011 N 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»;

    - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

    - Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений».

    - Федеральный закон от 20.03.2011 № 41-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части вопросов территориального планирования».

    - Федеральный закон от 24.06.1998 №89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».

    - Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

    - Федеральный закон от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении».

    - Федеральный закон от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»;

    - Закон от 21.02.1992 № 2395-1 «О недрах».

    - Постановление Правительства РФ от 27.12.2010 № 1172 «Об утверждении Правил оптового рынка электрической энергии и мощности и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам организации функционирования оптового рынка электрической энергии и мощности».

    - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 28.03.2014 №155н «Правила по охране труда при работе на высоте».

    - Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок».

    - Приказ Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 «Об утверждении Правил использования лесов для строительства, реконструкции, эксплуатации линейных объектов».

    - Информационное письмо Рослесхоза от 13.12.2012 № НК-03-54/14278 «О применении положений приказа Рослесхоза от 10.06.2011 № 223 в части объектов электроэнергетики» с разъяснениями к приказу Рослесхоза от 10.06.2011 № 223.

    - Постановление Госстандарта России от 30.09.2002 № 357-ст ГОСТа Р 8.596-2002 Государственный стандарт Российской Федерации. Государственная система обеспечения единства измерений «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения».

    - Приказ Ростехрегулирования от 30.11.2009 N 525-ст ГОСТ Р 21.1101 -2009 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

    - Постановление Правительства РФ от 23.02.1994 №140 «О рекультивации земель, снятии, сохранении и рациональном использовании плодородного слоя почвы»;

    - Постановление Правительства РФ от 05.05.2012 №458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса»;

    - Федеральный закон от 23.11.2009 №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;

    - Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса»;

    - ГОСТ Р 8.596-2002 «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

    - ГОСТ Р 21.1101-2013 «Основные требования к проектной и рабочей документации.

Отраслевые НТД:

    - Правила устройства электроустановок (действующее издание);

    - Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей (действующее издание);

    - Приказ Минэнерго России от 19.06. 2003 № 229 «Об утверждении правил технической эксплуатации электрических станций и сетей».

    - Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 277 «Об утверждении Методических указаний по устойчивости энергосистем».

    - Приказ Минэнерго России от 30.06.2003 № 281 «Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем».

    - Руководящие указания об определении понятий и отнесении видов работ и мероприятий в электрических сетях отрасли «Электроэнергетика» к новому строительству, расширению, реконструкции и техническому перевооружению, 
РД 153-34.3-20.409-99, утвержденные РАО «ЕЭС России» 13.12.1999.

    - ГОСТ 31937-2011 «Здания и сооружения. Правила обследования и мониторинга технического состояния», введен в действие Приказом Росстандарта от 27.12.2012 № 1984-ст.

    - ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения», введен в действие Приказом Росстандарта от 22.07.2013 № 400-ст.

    - ГОСТ Р МЭК 62067-2017 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 150 кВ (U(m)=170 кВ) до 500 кВ (U(m)=550 кВ). Методы испытаний и требования к ним», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30.08.2011 № 244-ст.

    - ГОСТ Р МЭК 60840-2017 «Кабели силовые с экструдированной изоляцией и арматура к ним на номинальное напряжение свыше 30 кВ (U(m)=36 кВ) до 150 кВ (U(m)=170 кВ). Методы испытаний и требования к ним», введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 30 августа 2011 г. N 246-ст.

    - ГОСТ Р 55025-2012 «Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение от 6 до 35 кВ включительно. Общие технические условия», введен в действие Приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 27.12.2012 г. № 486.

    - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства», утвержден постановлением Госстроя СССР от 11.12.1985 №215.

    - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования».

    - СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство».

    - Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 29.12.2009 № 620 «Об утверждении методических указаний по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве».

    - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55105-2012 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Нормы и требования».

    - Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ Р 55438-2013 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики и потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и эксплуатации. Общие требования».

    - Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 №390;

    - Методические указания по устойчивости энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №277;

    - Методические рекомендации по проектированию развития энергосистем, утвержденные приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №281;

    - Договор о присоединении к торговой системе оптового рынка электроэнергии, Регламенты оптового рынка электроэнергии, Положение о порядке получения статуса субъектов оптового рынка и ведения реестра субъектов оптового рынка с приложениями (в действующей редакции).

    - Национальный стандарт РФ ГОСТ Р 56302-2014 «Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования».

ОРД и НТД ПАО «Россети», ОАО РАО «ЕЭС России», 
АО «Тюменьэнерго», ПАО «ФСК ЕЭС», АО «СО ЕЭС»:

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.02.2017 № 252).

- Методические указания по контролю состояния заземляющих устройств электроустановок. СТО 56947007-29.130.15.105-2011.

- Руководящие указания по проектированию заземляющих устройств подстанций напряжением 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.15.114-2012.

- Методические указания по защите распределительных электрических сетей напряжением 0,4-10 кВ от грозовых перенапряжений. СТО 56947007-29.240.02.001-2008.

- Методика оценки технического состояния зданий и сооружений объектов. СТО 56947007-29.240.119-2012.

- Изоляторы линейные подвесные стержневые полимерные. Методика испытаний на устойчивость после изготовления. СТО 56947007-29.080.15.060-2010.

- Типовые технические требования к опорам шинным на напряжение 35-750 кВ. СТО 56947007-29.080.30.073-2011.

- Инструкция по выбору изоляции электроустановок. СТО 56947007-29.240.059-2010.

- Длина пути утечки внешней изоляции электроустановок переменного тока классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.240.068-2011.

- Изоляция электроустановок в районах с загрязненной атмосферой. Эксплуатация и техническое обслуживание	. СТО 56947007-29.240.133-2012.

- Электрооборудование на напряжение свыше 3 кВ. Методы испытаний внешней изоляции в загрязненном состоянии. СТО 56947007-29.240.144-2013.

- Методические указания по проведению периодического технического освидетельствования воздушных линий электропередачи ЕНЭС. СТО 56947007-29.240.01.053-2010.

- Методические указания, по количественной оценке, механической надежности действующих воздушных линий напряжением 0,38-10 кВ при гололёдно-ветровых нагрузках. СТО 56947007-29.240.50.002-2008.

- Методические указания по расчету климатических нагрузок в соответствии с ПУЭ - 7 и построению карт климатического районирования. 
СТО 56947007-29.240.055-2010.

- Методические указания по определению наведенного напряжения на отключенных воздушных линиях, находящихся вблизи действующих ВЛ. 	
СТО 56947007-29.240.55.018-2009.

- Руководство по проектированию многогранных опор и фундаментов к ним для ВЛ напряжением 110-500 кВ. СТО 56947007- 29.240.55.054-2010.

- Методические указания по оценке эффективности применения стальных многогранных опор и фундаментов для ВЛ напряжением 35-500 кВ. 
СТО 56947007 -29.240.55.096-2011.

- Методические указания по оценке технического состояния ВЛ и остаточного ресурса компонентов ВЛ. СТО 56947007-29.240.55.111-2011.

- Методические указания по разработке технологических карт и проектов производства работ по техническому обслуживанию и ремонту ВЛ. 	СТО 6947007-29.240.55.168-2014.

- Методические указания по определению региональных коэффициентов при расчете климатических нагрузок. 	СТО 56947007-29.240.056-2010.

- Методические указания по составлению карт степеней загрязнения на территории расположения ВЛ и ОРУ ПС. СТО 56947007-29.240.058-2010.

- Натяжная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.061-2010.

- Поддерживающая арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.062-2010.

- Соединительная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.063-2010.

- Сцепная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.064-2010.

- Контактная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.065-2010.

- Траверсы изолирующие полимерные для опор ВЛ 110-220 кВ. Общие технические требования, правила приемки и методы испытаний. СТО 56947007-29.120.90.033-2009.

- Методика диагностики состояния фундаментов опор ВЛ методом неразрушающего контроля. СТО 56947007-29.120.95.017-2009.

- Типовые технические требования к фундаментам опор 35-750 кВ. 
СТО 56947007-29.120.95.089-2011.

- Нормы проектирования поверхностных фундаментов для опор ВЛ и ПС. СТО 56947007- 29.120.95-049-2010.

- Нормы проектирования фундаментов из винтовых свай. СТО 56947007- 29.120.95-050-2010.

- Нормы проектирования фундаментов из стальных свай-оболочек и буронабивных свай большого диаметра. СТО 56947007-29.120.95-051-2010.

- Руководство по расчету режимов плавки гололеда на грозозащитном тросе со встроенным оптическим кабелем (ОКГТ) и применению распределенного контроля температуры ОКГТ в режиме плавки. СТО 56947007-29.060.50.122-2012.

- Методические указания по применению сигнализаторов гололёда (СГ) и прогнозированию гололёдоопасной обстановки. СТО 56947007-29.240.55.113-2012.

- Методические указания по определению климатических нагрузок на ВЛ с учетом ее длины, СТО 56947007-29.240.057-2010

- Методические указания по применению силовых кабелей с изоляцией из сшитого полиэтилена на напряжение 10 кВ и выше. СТО 56947007-29.060.20.020-2009.

- Правила оформления нормальных схем электрических соединений подстанций и графического отображения информации посредством ПТК и АСУ ТП. СТО 56947007-25.040.70.101-2011.

- Методические указания по проведению периодического технического освидетельствования электротехнического оборудования ПС ЕНЭС. СТО 56947007-29.240.10.030-2009.

- Сроки работ по проектированию, строительству и реконструкции подстанций и линий электропередачи 35-1150 кВ. СТО 56947007-29.240.121-2012.

- Схемы принципиальные электрические распределительных устройств подстанций 35-750 кВ. Типовые решения. СТО 56947007-29.240.30.010-2008.

- Правила проведения расчетов затрат на строительство подстанций с применением КРУЭ. СТО 56947007-29.240.35.146-2013.

- КРУЭ на номинальные напряжения 6-35 кВ. Типовые технические требования. СТО 56947007-29.240.35.164-2014.

- Токопроводы с литой (твёрдой) изоляцией на напряжение 6-35 кВ. 
СТО 56947007-29.120.60.106-2011.

- Инструкция по эксплуатации трансформаторов. СТО 56947007-29.180.01.116-2012.

- Системы мониторинга силовых трансформаторов и автотрансформаторов. Общие технические требования. СТО 56947007-29.200.10.011-2008.

- Типовые технические требования к высоковольтным вводам классов напряжения 10 - 750 кB. СТО 56947007-29.080.20.088-2011.

- Реакторы токоограничивающие на номинальное напряжение 6-500 кВ. Типовые технические требования. СТО 56947007-29.180.04.165-2014.

- Выключатели переменного тока на напряжение от 3 до 1150 кВ.  Указания по выбору. СТО 56947007-29.130.10.095-2011.

- Типовой порядок организации и проведения поверки (калибровки) измерительных трансформаторов тока (ТТ), трансформаторов напряжения (ТН) на местах их эксплуатации. СТО 56947007-29.240.127-2012.

- Методические указания по инженерным расчетам в системах оперативного постоянного тока для предотвращения неправильной работы дискретных входов микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики, при замыканиях на землю в цепях ЕНЭС. СТО 56947007-29.120.40.102-2011.

- Методические указания по определению поверхностного натяжения трансформаторных масел на границе с водой методом отрыва кольца. 
СТО 56947007-29.180.010.070-2011.

- Методические указания по определению содержания газов, растворенных в трансформаторном масле. СТО 56947007-29.180.010.094-2011.

- Методические указания по проведению расчетов для выбора типа, параметров и мест установки устройств компенсации реактивной мощности в ЕНЭС. СТО 56947007-29.180.02.140-2012.

- Методика оценки технико-экономической эффективности применения устройств FACTS в ЕНЭС России. СТО 56947007-29.240.019-2009.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания дифференциально-фазной защиты производства GE Multilin (L60). СТО 56947007-29.120.70.031-2009.

- Требования к шкафам управления и РЗА с микропроцессорными устройствами. СТО 56947007-29.120.70.042-2010.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА оборудования подстанций производства ООО «АББ Силовые и Автоматизированные Системы». СТО 56947007-29.120.70.98-2011.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА подстанционного оборудования производства ООО НПП «ЭКРА». СТО 56947007-29.120.70.99-2011.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА подстанционного оборудования производства ЗАО «АРЕВА Передача и Распределение». СТО 56947007-29.120.70.100-2011.

- Методические указания по выбору параметров срабатывания устройств РЗА оборудования подстанций  производства компании «GE Multilin».
 СТО 56947007-29.120.70.109-2011.

- Релейная защита и автоматика. Взаимодействие субъектов электроэнергетики, потребителей электрической энергии при создании (модернизации) и организации эксплуатации. СТО 59012820.29.020.002-2012.

- Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования. СТО 59012820.29.240.001-2011.

- Аттестационные требования к устройствам противоаварийной автоматики (ПА). СТО 56947007-33.040.20.123-2012.

- Типовые алгоритмы локальных устройств противоаварийной автоматики (ПА) (ФОЛ, ФОДЛ, ФОТ, ФОДТ, ФОБ). СТО 56947007-33.040.20.142-2013.

- Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ) подстанции типовые технические требования в составе закупочной документации. СТО 56947007-35.240.01.023-2009.

- Типовая программа приемо-сдаточных испытаний АСУ ТП законченных строительством подстанций. СТО 56947007-25.040.40.012-2008.

- Типовая программа и методика испытаний программно-технического комплекса автоматизированной системы управления технологическими процессами (ПТК АСУ ТП) и микропроцессорного комплекса системы сбора и передачи информации (МПК ССПИ) подстанций в режиме шторм. СТО 56947007- 25.040.40.112-2011.

- Типовая программа и методика заводских испытаний программно-технических комплексов автоматизированных систем управления технологическими процессами, систем сбора и передачи информации (ПТК АСУ ТП и ССПИ). СТО 56947007-25.040.40.160-2013.

- Руководящие указания по выбору объемов неоперативной технологической информации, передаваемой с подстанций ЕНЭС в центры управления электрическими сетями, а также между центрами управления. СТО 56947007-29.240.036-2009.

- Выбор видов и объемов телеинформации при проектировании систем сбора и передачи информации подстанций ЕНЭС для целей диспетчерского и технологического управления. СТО 56947007- 29.130.01.092-2011.

- Информационно-технологическая инфраструктура подстанций. Типовые технические решения. СТО 56947007-29.240.10.167-2014.

- Технологические присоединение. Методические рекомендации по присоединению малой генерации к электрическим сетям для параллельной работы с энергосистемой. База данных по видам применяемой малой генерации. МР 01-009-2013.

- Руководство по обеспечению электромагнитной совместимости вторичного оборудования и систем связи электросетевых объектов. СТО 56947007-29.240.043-2010.

- Методические указания по обеспечению электромагнитной совместимости на объектах электросетевого хозяйства. СТО 56947007-29.240.044-2010.

- Подготовка и проведение противоаварийных тренировок с диспетчерским персоналом. СТО 59012820.27010.002-2011.

- Нормативы комплектования автотранспортными средствами, спецмеханизмами и тракторами для технического обслуживания и ремонта объектов ЕНЭС. СТО 56947007-29.240.132-2012.

- Положение по организации и обеспечению представления средств измерений на испытания в целях утверждения типа, а также на поверку и калибровку. СТО 56947007-29.240.024-2009.

- Методические указания по разработке и вводу в действие норм времени на поверку, калибровку, контроль исправности средств измерений. СТО 56947007-29.240.128-2012.

- Типовой порядок организации и проведения метрологического обеспечения информационно-измерительных систем в ОАО "ФСК ЕЭС". 
СТО 56947007-29.240.126-2012.

- Аккумуляторы и аккумуляторные установки большой мощности. 
СТО 56947007-29.240.90.183-2014.

- Типовые технические требования к самонесущим изолированным и защищенным проводам на напряжение до 35 кВ. СТО 56947007-29.060.10.075-2011.

- Типовые технические требования к разъединителям классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.130.10.077-2011.

- Типовые технические требования к КРУ классов напряжения 6-35 кВ. СТО 56947007-29.130.20.104-2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным полимерным. СТО 56947007-29.080.15.097-2011.

- Типовые технические требования к изоляторам линейным подвесным тарельчатым. СТО 56947007-29.080.10.081-2011.

- Типовые технические требования к проводам неизолированным нормальной конструкции. СТО 56947007-29.060.10.079-2011.

- Спиральная арматура для ВЛ. Технические требования. СТО 56947007-29.120.10.067-2010.

- Типовые технические требования к ограничителям перенапряжения классов напряжения 6-750 кВ. СТО 56947007-29.120.50.076-2011.

- Типовые технические требования к силовым трансформаторам 6-35 кВ для распределительных электрических сетей. СТО 56947007-29.180.074-2011.

- Преобразователи измерительные для контроля показателей качества электрической энергии. Типовые технические требования. СТО 56947007-29.200.80.180-2014.

- Жёсткая ошиновка на номинальные напряжения 35-750 кВ. Типовые технические требования. 	СТО 56947007-29.060.10.163-2014.

- Газоизолированные линии в электроустановках 110-500 кВ. Типовые технические требования. 	СТО 56947007-29.240.01.182-2014.

- Комплектные трансформаторные подстанции блочные. Типовые технические требования. 	СТО 56947007-29.240.25.161-2014.

- Методические указания по расчету и выбору параметров настройки (уставок) микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики производства «SIEMENS AG», «ООО НПП «ЭКРА», «ABB», «GE MULTILIN» И «ALSTOM GRID»/«AREVA» для батарей статических конденсаторов. СТО 56947007-29.120.70.186-2014

- Методические указания по расчету и выбору параметров настройки (уставок) микропроцессорных устройств релейной защиты и автоматики производства «SIEMENS AG», ООО НПП «ЭКРА», «ABB», «GE MULTILIN» И «ALSTOM GRID»/«AREVA» для управляемых шунтирующих реакторов.СТО 56947007-29.120.70.187-2014.

- Технологическая связь. Правила проведения технического надзора за проектированием и строительством волоконно-оптических линий связи на воздушных линиях электропередачи напряжением 35 кВ и выше. СТО 56947007-33.180.10.185-2014.

- Типовые технические требования к элегазовым выключателям напряжением 10-750 кВ. СТО 56947007-29.130.10.083-2011.

- Методика расчета предельных токовых нагрузок по условиям сохранения механической прочности проводов и допустимых габаритов воздушных линий. СТО 56947007-29.240.55.143-2013.

- Системы оперативного постоянного тока подстанций. Технические требования. СТО 56947007-29.120.40.041-2010.

- Методические указания по применению ОПН на ВЛ 6 – 750 кВ, 
СТО 56947007-29.130.10.197-2015.

- Порядок организации и проведения контрольных, внеочередных и дополнительных замеров параметров электрических режимов работы объектов электросетевого комплекса. СТО 34.01-33-004-2014.

- Правила подготовки и проведения противоаварийных и ситуационных тренировок. СТО 34.01-33-002-2014.

- Правила ведения оперативных переговоров и передачи оперативных сообщений. СТО 34.01-33-001-2014.

- Проектирование противопожарной защиты объектов электросетевого комплекса ОАО «Россети». Общие технические требования. СТО 34.01-27.3-002-2014.

- Установки противопожарной защиты общие технические требования. СТО 34.01-27.3-001-2014.

- Автоматизированные системы оперативно-технологического и ситуационного управления. Типовые функциональные требования. СТО 34.01-6.2-001-2014.

- Программное обеспечение вычислительных комплексов по формированию объемов оказанных услуг по передаче электроэнергии. Типовые функциональные требования. СТО 34.01-5.1-003-2014.

- Типовой стандарт. Техническая политика. Системы учета электрической энергии с удаленным сбором данных оптового и розничных рынков электрической энергии на объектах дочерних и зависимых обществ ОАО «Россети». СТО 34.01-5.1-002-2014.

- Программное обеспечение информационно-вычислительного комплекса автоматизированной системы учета электроэнергии. Типовые функциональные требования. СТО 34.01-5.1-001-2014.

- Устройства сбора и передачи данных автоматизированных информационно-измерительных систем коммерческого учета электроэнергии (АИИС КУЭ). Типовые технические требования. СТО 56947007-35.240.01.188-2014.

- Правила подготовки и проведения учений по отработке взаимодействия при ликвидации аварийных ситуаций в электросетевом комплексе. СТО 34.01-33-006-2015.

- Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе 
ОАО «Россети». Общие технические требования. СТО 34.01-27.1-001-2014.

- Регламент организации и проведения контроля и мониторинга качества электрической энергии в электросетевом комплексе ПАО «Россети». СТО 34.01-39.1-001-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-1 и СИП-2. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-002-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Вспомогательная арматура. Общие технические требования	. СТО 34.01-2.2-003-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Ответвительная арматура. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-004-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Правила приёмки и методы испытаний. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-005-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Соединительная арматура. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-006-2015.

- Арматура для воздушных линий электропередачи с самонесущими изолированными проводами напряжением до 1 кВ. Анкерная и поддерживающая арматура для СИП-4. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-007-2015.

- Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-010-2015.

- Птицезащитные устройства для воздушных линий электропередачи и открытых распределительных устройств подстанций. Правила приёмки и методы испытаний. СТО 34.01-2.2-011-2015.

- Методические указания по защите от резонансных повышений напряжения в электроустановках 6-750 кВ. СТО 56947007-29.240.10.191-2014.

- Автоматизированные информационно-измерительные системы коммерческого и технического учета электроэнергии и системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Организация эксплуатации и технического обслуживания. СТО 34.01-5.1-004-2015.

- Типовая инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики подстанций. СТО 56947007-33.040.20.181-2014.

- Электрогенераторные установки с двигателями внутреннего сгорания. Типовые технические требования. СТО 34.01-3.2-006-2015.

- Планирование и выполнение ремонта, формирование списка объектов для включения в раздел инвестиционной программы в части технического перевооружения и реконструкции с учетом жизненного цикла продукции. СТО 34.01-24-002-2015

- Опоры воздушных линий электропередачи металлические решётчатые. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-008-2016.

- Арматура для воздушных линий электропередачи напряжением 
6-110 кВ с защищенными проводами. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-009-2016.

- Комплектные трансформаторные подстанции 6-20/0,4 кВ. Общие технические требования. 	СТО 34.01-3.1-001-2016.

- Трансформаторы тока на классы напряжения 6-35 кВ. Общие технические требования. 	СТО 34.01-3.2-001-2016.

- Реклоузеры 6-35 кВ. Общие технические требования. СТО 34.01-3.2-004-2016.

- Камеры сборные одностороннего обслуживания. Общие технические требования. СТО 34.01-3.2-005-2016.

- Устройства определения места повреждения воздушных линий электропередачи. Общие технические требования. СТО 34.01-4.1-001-2016.

- Методические указания по выбору оборудования СОПТ. 
СТО-56947007-29.120.40.216-2016

- Низковольтные комплектные устройства. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.130.20.201-2015.

- Трансформаторы сухие на напряжение 6-35 кВ. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.180.01.206-2015.

- Методика измерения частичных разрядов в маслобарьерной изоляции силового трансформаторного оборудования	. СТО-56947007-29.180.01.207-2015.

- Контроллеры присоединения. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.200.80.210-2015.

- Щиты собственных нужд. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.240.40.202-2015.

- Кабельные системы на напряжение 0,66-35 кВ. Типовые технические требования. СТО-56947007-29.240.65.205-2015.

- Технологическая связь. Типовые технические требования. Аппаратура малых земных станций спутниковой связи. СТО-56947007-33.060.70.213-2016.

- Типовые формы по разработке Схем развития электрических сетей 35 кВ и ниже.

- Маркеры воздушных линий электропередачи. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-012-2016.

- Маркеры воздушных линий электропередачи. Правила приемки и методы испытаний. СТО 34.01-2.2-013-2016.

- Область применения и порядок смешения трансформаторных масел. СТ-ИА-30.2-2.1-27-02-2016

- Типовые технические решения подстанций 6-110 кВ. СТО 34.01-3.1-002-2016.

- Изоляторы линейные подвесные тарельчатые стеклянные. Правила приемки и методы испытаний. СТО 34.01-2.2-014-2016.

- Изоляторы линейные подвесные тарельчатые стеклянные. Общие технические требования. СТО 34.01-2.2-015-2016.

- Положение о системе калибровки средств измерений группы компаний Россети. СТО 34.01-39.2-001-2016.

- Порядок подтверждения технической компетентности и регистрации метрологических служб в системе калибровки средств измерений группы компаний Россети. Основные положения. СТО 34.01-39.5-004-2016.

- Маркеры для воздушных линий электропередачи. Маркировка опор и пролетов ВЛ. СТО 34.01-2.2-016-2016

- Сборник директивных указаний по повышению надежности и безопасности эксплуатации электроустановок в электросетевом комплексе ПАО «Россети». СДУ-2016 ч.1.

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила предотвращения развития и ликвидации нарушений нормального режима электрической части энергосистем», СТО 59012820.29.240.007-2008.

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Правила переключений в электроустановках», СТО 59012820.29.020.005-2011.

- Стандарт организации ОАО «СО ЕЭС» «Автоматическое противоаварийное управление режимами энергосистем. Противоаварийная автоматика энергосистем. Условия организации процесса. Условия создания объекта. Нормы и требования», СТО 59012820.29.240.001-2011.

- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-101.

- Методические рекомендации по реализации информационного обмена энергообъектов с корпоративной информационной системой ОАО «СО ЕЭС» по протоколу ГОСТ Р МЭК 60870-5-104.

- Постановление Правительства Российской Федерации от 05.05.2012 № 458 «Об утверждении Правил по обеспечению безопасности и антитеррористической защищенности объектов топливно-энергетического комплекса».

- Постановление Правительства Российской Федерации от 19.09.2015 № 993 «Об утверждении требований к обеспечению безопасности линейных объектов топливно-энергетического комплекса».

- Приказ ФСТЭК России от 13.03.2013 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Система обеспечения безопасности и антитеррористической защищенности объектов ОАО «ФСК ЕЭС». Общие положения (требования)», СТО 56947007-29.240.01.190-2014.

- Стандарт организации ОАО «ФСК ЕЭС» «Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Требования к автоматизированным системам управления технологическими процессами», СТО 56947007-29.240.01.148-2013.

- ГОСТ Р 56303-2014. Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Нормальные схемы электрических соединений объектов электроэнергетики. Общие графические требования.

- ГОСТ Р 56302-2014 Единая энергетическая система и изолированно работающие энергосистемы. Оперативно-диспетчерское управление. Диспетчерские наименования объектов электроэнергетики и оборудования объектов электроэнергетики. Общие требования.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Типовые технические требования к функциональной структуре автоматизированных систем управления технологическими процессами подстанций Единой национальной электрической сети (АСУ ТП ПС ЕНЭС).», СТО 56947007- 25.040.40.227-2016.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при проектировании, сооружении, реконструкции и ликвидации», СТО 56947007-29.240.01.218-2016.

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» «Экологическая безопасность электросетевых объектов. Требования при техническом обслуживании и ремонте», СТО 56947007- 29.240.01.219-2016.

- Стандарт организации ПАО «Россети» «Цифровая электрическая сеть. Требования к проектированию цифровых распределительных электрических сетей 0,4-220 кВ», СТО 34.01-21-005-2019.

Приложение 2

к типовому заданию на проектирование

объектов АО «Тюменьэнерго»

Перечень сокращений:

| АВР | - | автоматический ввод резерва |
| --- | --- | --- |
| АИИС КУЭ | - | автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии |
| АПВ | - | автоматическое повторное включение |
| АРМ | - | автоматизированное рабочее место |
| ВЛ | - | воздушная линия |
| ВЧ | - | высокочастотный |
| ВЧ-связь | - | высокочастотная связь |
| ГО и ЧС | - | гражданская оборона и чрезвычайные ситуации |
| ГОСТ | - | государственный стандарт |
| ДГУ | - | дизель-генераторная установка |
| ДЗЛ | - | дифференциальная защита линии |
| ДЦ | - | диспетчерский центр ОАО «СО ЕЭС» |
| ДУ | - | дистанционное управление |
| ЕГРП | - | Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним |
| ИА | - | исполнительный аппарат |
| ИИК | - | информационно-измерительный канал |
| ИК | - | измерительный канал |
| ЗИП | - | запасные части, инструмент, принадлежности |
| ЗП | - | задание на проектирование |
| ЗРУ | - | закрытое распределительное устройство |
| ИП | - | инвестиционная программа |
| КА | - | коммутационные аппараты |
| КВЛ | - | кабельно-воздушная линия |
| КЗ | - | короткое замыкание |
| ККЭ | - | контроль качества электроэнергии |
| КИП | - | контрольно-измерительный прибор |
| КЛ | - | кабельная линия |
| КРУ | - | комплектное распределительное устройство |
| КРУН | - | комплектное распределительное устройство наружного исполнения |
| КРУЭ | - | комплектное распределительное устройство с элегазовой изоляцией |
| КТП | - | комплектная трансформаторная подстанция |
| КЭ | - | качество электроэнергии |
| ЛЭП | - | линия электропередачи |
| МДП | - | максимально допустимый переток |
| МЭК | - | Международная электротехническая комиссия |
| НТД | - | нормативно-технический документ |
| ОВБ | - | оперативно-выездная бригада |
| ОВОС | - | оценка воздействия на окружающую среду |
| ОГ | - | отключение генераторов |
| ОДУ | - | филиал АО «СО ЕЭС» объединенное диспетчерское управление |
| ОКГТ | - | грозозащитный трос со встроенным оптическим кабелем |
| ОМП | - | определение места повреждения |
| ОН | - | отключение нагрузки |
| ОП | - | оперативный персонал |
| ОПН | - | ограничитель перенапряжения |
| ОПТ | - | оперативный постоянный ток |
| ОРД | - | организационно-распорядительный документ |
| ОЭС | - | объединенная энергетическая система |
| ПА | - | противоаварийная автоматика |
| ПД | - | проектная документация |
| ПИР | - | проектно-изыскательские работы |
| ПК | - | программный комплекс |
| ПНР | - | пуско-наладочные работы |
| ПО | - | программное обеспечение |
| ПОС | - | проект организации строительства |
| ПС | - | подстанция |
| ПП | - | переключательный пункт |
| ПТЭ | - | правила технической эксплуатации |
| ПУЭ | - | правила устройства электроустановок |
| РД | - | рабочая документация |
| РЗ | - | релейная защита |
| РЗА | - | релейная защита и автоматика (РЗ, СА, ПА, РА, РАСП и ТА) |
| РСК | - | распределительная сетевая компания |
| РУ | - | распределительное устройство |
| СА | - | сетевая автоматика |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| СИ | - | средства измерений, включая измерительные системы и измерительные каналы измерительных систем |
| СКРМ | - | средства компенсации реактивной мощности |
| СМР | - | строительно-монтажные работы |
| СМиУКЭ | - | система мониторинга и управления качеством электроэнергии |
| СН | - | собственные нужды |
| СНЭ | - | система накопления энергии |
| СО (СТО) | - | стандарт организации |
| СС | - | система связи |
| СДТУ | - | средства диспетчерского и технологического управления |
| ССПТИ | - | система сбора и передачи неоперативной технологической информации |
| Т | - | трансформатор |
| ТОиР | - | техническое обслуживание и ремонт |
| ТТ | - | трансформатор тока |
| ТП | - | Трансформаторная подстанция |

Приложение № 3

к Заданию на проектирование

Исходные данные для составления сметной документации

на строительство и реконструкцию объектов капитального строительства

АО «Тюменьэнерго» в 2019 году.

| № п.п. | Наименование | Нормативы |
| --- | --- | --- |
| 1. | Сметная документация составляется в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 16.02.2008 №87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию». | Положение о составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию, утверждённое постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 №87. |
| 1.1. | Сметная документация (сводный сметный расчёт стоимости строительства, объектные и локальные сметные расчёты (сметы), сметные расчёты на отдельные виды затрат) разрабатываются только с применением государственных сметных нормативов, включённых в федеральный реестр сметных нормативов в двух уровнях цен: в базисном и в текущем. | МДС 81-35.2004 п. 3.24 Методические рекомендации по применению федеральных единичных расценок на строительные, специальные строительные, ремонтно-строительные, монтаж оборудования и пусконаладочные работы, утверждённые приказом Минстроя России от 09.02.2017 № 81/пр. |
| 1.2. | Пересчёт в текущие цены выполняется по итогу глав 1-7. |  |
| 1.3. | На этапе согласования сметной документации с Заказчиком пересчёт в текущие цены осуществляется индексами изменения сметной стоимости строительства, ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России, сложившихся на дату первоначальной выдачи сметной документации. Для предоставления сметной документации в органы (организации), уполномоченные на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости, после устранения замечаний и согласования сметной документации с Заказчиком, пересчёт в текущие цены осуществляется индексами изменения сметной стоимости строительства, ежеквартально публикуемые и рекомендуемые к применению Минстроем России, сложившихся на дату предоставления сметной документации в органы (организации), уполномоченные на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости. | Постановление Правительства РФ от 18.05.2009 № 427. |
| 1.4. | Стоимость оборудования определять в текущих ценах в рублях на основании последних данных заводов-изготовителей (поставщиков), с предоставлением прайс-листов и указанием даты. Пересчёт стоимости оборудования из текущего уровня цен в базисный уровень цен 2001года осуществляется с использованием индекса изменения сметной стоимости технологического оборудования по отрасли Электроэнергетика, рекомендуемым Минстроем России | МДС 81-35.2004 пп.4.25, 4.28, 4.45, 4.48 |
| 1.5. | Стоимость оборудования (материальных ресурсов), принимаемую по данным заводов-изготовителей (поставщиков), актуализировать на дату предоставления сметной документации и определить путем проведения мониторинга ценовых предложений не менее чем от 3-х заводов-изготовителей (поставщиков) для формирования оптимальной стоимости. | Методика определения сметных цен на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен услуг на перевозку грузов для строительства, утверждённая приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20.12.2016 № 1001/пр. |
| 1.6. | Давальческие материалы и основное электротехническое оборудование выделить в локальных сметных расчётах в отдельные разделы, с учётом транспортных расходов по доставке до приобъектного склада. |  |
| 1.7. | Транспортные и дополнительные расходы к стоимости оборудования, принимать по калькуляции транспортных расходов, либо процентом. | МДС 81-35.2004 пп.4.48-4.65 |
| 1.8. | Работы на объектах, принадлежащих иным собственникам, выделить в отдельные тома (по каждому собственнику) с пояснительной запиской, необходимыми разделами в соответствии с составом ПСД (в том числе сводный сметный расчёт стоимости строительства (ССР), объектные и локальные сметные расчёты (сметы), сметные расчёты на отдельные виды затрат). В ССР по объектам иных собственников выделить затраты на проектные работы (глава 12 ССР), содержание службы заказчика, строительный контроль (глава 10 ССР). |  |
| 1.9. | В сводном сметном расчёте, по итогу каждой главы отражать, в том числе, затраты по ВЛ, КЛ, ПС, ВОЛС, смежные ПС. |  |
| 1.10. | Сформировать Ведомость сметной стоимости строительства/реконструкции объектов, входящих в каждый этап строительства/реконструкции, с объединением отдельных этапов в общий сводный сметный расчёт стоимости строительства/реконструкции. | Ведомость сметной стоимости сформировать по форме сводного сметного расчёта МДС 81-35.2004 Приложение №2 Образец № 1. |
| 1.11. | В случае разработки раздела «АИИСКУЭ» в соответствии с заданием на проектирование, в сметной документации необходимо учитывать затраты на аттестацию и сдачу системы АИИСКУЭ в эксплуатацию, а также затраты на метрологическое обеспечение. | В соответствии с действующими нормами и регламентами. |
| 1.12. | В составе РД предоставлять ССР. |  |
| 1.13. | Стоимость строительства по рабочей документации (РД) не должна превышать стоимость строительства по проектной документации (ПД). |  |
| 1.14. | Полная сметная стоимость по строительству/реконструкции не должна превышать объём финансовых потребностей, рассчитанных по укрупнённым нормативам цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики, утверждаемыми Министерством энергетики Российской Федерации. | Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1157. |
| 2. | Глава 1. Подготовка территории строительства |  |
| 2.1 | Затраты по получению исходно-разрешительной документации и оформлению земельно-имущественных отношений, связанные с затратами Заказчика по отводу и освоению застраиваемой территории. | Определяются на основании расчётов и цен на эти услуги. При наличии - по данным Заказчика. |
| 2.2 | Затраты на арендные платежи. | Определяются на основании действующего законодательства, расчёта, составленного с учётом сведений о кадастровой стоимости земельных участков и положений постановлений Правительства РФ от 16.07.2009 № 582 и от 22.05.2007 №310, отчёта по определению рыночной стоимости аренды в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-ФЗ, а также заключённых между Заказчиком и правообладателями земельных участков договоров, соглашений, заключённых в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ. |
| 3. | Лимитированные затраты, учитываемые в сводном сметном расчёте в базе 2001года, согласно МДС 81-35.2004 |  |
| 3.1. | Временные здания и сооружения. | ГСН 81-05-01-2001. |
| 3.2. | Временные здания и сооружения учитываются набором, когда процент исключается. | Расчёты или локальные сметы по данным ПОС. |
| 4. | Перечень видов затрат, включаемых в главу 9 «Прочие работы и затраты» |  |
| 4.1. | Дополнительные затраты при производстве работ в зимнее время. Раздельно по ВЛ, КЛ, ПС, ВОЛС, смежные ПС. | ГСН 81-05-02-2007. |
| 4.2. | Затраты на снегоборьбу. | ГСН 81-05-02-2007 таблица 2. |
| 4.3. | Затраты, связанные с перебазированием строительной техники. | Методика определения сметных цен на эксплуатацию машин и механизмов, утверждённая приказом Министерства строительства и ЖКХ РФ от 20.12.2016 № 999/пр. |
| 4.4. | Затраты по перевозке работников строительно-монтажных организаций автотранспортом. | Расчёт на основании ПОС. |
| 4.5. | Затраты на проведение специальных мероприятий по обеспечению нормальных условий труда (борьба с клещевым энцефалитом, гнусом и т.д.). | Расчёт на основании ПОС. |
| 4.6. | Затраты, связанные с премированием за ввод в действие построенных объектов. | Определяются расчётом от итога глав 1-12 по графам 4 и 5 сводного сметного расчёта. Письмо Госстроя РФ от 24.03.2000 № 10-101. |
| 4.7. | Затраты на проведение пуско-наладочных работ (вхолостую). | Письмо Минрегионразвития РФ от 13.04.2011г. № ВТ-386/08. МДС 81-35.2004 п. 4.102. Размер средств определяется на основании смет. |
| 4.8. | Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом. | Определяется расчётом на основании ПОС. МДС81-35.2004 Приложение 8 п.9.4. |
| 4.9. | Дополнительные затраты на формирование аварийного запаса. | Затраты включаются в сводный сметный расчет только для объектов нового строительства. Номенклатура и объемы определяются проектом с учетом требований установленных норм комплектации аварийного запаса и согласовываются с заказчиком, с выделением его отдельной строкой в главе 9 «Прочие работы и затраты» ССР. |
| 4.10. | Затраты на ввод объекта в эксплуатацию (техническая инвентаризация, изготовление документов кадастрового и технического учёта, определение границ охранных зон объекта). | В размере 0,12% от итогов по главам 1-8 ССР (графы 7 и 8). Данные затраты в ином размере на основании подтверждающих документов, при согласовании с заказчиком. |
| 4.11. | Затраты на проведение мероприятий по охране окружающей среды. | По расчётам на основании данных раздела проектной документации «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» и постановлений Правительства РФ от 03.03.2017 № 255 и от 13.09.2016 № 913. |
| 4.12. | Затраты по утилизации строительного мусора. |  |
| 4.13. | Затраты на оплату сборов за перевозку крупногабаритных и тяжеловесных грузов. | По расчёту при оформлении разрешения на движение транспортного средства (графы 7 и 8). |
| 4.14 | Средства на организацию и проведение подрядных торгов | Определяются расчетом по видам затрат по согласованию с заказчиком, в соответствии с Методическими рекомендациями по определению стоимости затрат, на проведение подрядных торгов. (графы 7 и 8) |
| 5. | Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль. |  |
|  | В сводном сметном расчете выделить отдельными строками: |  |
| 5.1. | Содержание службы заказчика. | Приложение 1 к настоящим исходным данным для составления сметной документации. От итогов по главам 1-9 и 12 ССР (графы 7 и 8). |
| 5.2. | Строительный контроль. | Определяется расчётом по постановлению Правительства РФ от 21.06.10 №468. Письмо Минрегионразвития от 01.06.2012 № 13319-ДШ/08. От итога по главам 1-9 ССР (графы 7 и 8). |
| 6. | Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, подготовка обоснования инвестиций, осуществляемых в инвестиционный проект по созданию объекта капитального строительства, в отношении которого планируется заключение контракта, предметом которого является одновременно выполнение работ по проектированию, строительству и вводу в эксплуатацию объекта капитального строительства, технологический и ценовой аудит такого обоснования инвестиций, аудит проектной документации, проектные и изыскательские работы. |  |
| 6.1. | Проектные работы. | В сводном сметном расчёте стоимость учитывается в соответствии с договором подряда с приложением смет, составленных на основании справочников базовых цен на проектные работы, включённых в федеральный реестр сметных нормативов, с индексами Минстроя РФ. |
| 6.2. | Изыскательские работы. | В сводном сметном расчёте стоимость учитывается в соответствии с договором подряда с приложением смет, составленных на основании справочников базовых цен на изыскательские работы, включённых в федеральный реестр сметных нормативов, с индексами Минстроя РФ. |
| 6.3. | Экспертиза проекта, включая экологическую экспертизу. | Определяется по действующим нормативам от стоимости ПИР. Постановление Правительства РФ от 05.03.07 №145. |
| 6.4. | Затраты на проведение проверки достоверности определения сметной стоимости объектов капитального строительства/реконструкции. | Постановление Правительства РФ от 18.05. 2009г № 427. |
| 6.5. | Затраты на проведение публичного технологического и ценового аудита инвестиционного проекта. | При стоимости реализации объекта проектирования свыше 1,5 млрд. рублей с НДС. Положение о проведении публичного технологического и ценового аудита крупных инвестиционных проектов с государственным участием и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации, утверждённое постановлением Правительства РФ от 30.04.2013 № 382. |
| 6.6. | Авторский надзор. | Расчёт до 0,2% от итога глав 1-9. |
| 7. | Непредвиденные работы и затраты -3%. | МДС 81-35.2004 п.4.96 от итога глав 1-12. |
| 8. | Норматив накладных расходов. | Нормативы накладных расходов по видам строительных и монтажных работ в процентах от фонда оплаты труда рабочих. Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, осуществляемом в районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, утверждённые постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 № 5 (МДС 81-34.2004). Методические указания по определению величины накладных расходов в строительстве, утверждённые постановлением Госстроя РФ от 12.01.2004 № 6 (МДС 81-33.2004). |
| 9. | Сметная прибыль. | Норматив сметной прибыли по видам строительных и монтажных работ в процентах от величины средств на оплату труда рабочих. Методические указания по определению величины сметной прибыли в строительстве, утверждённые постановлением Госстроя РФ от 28.02.2001 № 15 (МДС 81-25.2001). Письмо Росстроя от 18.11.2004 № АП-5536/06 «О порядке применения нормативов сметной прибыли в строительстве». |
| 10. | Проценты по заемным средствам. | По запросу. Учитывать за итогом сводного сметного расчета. |

## Приложение 1

## к Исходным данным

# Порядок включения в сводный сметный расчет затрат на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль

В соответствии с п. 31 Постановления Правительства Российской Федерации от 16.02.2008 № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» затраты на содержание службы заказчика-застройщика и строительный контроль включаются в главу 10 сводного сметного расчета.

    - В главу 10 Сводного сметного расчета стоимости строительства включаются две строки:

  - Содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля.

  - Строительный контроль.

    - В строке «Содержание службы заказчика-застройщика», указывается размер затрат на содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля (Сзз), в соответствии с приказом от 24.04.2017 № 256 АО «Тюменьэнерго» в размере 3,64%.

2.1. Размер затрат на содержание службы заказчика-застройщика, за исключением размера затрат на проведение строительного контроля (Сзз, в тыс.руб.)  по объекту капитальных вложений (далее – КВЛ) для включения в сводный сметный расчет определяется по формуле:

Сзз = Ссм ×Нр100%  ,

где:

Ссм  – сметная стоимость строительства объекта в базисном уровне цен, определяемая по графе 8 глав 1-9 и 12 сводного сметного расчета стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельного участка, тыс. руб.;

Нр – норматив расходов на содержание службы заказчика-застройщика, за исключением строительного контроля, %.

    - В строке «Строительный контроль» норматив расходов заказчика-застройщика на проведение строительного контроля (Н, %), определяется в соответствии с Постановлением правительства РФ от 21.06.2010   № 468   приложение № 1.1 к настоящему порядку, в зависимости от сметной стоимости строительства объекта в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 года.

  - Размер затрат заказчика-застройщика на проведение строительного контроля                         (Сск, тыс.руб.)  по объекту КВЛ для включения в сводный сметный расчет определяется по формуле:

Сск=Ссм ×Н100%

где:

Ссм – сметная стоимость строительства объекта в базисном уровне цен, определяемая по графе 8 глав 1-9 сводного сметного расчета стоимости строительства, за исключением расходов на приобретение земельного участка, тыс. руб.;

Н – норматив расходов заказчика-застройщика на проведение строительного контроля, %.

- Размер затрат   Сзз  и Сск  рассчитывается от текущих цен по статьям затрат  без применения индекса на прочие затраты перевода в текущие цены.

## Приложение 1.1

## к порядку

НОРМАТИВЫ РАСХОДОВ

ЗАКАЗЧИКА НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОБЪЕКТОВ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА

| Стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г. (млн. рублей) | Норматив расходов заказчика на осуществление строительного контроля (процентов) |
| --- | --- |
| до 30 | 2,14 |
| от 30 до 50 | 1,93 |
| от 50 до 70 | 1,81 |
| от 70 до 90 | 1,72 |
| от 90 до 125 | 1,61 |
| от 125 до 150 | 1,56 |
| от 150 до 200 | 1,47 |
| от 200 до 300 | 1,36 |
| от 300 до 400 | 1,28 |
| от 400 до 500 | 1,23 |
| от 500 до 600 | 1,18 |
| от 600 до 750 | 1,13 |
| от 750 до 900 | 1,09 |

Примечание. При стоимости строительства более 900 млн. рублей в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.:

а) нормативы расходов на осуществление строительного контроля заказчика определяются по формуле ,

где:

Н - норматив расходов на осуществление строительного контроля заказчика в процентах;

С - стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г.;

- стоимость строительства в базисном уровне цен по состоянию на 1 января 2000 г., возведенная в степень 0,8022.