Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по строительству "ПС-110кВ Северное Сияние в г.Салехард с питающей ВЛ-110кВ" в части ВЛ-110 кВ филиала ОАО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.
Вопрос: 
Добрый день!
В 06/12.2010-ПОС.ТЗ лист 48 указано: «Закрепление опор на переходе через реку как концевых так и переходных осуществляется на монолитных фундаментах». Но в объёмах работ представленных в ТЗ работы и материалы по возведению монолитных фундаментов отсутствуют. Прошу пояснить данное несоответствие?
Ответ: 
Проект организации строительства разработан на проектном этапе, в рабочей документации принято устройство банкетки и свайного фундамента, что отражено в ведомости объемов работ технического задания.

