Разъяснения по

запросу цен на право заключения договора на поставку аккумуляторных батарей для систем постоянного оперативного тока для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети

Вопрос:. В техническом задании к конкурсу на поставку аккумуляторных батарей для систем постоянного оперативного тока для нужд филиала АО «Тюменьэнерго» Северные электрические сети В разделе 3 «Технические данные аккумулятора» пункт 2.2. Сказано: - Емкость (Сn) при различном времени ЗАРЯДА (tn) до допустимого конечного напряжения (Us) a) Емкость аккумуляторных батарей определяется как произведение тока РАЗРЯДА на время РАЗРЯДА. Просим внести в Техническое задание исправление допущенной ошибки. b) В таблице, приведенной в пункте 2.2. также допущена ошибка: указано время ЗАРЯДА, а должно быть указано время РАЗРЯДА c) В таблице не приведены значения Us, хотя в тексте пункта об этих значения говорится. Просим указать значения конечного напряжения для каждого времени разряда. Вслед за пунктом 2.2 Раздела 3 идет пункт 2.5, таким образом пропущены пункты 2.3 и 2.4. Прошу сообщить является ли выложенное «Техническое задание» полным и внести коррективы в порядок нумерации пунктов технического задания. В пунктах 2.2 и 2.5 просим указать доступные пределы параметров для запрашиваемых аккумуляторных батарей например таким образом: Емкость С1/6, не менее 19, 38Ач Емкость С1/2, не менее 28, 95 Ач Емкость С1, не менее 41,7Ач Емкость С3, не менее 51,9 Ач Емкость С5, не менее 57, 5Ач Емкость С10 , не менее 65 Ач Максимальная нагрузка, не менее 440 А Длина, не более 353 мм Ширина, не более 175 мм Высота, не более 220 мм Внутреннее сопротивление, не более 9 мОм Ток короткого замыкания, не менее 1414 А В Таблице пункта 2.5 просим заменить фирменное обозначение типа вывода G-М6 не общее описание вывода, например: проушина с отверстием под болт М6.

Ответ: Техническое задание изменено согласно указанным замечаниям.