Приложение 2 к ТЗ на поставку на поставку вводов 35-220 кВ

# Технические требования к оборудованию, приобретаемому для Тобольского ТПО

# Технические характеристики вводов 110 кВ должны соответствовать требованиям, приведенным в таблицах 1-3:

# Таблица 1. Технические характеристики вводов 110 кВ.

| № п/п | Наименование параметра | Требуемое значение | Нормативный документ | Предлагаемое поставщиком значение |
| --- | --- | --- | --- | --- |

и

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Условия эксплуатации |  |  |  |
| 1.1 | Тип ввода | * | * |  |
| 1.2 | Номинальное напряжение сети, кВ | 110 | ГОСТ 721 |  |
| 1.3 | Наибольшее рабочее напряжение сети, кВ | 126 | ГОСТ 721 |  |
| 1.4 | Климатическое исполнение | УХЛ | ГОСТ 15150 п. 2.1 |  |
| 1.5 | Категория размещения | 1 | ГОСТ 15150 п. 2.7 |  |
| 1.6 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С О ХЛ | плюс 40 | ГОСТ 15150, п. 3.2 |  |
| 1.7 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, °С О ХЛ | минус 60 | ГОСТ 15150, п.3.2 |  |
| 1.8 | Высота установки над уровнем моря, м | До 1000 | ГОСТ 10693 п. 2.26 |  |
| 1.9 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK-64 | 9 |  |  |
| 1.11 | Чертеж | * |  |  |
| 2 | Номинальные параметры и характеристики |  |  |  |
| 2.1 | Номинальное напряжение, кВ | 110 | ГОСТ 721 |  |
| 2.2 | Номинальный ток, А (трансформаторный/выключательный) | 2000 | ГОСТ 6827 |  |
| 2.3 | Номинальная частота, Гц | 50 | ГОСТ 13109 |  |
| 2.4 | Угол наклона ввода от вертикали, градусы: | 0-90 |  |  |
| 2.5 | Вид внутренней изоляции: -твердая изоляция пропитанная смолой RIP | RIP-изоляция | Требование ПАО «Россети» |  |
| 2.6 | Тангенс угла диэлектрических потерь изоляции, %, не более |  |  |  |
| 2.6.1 | Вводы с RIP изоляцией: - тангенс основной изоляции при 0,6Uн.р. | 0,007 | Требование ПАО «Россети» |  |
| 2.7 | Прирост тангенса угла диэлектрических потерь основной изоляции, %, не более |  |  |  |
| 2.7.1 | Вводы с RIP изоляцией: - при изменении напряжения от 0,6 до 1Uн.р. | 0,001 | Требование ПАО «Россети» |  |
| 2.8 | Требования к электрической прочности изоляции |  |  |  |
| 2.8.1 | Испытательное напряжение полного грозового импульса, кВ: - кроме вводов для нейтрали | 550 | ГОСТ 1516.3, табл. Г.10 |  |
| 2.8.2 | Кратковременное (одноминутное) испытательное напряжение промышленной частоты, кВ: - кроме вводов для нейтрали | 230 | ГОСТ 1516.3, табл. Г.10 |  |
| 2.8.3 | Длительное испытательное напряжение 1,5Uн.р/3 с измерением интенсивности частичных разрядов: - напряжение, кВ - время, час - уровень частичных разрядов, Кл, не более для вводов с RIP изоляцией: | 109 | ГОСТ 10693 п. 2.13; ГОСТ 1516.3, п.12.3.2 |  |
|  |  | 0,5 10-11 |  |  |
| 2.8.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции вводов см/кВ, не менее, в зависимости от степени загрязнения: II* – средняя III – сильная IV – очень сильная | Не менее 2,25 (II*) | ГОСТ 9920 п. 2.4 |  |
| 2.9 | Требования по нагреву |  |  |  |
|  | Температура нагрева металлических деталей ввода при протекании номинального тока, оС, не более - контактные детали из меди и ее сплавов: без покрытия оловом с покрытием оловом -нетоковедущие металлические детали, не изолированные, соприкасающиеся с трансформаторным маслом | 80 100 100 | ГОСТ 10693 п. 2.17 |  |
| 2.10 | Требование к стойкости изоляции в отношении теплового пробоя |  |  |  |
| 2.10.1 | Нормированное напряжение 1,2 Uн.р./3, кВ | 87 | ГОСТ 10693 п. 2.12 |  |
| 2.10.2 | Время приложения напряжения | До достижения установившегося значения тангенса угла диэлектрических потерь | ГОСТ 1516.2 п. 7.2 |  |
| 2.11 | Требования к термической и динамической стойкости изоляции |  |  |  |
| 2.11.1 | Время протекания тока, с, не менее | 3 | ГОСТ 10693 п. 2.15 |  |
| 2.11.2 | Ток термической стойкости, не менее, А (Ith) | 25 Iном | ГОСТ 10693 п. 2.15 |  |
| 2.11.3 | Максимальное значение первого пика тока динамической стойкости | 2,5 Ith | ГОСТ 10693 п. 2.15 |  |
| 3 | Требования к конструкции |  |  |  |
| 3.1 | В конструкции вводов должна предусматриваться установка трансформаторов тока. | Обязательно | ГОСТ 10693 п. 2.3 |  |
| 3.2 | Количество трансформаторов тока | 2 | Требование ПАО «Россети» |  |
| 3.3 | Группа условий эксплуатации | М6 | ГОСТ 17516 |  |
| 3.4 | Масса, кг | * | Требование ПАО «Россети» |  |
| 3.5 | Консольная нагрузка на ввод, Н, не менее при номинальном токе: 800 А 2000-2500 А | 2000 | ГОСТ 10693 п. 2.25 |  |
| 3.6 | Наличие измерительного вывода от изоляции ввода для возможности его технической диагностики | Обязательно | ГОСТ 10693 п. 2.2. |  |
| 3.7 | Тип внешней изоляции | Фарфор |  |  |
| 3.8 | Наличие упругого наполнителя Микагеля (или аналога) между изоляционным телом изолятором | Обязательно |  |  |
| 4 | Требования к материалам |  |  |  |
| 4.1 | Фарфоровые покрышки вводов | Сертификат соответствия | ГОСТ 5862 |  |
| 4.2 | Показатели масла |  |  |  |
|  | Пробивное напряжение (до заливки/после заливки), кВ | 65/60 | СО 34.45-51.300 табл. 25.2 |  |
| 4.3 | Твердая RIP-изоляция |  |  |  |
| 4.3.1 | Модуль упругости, МПа, не более | 1000 | ГОСТ 11262 приложение 2 |  |
| 4.3.2 | Радиационный индекс, не менее | 6,0 | ГОСТ 27602 п. 4.3 |  |
| 5 | Требования по надежности |  |  |  |
| 5.1 | Наработка на отказ, час, не менее | 40000 | ГОСТ 10693 п. 2.30 |  |
| 5.2 | Срок службы, лет, не менее | 30 | Требование ПАО «Россети» |  |
| 5.3 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев | 60 | Техническая политика ПАО «РОССЕТИ» |  |
| 5.4 | Срок сохраняемости до ввода в эксплуатацию, лет | 3 | ГОСТ 10693 п. 2.30 |  |
| 6 | Требования по безопасности |  |  |  |
| 6.1 | Требования по безопасности, в том числе пожарной | Обязательно | ГОСТ 10693 п. 3.1; ГОСТ 12.2.007.0; ГОСТ 12.2.007.2; ГОСТ 12.2.007.3 |  |
| 6.2 | Сертификат соответствия требованиям безопасности | Обязательно | Требование ПАО «Россети» |  |
| 7 | Комплект поставки |  |  |  |
| 7.1 | Комплектующие детали | * | ГОСТ 10693 п. 4.1 |  |
| 7.2 | Техническая документация на русском языке: - паспорт ввода - руководство по эксплуатации, включая инструкцию по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию -чертежи на вводы конкретных типов - протоколы приемо-сдаточных испытаний | Обязательно | ГОСТ 10693 п. 4.1; ГОСТ 2.610 |  |
| 7.3 | Герметичный пенал для длительного хранения | Обязательно |  |  |
| 8 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |
| 8.1 | Маркировка Ввод снабжается табличкой, на которой должны быть нанесены следующие данные: - товарный знак предприятия-изготовителя; - обозначение основного конструкторского документа на ввод; - условное обозначение ввода; - заводской номер; - масса ввода; - дата выпуска. | Обязательно | ГОСТ 10693 п. 7.12 |  |
| 8.2 | Упаковка | Согласно ГОСТ 23216 | ГОСТ 10693, п. 7.2 |  |
| 8.3 | Транспортирование | Согласно ГОСТ 23216; ГОСТ 15150 | ГОСТ 10693, п. 7.3 |  |
| 8.4 | Условия хранения | Согласно ГОСТ 15150 | ГОСТ 10693, п. 7.3.5 |  |

Таблица 2. Характеристики высоковольтного ввода для выключателя

| ТПО | Количество, шт | Тип внутренней изоляции | Класс напряжения | Напряжение наибольшее рабочее, действ. значение, кB | Напряжение фазное, действующее значение, кВ | Ток номинальный, А | Напряжение испытательное, кВ |  |  | Длина пути утечки, мм | Испытательная консольная нагрузка, Н | Номер таблицы с указанием размеров |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Одноминутное частоты 50 Гц, действующее значение | Коммутационный импульс 250/2500 мкс | Грозового импульса пол- ной волны 1,2/50 мкс |  |  |  |
| Тоб ТПО | 7 | RIP | 110 | 126 | 78 | 2000 | 230 | — | 550 | 4195 | 2500 | 3 |

Таблица 3. Установочные и присоединительные размеры вводов для выключателей.

| рисунок | Установочные и присоединительные размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | L | L1 | L2 | L6 | D4 | D5 | d1 | n1 |
| 1 | 2882 | 1130 | 1662 | 500 | 486 | 550 | 30 | 9 |

| Рисунок 1. Установочные и присоединительные размеры вводов для выключателей |  |
| --- | --- |

Начальник ДЭиР АО «Тюменьэнерго»							А.В. Дьяков