Требования к техническим характеристикам

межфазной изолирующей распорки РМИСС 30/110-5800-6400-П3-4

| Количество |  | 24 шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузополучатель |  | Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нягань |  |  |
| № п/п |  | Технические характеристики (наименование параметра) |  | Требуемые значения параметра) (заполняется Заказчиком) | Предлагаемые участником технические характеристики (Участником заполняются все указанные параметры) |
| #### 1 |  | #### Производитель |  | * |  |
| #### 2 |  | #### Заводской тип (марка) |  | * |  |
| #### 3 |  | #### Номинальное напряжение, кВ |  | 110 |  |
| #### 4 |  | Нормированная #### разрушающая сила на растяжение, кН, не менее |  | 30 |  |
| #### 5 |  | #### Строительная длина Нстр, мм |  | 5800 - 6400 |  |
| #### 6 |  | #### Шаг регулировки строительной длины, мм |  | 100 |  |
| #### 7 |  | #### Изоляционная длина Lиз, мм, не менее |  | 4440 |  |
| #### 8 |  | Длина пути утечки тока, мм, не менее |  | 7250 |  |
| 9 |  | Диапазон диаметров проводов с протектором, мм |  | 18 - 28 |  |
| 10 |  | Комплектность поставки |  |  |  |
| 10.1 |  | Два экрана (защитная арматура) |  | да |  |
| 10.2 |  | Два защитных протектора для провода АС 120/19 изготовленных из не магнитных материалов |  | да |  |
| 10.3 |  | Технический паспорт, протоколы испытаний и документация по монтажу на русском языке |  | да |  |