Требования к техническим характеристикам

на выключатель ВЭБ-УЭТМ-110

со встроенными трансформаторами тока и пружинным приводом

| Для реконструкции | ПС 110/35/10 кВ Юрга |
| --- | --- |
| Количество |  |
| Срок поставки |  |
| Адрес объекта | Тюменская обл, Юргинский район, ПС 110/35/10 Юрга |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  |  |  |  |  |  | Требуемое значение |  | Предлагаемые тех. характеристики |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Исполнение выключателя |  |  |  |  |  |  | Трехполюсное исполнение |  |  |
| 2. | Количество заказываемых выключателей и комплектов ЗИП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Выключатель элегазовый баковый БЭБ-УЭТМ-110 c одиночным комплектом ЗИП (запасные части, специальный инструмент, приспособления) |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 2.2 | Групповой комплект ЗИП №1, обеспечивающий возможность газотехнологической подготовки выключателя к пуску в эксплуатацию. Поставляется за отдельную плату на партию выключателей, отправляемых на один объект. Примечание: к первой партии выключателей, поставляемых на один объект, групповой комплект ЗИП заказывать необходимо. |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| 2.3 | Групповой комплект ЗИП №2, содержащий один баллон с элегазом для заправки выключателя. Поставляется при указании в заказе за отдельную плату. Норма расхода один баллон на один трехполюсный выключатель, или четыре однополюсных. |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3 | Параметры выключателя ВЭБ-УЭТМ-110 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Номинальный ток, А |  |  |  |  |  |  | 2500 |  |  |
|  | Номинальное напряжение постоянного тока цепей управления, В |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |
|  | Номинальное напряжение электродвигателя завода включающих пружин, В |  |  |  |  |  |  | 220 |  |  |
|  | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69: |  |  |  |  |  |  | УХЛ1 +40оC -60 оС |  |  |
|  | Номинальное напряжение питания обогрева полюсов выключателя, В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | однофазного переменного тока (фаза - нейтраль) |  |  |  |  |  |  | 230 |  |  |
|  | Тип внешней изоляции |  |  |  |  |  |  | полимер, категории - IV |  |  |
|  | Высота комплекта опорных металлоконструкций (МК), мм: |  |  |  |  |  |  | стандартная 1400 мм |  |  |
| 4. Вариант комплектации встроенными трансформаторами тока требующий согласования с изготовителем. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Трансформатор тока |  | I1 ном./ I2 ном., А S1-S5 1) | Класс точности / нагрузка, ВА2) | I1 ном./ I2 ном., А S1-S4 | Класс точности / нагрузка, ВА | I1 ном./ I2 ном., А S1-S3 | Класс точности / нагрузка, ВА |  | I1 ном./ I2 ном., А S1-S2 | Класс точности / нагрузка, ВА |
| ТА1 |  | 600 / 5 | 10Р / 30 | 300 / 5 | 10Р / 30 | 200/5 | 10Р / 30 |  | 150/5 | 10Р / 30 |
| ТА2 |  | 600 / 5 | 10Р / 30 | 300 / 5 | 10Р / 30 | 200/5 | 10Р / 30 |  | 150/5 | 10Р / 30 |
| ТА2 |  | 600 / 5 | 0,5S / 30 | 300 / 5 | 0,5S / 30 | 200/5 | 0,5S / 30 |  | 150/5 | 0,5 / 30 |
| ТА2 |  | 600 / 5 | 10Р / 30 | 300 / 5 | 10Р / 30 | 200/5 | 10Р / 30 |  | 150/5 | 10Р / 30 |
| ТА2 |  | 600 / 5 | 10Р / 30 | 300 / 5 | 10Р / 30 | 200/5 | 5Р / 30 |  | 150/5 | 10Р / 30 |
| ТА2 |  | 600 / 5 | 0,5S / 30 | 300 / 5 | 10Р / 30 | 200/5 | 0,5S / 30 |  | 150/5 | 0,5S / 30 |

1Только при количестве трансформаторов тока не более шести на полюс.

5. Дополнительные требования:

Проведение шеф-монтажа и шеф-наладки выключателей

В комплект поставки включить площадки обслуживания выключателей.