Требования к техническим характеристикам

на ограничитель перенапряжения ОПН-110/88

| Для реконструкции | ПС 110/35/10 кВ Юрга |
| --- | --- |
| Адрес объекта | Тюменская обл, Юргинский район, ПС 110/35/10 Юрга |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класс напряжения сети, кВ | 110 |  |
|  | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  |
|  | Конструктивное исполнение | специальное – (требуемый параметр (строки 4 и 5) |  |
|  | Наибольшее длительнодопустимое напряжение ОПН, кВ | 88 |  |
|  | Амплитуда тока прямоугольного импульса 2000 мкс, А (класс пропускной способности) | 900 (III) |  |
|  | Степень загрязнения изоляции | 2 |  |
|  | Ток взрывобезопасности, кА | 65 |  |
|  | Дополнительные требования |  |  |
|  | Устройство контроля токов под рабочим напряжением | Датчик РМДТУ-01, Прибор РМПКТУ-01М |  |

Ограничитель перенапряжения 110 кВ ОПН-110/88-10/900(III)2УХЛ1-6 шт в комплекте с датчиком проводимости  РМДТУ-01 -6 шт, прибор  измерения РМПКТУ-01М -1 шт.