Требования к техническим характеристикам

на ограничитель перенапряжения ОПНН-110

| Для реконструкции | ПС 110/35/10 кВ Юрга |
| --- | --- |
| Количество | 2 |
| Адрес объекта | Тюменская обл, Юргинский район, ПС 110/35/10 Юрга |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Класс напряжения сети, кВ | 110 |  |
|  | Номинальный разрядный ток, кА | 10 |  |
|  | Наибольшее длительно допустимое напряжение ОПН, кВ | 56 |  |
|  | Амплитуда тока прямоугольного импульса 2000 мкс, А (класс пропускной способности) | 650 (II) |  |
|  | Степень загрязнения изоляции | 4 |  |
|  | Ток взрывобезопасности, кА | 65 |  |
|  | Дополнительные требования |  |  |