| Вопрос: | 02.03.2018 09:35 |
| --- | --- |
| 1) Согласно Приложению 1 ТЗ «Организации СУ» рекомендуемый тип приборов учета СЭТ-4ТМ.03М.09 и СЭТ-4ТМ.03М.01. Рассматриваете ли Вы установку аналогов данных приборов учета? 2) В приборах учета СЭТ-4ТМ.03М.09 и СЭТ-4ТМ.03М.01 имеется 2 интерфейса RS-485. Рассматриваете ли Вы установку приборов учета с одним интерфейсом RS-485? 3) В Приложении 1 ТЗ «Организации СУ» не указано наличие трансформаторов тока и трансформаторов напряжения. Прошу Вас указать ТН и ТТ планируете использовать существующие? Если планируется замена ТН и ТТ прошу указать уровень по напряжению, количество. |  |
| Ответ: | 06.03.2018 14:43 |
| Добрый день! 1) Установку аналогов данных приборов учета рассматриваем, но предлагаемый тип ПУ предпочтительный. 2) ПУ должны иметь 2 интерфейса RS-485. 3) Дополнительно устанавливать ТТ и ТН на присоединениях 10 кВ и 0,4 кВ не нужно. На присоединениях 110 кВ измерительные трансформаторы входят в комплект ПКУ i-tor-110-1000-у1. |  |