УТВЕРЖДАЮ

И.о. заместитлея генерального директора
 по развитию и реализации услуг 
АО «Тюменьэнерго»

____________________ К.В. Котиков

«___» ______________20__г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

для организации и проведения открытого одноэтапного конкурса на право заключения энергосервисного контракта на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях и увеличении объемов передачи электроэнергии потребителям) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях Северного и Южного РЭС филиала 
АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

г. Сургут

2018 г.

- Условные обозначения и сокращения

ЭСК – энергосервисная компания, исполнитель по Контракту.

АВР – автоматический ввод резерва;

АСТУ - автоматизированные системы технологического управления;

ВЛ - воздушная линия;

ВЩУ – выносной щит учета электроэнергии;

КЛ - кабельная линия;

ЗИП - запасные части, инструменты, принадлежности;

ИВК - информационно - вычислительный комплекс;

ИВК ВУ - информационно - вычислительный комплекс верхнего уровня;

ИВКЭ - информационно - вычислительный комплекс электроустановки (УСПД, концентратор и т.п.);

ИИК - измерительно-информационный комплекс точки учёта;

МЭК - международная электротехническая комиссия;

ПИ - программа испытаний;

ПО - программное обеспечение;

РД - рабочая документация;

ТЗ - техническое задание;

ТН - трансформатор напряжения;

Схема – Схема организации учета ЭЭ;

ТТ - трансформатор тока;

УСПД - устройства сбора и передачи данных.

Com - технологический стандарт от компании Microsoft, предназначенный для создания программного обеспечения на основе взаимодействующих распределённых компонентов, каждый из которых может использоваться во многих программах одновременно;

DCom - распределённая Com технология;

Ethernet - пакетная технология передачи данных преимущественно локальных компьютерных сетей;

Fieldbus - промышленная сеть передачи данных;

GSM - глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи;

GPRS - надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных;

OPC - семейство программных технологий, предоставляющих единый интерфейс для управления объектами автоматизации и технологическими процессами;

PLC - коммуникация, построенная на линиях электропередачи;

RS-485 - стандарт передачи данных по двухпроводному полудуплексному многоточечному последовательному каналу связи;

SMS - технология, позволяющая осуществлять приём и передачу коротких текстовых сообщений сотовым телефоном;

SMTP - сетевой протокол, предназначенный для передачи электронной почты в сетях TCP/IP;

SNMP - протокол управления сетями связи на основе архитектуры TCP/IP;

TCP/IP - набор сетевых протоколов разных уровней модели сетевого взаимодействия, используемых в сетях.

1. Общие сведения

1.1. Предмет закупки: право заключения энергосервисного контракта на оказание услуг, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования электрической энергии (в том числе снижения технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях и увеличении объемов передачи электроэнергии потребителям) путем выявления и снижения потерь в электрических сетях Северного и Южного РЭС филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети».

Объекты, на которых планируется оказание услуг по реализации энергоэффективных мероприятий для снижения потерь электрической энергии расположены по адресу: Россия, Тюменская область, Тюменский район на распределительных электрических сетях 10-0,4 кВ:

Общее количество точек учёта 10кВ - 612

Общее количество точек учета 0,4кВ – 38 124

Балансовый учет – 14

Перечень объектов (участков электрической цепи) в соответствии с Приложением 
№ 1 к настоящему Техническому заданию.

1.2. Технические характеристики оборудования

- Технические характеристики приборов учета приведены в таблице 1, характеристики УСПД приведены в таблице 2, технические характеристики шкафов учета приведены в таблице 3.

- К установке допускаются системы учета электроэнергии соответствующие техническим требованиям Стандарта организации о технической политике по учету электроэнергии в распределительном сетевом комплексе АО «Тюменьэнерго».

1.3. Основание для оказания услуг

Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности, Требования ФЗ-261 от 23.11.2009 г. в части повышения энергетической эффективности и снижения потерь при передаче электрической энергии.

1.4. Сроки начала и окончания услуг

Срок исполнения Контракта определяется периодом времени, в течение которого Энергосервисная компания компенсирует понесенные расходы, составляющие цену настоящего Контракта, определенную, за счет суммарной величины экономии.

П=(М+k)≤T, календарных дней

где:	М - период внедрения мероприятий (выполнение всех работ, согласно п. 3 настоящего ТЗ, включая опытную эксплуатацию), календарных дней

k - период возмещения Заказчиком понесенных энергосервисной компанией расходов из фактической экономии от внедрения мероприятий, направленных на снижение технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях, календарных дней. Период возмещения определяется исходя из плановой экономии энергетических ресурсов в соответствии с Приложением № 2 к настоящему Техническому заданию.

Т - кратный году срок, оставшийся до достижения установленной экономии, дней

Расчетный период – 1 месяц.

П= (520+1250)≤1826, дней

П= 1770≤1826, дней

П - предельный срок оказания услуг - по сроку окупаемости Контракта, но не позднее 1826 календарных дня с даты заключения Контракта.

1.5. Ценовые показатели:

Величины экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении, которые должны быть обеспечены ЭСК, определяются в соответствии с Приложением №2 к настоящему Техническому заданию. Максимальная сумма затрат на оказание услуг по снижению технологического расхода (потерь) электроэнергии при ее передаче в электрических сетях и соответственно, вознаграждение Энергосервисной компании с НДС составляет (предложение о сумме) – не более 1 778 799 990 (один миллиард семьсот семьдесят восемь миллионов семьсот девяносто девять тысяч девятьсот девяносто) рублей 47 копеек, в том числе НДС 296 466 665 (двести девяносто шесть миллионов четыреста шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят пять) рублей 08 копеек).

Обязательства Заказчика по оплате выполненных услуг энергосервисной компании возникают при наличии экономии энергетических ресурсов (снижения потерь электроэнергии при ее передаче в электрических сетях и роста объема оказанных услуг), расчитанной в соответствии с п. 1.7 настоящего технического задания. При этом начислению и выплате в пользу Энергосервисной компании подлежит сумма в размере 90% от суммарного размера ежемесячной экономии в стоимостном выражении.

В случае, если экономия денежных средств, полученная за счет экономиии энергетических ресурсов (снижения потерь электроэнергии при её передаче в сети и роста объема оказанных услуг), за отчетный период равна нулю, денежные средства энергосервисной компании Заказчиком в данном отчетном периоде не начисляются и не выплачиваются.

Стадии выполнения, форма и сроки оплаты оказанных услуг определяются Протоколом согласования цены контракта (Приложение № 2 к энергосервисному Контракту).

1.6. Экономия энергетических ресурсов

Экономия энергетических ресурсов Заказчика и расходов на их оплату определяется в соответствии с «Методикой расчета размера экономии расходов Заказчика» (Приложение № 1 к Энергосервисному контракту).

1.7. Источник финансирования

Финансирование полученных услуг и затрат на эксплуатацию при реализации мероприятий предполагается за счет экономии затрат (себестоимость) на оплату потребления энергетических ресурсов (снижения потерь электроэнергии при ее передаче в электрических сетях и роста объема оказанных услуг).

2. Общие технические требования

  - Продукция должна быть новой, ранее не использованной, годом выпуска не ранее 3 квартала 2018 года.

  - Все используемое оборудование должно соответствовать требованиям климатического исполнения категории УХЛ2.1 по ГОСТ 15150-69 и удовлетворять требованиям к рабочему диапазону температур от -40 до +60.

  - Типы применяемых компонентов систем учета (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы и т.д.) электроэнергии должны быть утверждены федеральным органом исполнительной власти по техническому регулированию и метрологии, внесены в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений. Кроме того, конструкция элементов ИИК должна предусматривать установку пломб сетевой организацией.

  - На поставляемое оборудование должны быть представлены сертификаты качества.

    - Технические параметры и метрологические характеристики приборов учета должны соответствовать требованиям IEC61107 или ГОСТ 31818.11-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Общие требования. Испытания и условия испытаний. Счетчики электрической энергии», ГОСТ 31819.21-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 1 и 2», ГОСТ 31819.22-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Статические счетчики активной энергии классов точности 0,2s и 0,5s», ГОСТ 31819.23-2012 «Аппаратура для измерения электрической энергии переменного тока. Частные требования. Счетчики статические реактивной энергии».

    - На приборы учёта должен быть нанесен логотип АО «Тюменьэнерго».

  - На корпус прибора учёта split-исполнения должны быть нанесены лазерным принтом штрифтом или иным способом, устойчивым к атмосферным воздействиям в течение срока эксплуатации, не менее Arial 64 шесть последних цифр серийного номера прибора учета или MAC-адрес, позволяющие его идентификацию без подъема персонала на опору.

  - Клеммная крышка, закрывающая доступ к клеммным зажимам приборов учета, должна быть прозрачной для визуального осмотра схемы соединения.

  - Состав оборудования шкафов учета и его технические характеристики должны быть определены в результате обследования объектов, а также при составлении спецификации оборудования и работ. Компоновка шкафов учета должны соответствовать типовым техническим решениям АО «Тюменьэнерго» по организации интеллектуального учета электроэнергии.

  - При отсутствии технической возможности установки прибора учета на границе балансовой принадлежности объектов электросетевого хозяйства, прибор учета подлежит установке в месте, максимально приближенном к границе балансовой принадлежности, в котором имеется техническая возможность его установки.

  - В индивидуальных жилых домах частного сектора монтаж приборов учета следует осуществлять на опорах линий электропередач, в исключительных случаях, при невозможности установки приборов учета на опоре, допускается монтаж приборов учета в выносных шкафах, устанавливаемых на фасадах жилых домов или хозяйственных построек. При установке приборов учета с выносными дисплеями (счетчики Split исполнения), монтаж производится в месте подключения отходящей линии (ответвления) к сетям электроснабжения потребителей.

  - На КТП (ТП) установку балансовых приборов учета на вводах 0,4 кВ каждого силового трансформатора не предусматривать.

  - Для организации удаленного сбора и передачи данных использовать оборудование, в том числе устройства сбора и передачи данных (УСПД), установленное в рамках смежных титулов.

  - Приведенные в данной документации размеры шкафов, типы  материалов, арматуры СИП, оборудования, указания длин проводов и вариантов монтажа приведены для примера, окончательно номенклатура утверждается заказчиком при согласовании технических решений, выбранных после проведения предпроектного обследования.

3. Состав и содержание работ в рамках оказываемых услуг

Услуги по Контракту оказываются силами энергосервисной компании и включают в себя следующее:

- проведение обследования объектов. Структурирование по объектам необходимых устройств, определение каналов и среды передачи данных, технических характеристик и схем включения, согласование с Заказчиком;

- разработка и согласование с Заказчиком планов-графиков оказания услуг;

- поставка необходимых материалов в полном объеме;

- комплектация материалов;

- представление Заказчику необходимой приёмосдаточной документации;

- обеспечение снижения расходов Заказчика на оплату потерь электроэнергии при ее транспорте по сетям Заказчика.

- оформление от имени Заказчика актов ввода в эксплуатацию приборов учёта с потребителями.

3.1. Перечень работ в рамках оказываемых услуг

Работы должны быть выполнены в соответствии с действующими СНиП, требованиями ПУЭ и действующим законодательством Российской Федерации, типовыми техническими решениями АО «Тюменьэнерго» по организации интеллектуального учета электроэнергии и условиями энергосервисного Контракта.

3.1.1. Разработка типовых технических решений (далее ТТР):

- Разработка типовых технических решений установки оборудования должна быть выполнена в соответствии с требованиями действующих нормативных и отраслевых директивных и методических документов в части энергоснабжения, выполнения измерений количества электроэнергии, а так же исполнения информационно-измерительных систем учета (Федеральный закон РФ «Об обеспечений единства измерений», Федеральный закон «Об энергосбережении», «Правила учета электрической энергии», ПУЭ и ПТЭ).

3.1.2. Выполнение работ по монтажу технических средств:

- В соответствии с ТТР выполнить монтаж средств измерений (приборы учета электрической энергии, измерительные трансформаторы),

- Прокладка необходимых вторичных цепей.

3.1.3. Проведение пусконаладочных работ:

Состав пусконаладочных работ включает:

- обеспечение каналов связи для сбора и передачи данных осуществляется Заказчиком за счет своевременного выполнения мероприятий, предусмотренных смежными титулами;

- комплексная наладка всех элементов системы, отладка их взаимодействия;

- интеграция вновь установленных компонентов системы в существующий ИВК ВУ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

- пробный пуск оборудования с проверкой готовности и наладкой работы оборудования в комплекте с ИВК, перевод оборудования на работу под управлением существующего ИВК ВУ;

- комплексное опробование оборудования с наладкой технологического процесса и выводом на устойчивое функционирование под управлением существующего ИВК ВУ;

3.1.4. Предварительные испытания:

- Проверка настроек приборов учета;

- Проверка доступа с уровня ИВК ВУ для автоматизированного сбора данных с системы учета электроэнергии;

- Оформление акта о приемке в опытную эксплуатацию.

3.1.5. Опытная эксплуатация

- Комплекс работ в рамках проведения опытной эксплуатации .

- Анализ результатов опытной эксплуатации на соответствие п. 4.19 Технического задания.

- Устранение нарушений, связанных с настройкой и фунционированием оборудования.

- Оформление акта о завершении опытной эксплуатации.

- Оформление акта о приемке системы учета электроэнергии в промышленную эксплуатацию по каждому объекту отдельно.

3.1.6. Ввод системы учета в промышленную эксплуатацию в целом с составлением акта.

4. Требования к системе учета с удаленным сбором данных

4.1. Общие требования к системе учета с удаленным сбором данных

- - Технические средства создаваемой системы учета с удаленным сбором данных должны быть изготовлены производителем в виде законченных укомплектованных изделий, для установки которых на месте эксплуатации достаточно указаний, приведенных в эксплуатационной документации, в которой нормированы метрологические характеристики измерительных каналов системы;

- - необходимость уровня ИВКЭ определить в соответствии с используемым техническим решением;

- - программное обеспечение, применяемые протоколы ИИК и коды ИВКЭ системы должны быть открытыми стандартизированными, протокол передачи данных между уровнем ИВКЭ и ИВК должен соответствовать стандарту МЭК 61968;

- - Смонтированное оборудование (ИИК/ИВКЭ) должно быть интегрировано в существующий ИВК ВУ филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» без промежуточных серверов, баз данных и приложений;

- - дальнейшее расширение системы учета - добавление новых приборов учета электроэнергии и (или) иного оборудования, аналогичного применяемому при создании системы, не должно вызывать необходимости доработки созданной системы учета с удаленным сбором данных;

- - система должна обеспечивать возможность ведения системы единого времени, выработку текущего времени с погрешностью не более 5 секунд в сутки.

4.2. Требования к ИИК

- По способу установки прибора учета допускается монтаж в щит учета, или на DIN-рейку, или на опору – в соответствии рекомендациями «Типовые технические решения
АО «Тюменьэнерго» по организации интеллектуального учета электроэнергии». Для отображения показаний и наблюдения за индикатором функционирования, прибор учета электрической энергии должен быть оборудован встроенным дисплеем и/или укомплектован удаленным (выносным) дисплеем.

Тип корпуса - неразъемный или разрушаемый при вскрытии с возможностью крепления в щиток/на DIN-рейку/split.

- Прибор учета электроэнергии должен быть обеспечен первичной поверкой при выпуске из производства.

- Маркировка приборов учета должна соответствовать ГОСТ 25372 и ГОСТ 31818.11-12.

Комплект поставки прибора учета электроэнергии должен включать:

- прибор учета электроэнергии;

- удаленный (выносной) дисплей для приборов учета split – исполнения;

- комплект эксплуатационной документации (руководство по эксплуатации, паспорт (паспорт-формуляр), оформленные по ГОСТ 2.601;

- методику поверки на партию приборов учета (или в качестве подраздела в составе ЭД);

- действующее свидетельство о поверке (или знак поверки в паспорте (паспорте-формуляре));

- сервисное ПО (версия ПО согласно описанию типа на прибор учета),

- транспортная тара.

- 4.2.1. Общие функциональные возможности

- Приборы учета электроэнергии должны обеспечивать:

- - хранение профиля активной и реактивной мощности нагрузки прямого и обратного направлений с программируемым интервалом временем интегрирования от 1 до 60 минут и глубиной хранения не менее 123 суток при времени интегрирования 60 минут;

- - хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета тарифицированных данных по активной и реактивной электроэнергии с нарастающим итогом, в том числе в прямом и обратном направлениях (для приборов учета электроэнергии устанавливаемых на ПС/ТП на присоединениях 6-10 кВ и выше), за:

- - текущий месяц и прошедший месяц;

- - текущий год и предыдущие два года (на начало года);

- - хранение в энергонезависимом запоминающем устройстве прибора учета информации (измерительных данных, параметров настройки, программ) при отключенном питании не менее 3 лет;

- - хранение запрограммированных параметров не менее 5 лет эксплуатации прибора учета;

- - работу по цифровому каналу связи PLC;

- - работу по цифровому каналу связи ZigBee

- - скорость передачи данных приборов учета должна определяться стандартными спецификациями применяемых интерфейсов связи;

- - возможность проведения поверки приборов учета через интерфейсы связи на месте установки;

- - возможность программирования, перепрограммирования, управления и считывания параметров и данных локально [оптопорт, RS-485] и удаленно [по встроенному модему RF, GSM/GPRS, PLC и др.];

- - разграничение прав доступа на перепрограммирование в соответствии с паролями доступа;

- - наличие встроенного и(или) удаленного (выносного) цифрового дисплея отображения информации;

- - отображение параметров и событий на дисплее должно быть русифицировано (исключение могут составлять единицы измерения параметров по единой системе измерений – СИ, отображаемых на дисплее прибора учета);

- - визуализацию индикации работоспособного состояния;

- - контроль правильности подключения измерительных цепей;

- - наличие электронной пломбы корпуса и клеммной крышки прибора учета для защиты от несанкционированного доступа;

- - ведение журнала событий, журнала показателей качества электричества, журнала превышения порога мощности;

- - защиту от воздействия магнитных полей (различной природы) на элементы прибора учета электрической энергии. Воздействие магнитного поля должно фиксироваться в «журнале событий» (Дату и время начала события; дату и время окончания события), при этом факт события должен визуализироваться на дисплее прибора учета. Допускается визуализация факта события отдельной индикацией.

- - Приборы учета электрической энергии должны обеспечивать ведение «журнала событий» с привязкой ко времени (не менее 100 записей);

- - В журналах событий приборов учета должны фиксироваться:

- дата и время вскрытия клеммной крышки;

- дата и время вскрытия корпуса прибора учета;

- дата последнего перепрограммирования;

- изменения направления перетока мощности (для однофазных приборов учета и трехфазных приборов учета прямого включения);

- дата и время воздействия сверхнормативного магнитного воздействия индукцией свыше 200 мТл для постоянного магнитного поля и 100 мТл для переменного магнитного поля;

- факт связи с прибором учета, приведший к изменению данных;

- отклонение напряжения в измерительных цепях от заданных пределов;

- отсутствие напряжения при наличии тока в измерительных цепях с конфигурируемыми порогами (для трехфазных счетчиков);

- нарушение фазировки (для трехфазных приборов учета);

- инициализации прибора учета, последнего сброса, число сбросов;

- результатов самодиагностики;

- изменение текущих значений времени и даты при синхронизации времени;

- - Программируемую последовательность сообщений и вывода измеряемых параметров на дисплей прибора учета;

- - наличие встроенной батареи в приборе учета для обеспечения хода внутреннего таймера, сохранения параметров программирования и хранения значений в энергонезависимой памяти;

- - обмен данными по протоколам,  соответствующим стандарту ПАО «Россети»;

- - автоматический переход зима/лето в режиме «запрещен»;

- - защита от потери зафиксированных показаний (суммарных и по тарифам) при отсутствии гарантированного питания.

Таблица 1

Характеристики приборов учета электроэнергии

| Наименование параметров | Однофазные приборы | Трехфазные приборы учета электроэнергии прямого включения | Трехфазные приборы учета электроэнергии полукосвенного включения |  |  | Трехфазные приборы учета электроэнергии косвенного включения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Назначение | Учет активной и реактивной электроэнергии в сетях переменного тока | Учет активной и реактивной электроэнергии в сетях переменного тока |  |  |  |  |
| Технические характеристики |  |  |  |  |  |  |
| Класс точности (активная/реактивная), не хуже | 1,0/2,0 | 1,0/2,0 | 0,5/1,0 |  |  |  |
| Номинальное рабочее напряжение, В (диапазон рабочих напряжений 0,8Uном до 1,15Uном) | 230 | 3х230/400В | 3х230/400В |  |  | 3х57,7/100В |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5А (60А)/(80А); 10А (100А) | 5А(10А)/(60А)/(80А)/(100А); 10А (100А) | 1 (2); 5 (10) |  |  |  |
| Ток чувствительности, не хуже | 0,004Iб | 0,004Iб | 0,001Iном |  |  |  |
| Номинальная частота сети, Гц | 50 |  |  |  |  |  |
| Межповерочный интервал, лет | не менее 10 |  |  |  |  |  |
| Полная мощность, потребляемая - параллельной цепью; - последовательной цепью; - встроенные модули связи; | -не более 2,0 Вт(10,0В•А); -не более 0,3 В•А ; -не более 3,0 Вт | -не более 6,0 Вт (30,0 В•А); -не более 0,9 В•А; -не более 3,0 Вт |  |  | -не более 6,0 Вт (30,0 В•А); -не более 0,9 В•А; -не более 3,0 Вт |  |
| Количество направлений учёта | 1 (или 2 –опция) | 1 или 2 |  |  |  | 2 |
| Максимальный рабочий температурный диапазон | от -40 до +60 °С (в данном температурном диапазоне прибор учета не должен терять не одну из своих функций) |  |  |  |  |  |
| Резервное питание (опция) | - | Любой уровень напряжения в диапазоне 9 – 230 В |  |  |  |  |
| Требования по способу защиты от поражения электрическим током | ГОСТ 12.2.007.0-75, ГОСТ 31818.11-12, ГОСТ Р 51350-99 классу защиты II |  |  |  |  |  |
| Конструктивное исполнение | по ГОСТ 14254-96, для установки в шкафу учета не хуже IP 51, для наружной установки не хуже IP 54 |  |  |  |  |  |
| Встроенные энергонезависимые часы реального времени | точность хода не хуже ± 5 с/сут в диапазоне температур от минус 40 до +60°С и с возможностью внешней коррекции хода часов |  |  |  |  |  |
| Предустановленное время | [Административный населенный пункт] (UTC+5) |  |  |  |  |  |
| Длительность сохранения хода часов при отключенном питании | не менее 10 лет |  |  |  |  |  |
| Время начального запуска, не более | 5 с с момента подачи напряжения |  |  |  |  |  |
| Наработка на отказ, не менее часов | 100 000 |  |  |  |  |  |
| Средний срок службы, не менее лет | 20 |  |  |  |  |  |
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | Не менее 5 |  |  |  |  |  |
| Управление нагрузкой |  |  |  |  |  |  |
| Управление нагрузкой по программируемым критериям - отключение/ограничение | Встроенное реле |  |  | внешняя команда по интерфейсной связи |  |  |
| Тарификация |  |  |  |  |  |  |
| Количество тарифных зон | не менее 4-х |  |  |  |  |  |
| Число тарифов | не менее 4-х |  |  |  |  |  |
| Предустановленное тарифное расписание | Установить 2 тарифа, в будни: тариф 1: 07:00 до 23:00 тариф 2: 23:00 до 07:00 в субботу и воскресенье, нерабочие праздничные дни: особая тарификация не требуется/тариф 2: 23:00 до 07:00 |  |  |  |  |  |
| Максимальный устанавливаемый интервал действия тарифной зоны | 24 ч |  |  |  |  |  |
| Дискретность установки интервала действия тарифной зоны | 30-60 мин |  |  |  |  |  |
| Цифровые интерфейсы |  |  |  |  |  |  |
| RS-485 (за исключением Split исполнения) | не менее 1 (скорость обмена не менее 9600 бит/с) |  |  |  |  |  |
| оптический порт (протоколом обмена, соответствующий МЭК 61107) | 1 (скорость передачи данных по оптическому порту не менее 9600 бит/с) |  |  |  |  |  |
| Ethernet | Опция, при наличии скорости обмена не менее 10 Мбит/с |  |  |  |  | 1 (скорость обмена не менее 10 Мбит/с) |
| Оборудование связи |  |  |  |  |  |  |
| Модем (любой из предложенного перечня) | PLC |  |  |  |  | - |
|  | RF(ZigBee, LoRa и подобных), мощность не более 10 мВт |  |  |  |  |  |
|  | LTE/UMTS/GPRS/GSM |  |  |  |  |  |
| Мониторинг параметров сети и показателей качества электроэнергии |  |  |  |  |  |  |
| Измерение показателей качества электроэнергии в диапазоне рабочих напряжений | Положительное и отрицательное отклонение напряжения, отклонение частоты |  |  |  | Положительное и отрицательное отклонение напряжения, отклонение частоты, длительность и глубина провала напряжения |  |
| Пределы погрешностей измерения качества электроэнергии | Предпочтительно класс S с уточнением в части диапазона измерения частоты от 47.5 до 52.5 Гц |  |  |  |  |  |
| Измеряемые и рассчитываемые в реальном времени параметры |  |  |  |  |  |  |
| Фазное напряжение в каждой фазе | да |  |  |  |  |  |
| Линейное напряжение | - | да |  |  |  |  |
| Фазный ток в каждой фазе | да | да |  |  |  |  |
| Активная, реактивная и полная мощность (в каждой фазе и суммарная) | да |  |  |  |  |  |
| Коэффициент мощности суммарно и по каждой фазе | да |  |  |  |  |  |
| Ток в нулевом проводе | Да | Нет |  |  |  |  |
| Небаланс токов в фазном и нулевом проводах | Да | Нет |  |  |  |  |
| Частота сети | да |  |  |  |  |  |

4.2.2. Требования к трансформаторам тока.

- Трансформаторы тока по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ 7746-2001. Коэффициенты трансформаторов тока должны быть выбраны по условиям фактической нагрузки и требованиям Правил устройства электроустановок и определены по результатам предпроектного обследования. Значения допустимых классов точности трансформаторов тока определяется исходя из условий функционирования объекта измерений;

- Тип, коэффициенты трансформации определяются в соответствии с фактической нагрузкой по итогам предпроектного обследования.

- Межповерочный интервал трансформаторов тока не менее 8 лет.

- Трансформаторы тока должны быть поверены, иметь свидетельство о поверке, действующее на полный период межповерочного интервала, на момент приобретения или отметку в паспорте о первичной заводской поверке.

- Трансформаторы устойчивы к воздействию внешних механических факторов для группы механического исполнения М2 ГОСТ 30631-99. Исполнение трансформаторов по условиям установки на месте работы — встраиваемые, допускают установку в пространстве в любом положении. Контактные зажимы вторичной обмотки закрыты прозрачной пластмассовой крышкой, с возможностью опломбирования.

- По способу защиты от поражения электрическим током трансформаторы должны относиться к классу 0 по ГОСТ 12.2.007.0-75 и иметь степень защиты IP00 по ГОСТ14254-96.

- Коэффициенты ТТ должны быть выбраны по условиям ПУЭ к фактической нагрузке.

4.2.3. Требования к трансформаторам напряжения и их вторичным цепям.

- Для питания цепей напряжения измерительных элементов приборов учета должны применяться трехфазные трансформаторы напряжения (ТН) или однофазные трансформаторы, устанавливаемые в каждой из трех фаз. Запрещается использовать для целей коммерческого учёта электрической электроэнергии встроенные трансформаторы напряжения. Исключением являются ТН, встроенные в комплектные распределительные устройства с элегазовой изоляцией, далее - КРУЭ. При применении КРУЭ встроенные ТН должны иметь возможность периодической метрологической поверки.

- Применяемые измерительные ТН по техническим характеристикам должны соответствовать ГОСТ 1983-2001 («Трансформаторы напряжения. Общие технические условия»).

- Значения относительных потерь напряжения в линиях присоединения приборов учета к трансформаторам напряжения должны быть не более 0,25% номинального вторичного напряжения для трансформаторов напряжения классов точности 0,2 и 0,5 и не более 0,5% для трансформаторов напряжения класса точности 1,0. Сечение соединительных проводов во вторичных цепях напряжения ТН расчетного и технического учета должны быть не менее 1,5 кв. мм для меди. Применение алюминиевых проводников запрещается.

- Во избежание увеличения индуктивного сопротивления жил кабелей разводку вторичных цепей трансформаторов напряжения необходимо выполнять так, чтобы сумма токов этих цепей в каждом кабеле была равна нулю в любых режимах.

- Конструкция клеммных зажимов трансформаторов напряжения должна обеспечивать их защиту от несанкционированного доступа.

- Измерительные ТН всех классов напряжения должны защищаться со стороны высшего напряжения соответствующими предохранителями или защитными коммутационными аппаратами. При этом конструкция приводов защитных коммутационных аппаратов на стороне высшего напряжения измерительных ТН расчетного учета должна обеспечивать возможность их пломбирования. Трансформаторы напряжения, используемые только для учета и защищенные предохранителями, должны иметь контроль целостности предохранителей.

- Межповерочный интервал трансформаторов напряжения должен составлять не менее 8 лет.

4.2.4. Требования к ВЩУ.

ВЩУ (выносной щит учета) предназначен для применения в качестве конструкции выносной системы учёта электроэнергии, устанавливаемого на опорах ВЛ 0,4кВ, на стенах ВРУ-0,4 кВ, на наружных стенах жилых, общественных и производственных зданий.

ВЩУ должны соответствовать требованиям экологическим, санитарно–гигиеническим, противопожарным и другим нормам, действующим на территории Российской Федерации, и обеспечивать безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта. По безопасности эксплуатации ВЩУ должен удовлетворять требованиям для класса защиты II по ГОСТ Р 51628-2000, ГОСТ Р 51321.1-2000.

Комплектация креплений ВЩУ должна предусматривать возможность установки шкафов как на опоры, так и на наружных стенах зданий (наличие бандажной ленты, крепёжных планок, дин-рейки, дюбелей и т.д.).

Конструкция щита должна предусматривать возможность:

- визуального снятия показаний прибора учёта без отпирания дверцы (наличие прозрачного окна);

- воздействовать на автоматический выключатель, расположенный после прибора учёта электроэнергии, без возможности оперирования выключателем нагрузки, устанавливаемым до прибора учёта электроэнергии;

- установки однофазного или трехфазного прибора учёта в зависимости от спецификации и автоматических выключателей на дин-рейку.

Для исключения, не санкционированного доступа, на корпусе ВЩУ должно быть предусмотрено место для опломбирования.

ВЩУ должен иметь степень защиты IP – 54 в следующих местах сопряжения:

- по периметру примыкания дверцы к корпусу щита;

- в местах ввода – вывода кабелей;

- в местах крепления монтажных скоб на задней стенке щита;

- в конструкции замка;

- ВЩУ должен быть укомплектован гермовводами в количестве не менее 2 шт.

Дверца шкафа устанавливается на петлях, при открытии должна быть неотделимой от корпуса, смотровое окно несъёмное, крышка коммутационной аппаратуры поворотно - откидная.

Средний  срок  службы ВЩУ не менее - 30 лет.

Гарантийный срок хранения и эксплуатации ВЩУ не менее - 60 месяцев.

4.3. Требования к проведению обследования объектов

В результате выполнения Обследования представителям сетевой организации представляется отчет, составными частями которого являются заверенные подписями ответственных лиц, копии оригиналов документов, собранных в результате обследования ЭСК и пояснительная записка по Обследованию. Первичная документация для обследования (указанная в п.3) должна быть предоставлена сетевой организацией.

При проведении обследования необходимо собрать следующую техническую документацию (копии документов должны быть получены от сетевой организации или изготовлены ею до начала проведения ППО):

- Полное название сетевого района, почтовый адрес, телефон и факс приёмной, адрес электронной почты;

- Наименование и адрес объектов прочих собственников объектов электросетевого хозяйства, присоединенных к обследуемым объектам сетевой организации (ВРУ, ВРЩ. ГРШ, ТП, РП);

- Планы (существующей компоновки) помещений подстанций;

- Акты разграничения балансовой принадлежности по каждому объекту;

- Перечень оборудования, с помощью которого организуются существующие каналы связи на объекте;

- Паспорта-протоколы ИИК по каждому объекту (при их наличии в сетевой организации);

- Существующие электрические однолинейные схемы трансформаторных подстанций;

- Существующие схемы подключения приборов учета, в т.ч. к измерительным трансформаторам;

- Однолинейные схемы сети 6-20 кВ обследуемой сети;

- Однолинейные схемы ВРУ (ВРЩ, ГРЩ), запитанных от обследуемых подстанций (при наличии в сетевой организации).

- Планы (компоновки) помещений ВРУ (ВРЩ, ГРЩ) запитанных от обследуемых подстанций;

- Заводские паспорта на все типы используемого оборудования и приборов (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, приборы учета и т.п.) (при наличии);

- Документы, подтверждающие наличие государственной поверки на все типы используемого оборудования и приборов (трансформаторы тока, трансформаторы напряжения, приборы учета и иные средства измерений, подлежащие государственной поверке) (при отсутствии - восстановить).

- Однолинейные электрические схемы 0,4 кВ, на которых обозначены точки учета сетевой организации и потребителей электроэнергии. На схемах должны быть указаны:

- типы силовых трансформаторов;

- состояния выключателей и разъединителей для нормального режима;

- полные (без сокращений) наименования отходящих присоединений;

- границы раздела балансовой принадлежности (пунктиром);

- типы точек учета: КУ (коммерческий учет) или ТУ (технический учет).

- Планы помещений, которые используются или предполагаются для размещения оборудования с указанием существующих кабельных трасс, каналов, лотков, размещения существующего оборудования, ячеек, панелей собственных нужд, а так же размера помещений для каждого объекта;

- Рекомендации по размещению оборудования в составе системы учета (чертежи, расположение шкафов учета и т.д.);

- Данные по нагрузкам на присоединениях в дни проведения контрольных замеров (при наличии)

- Перечень и характеристики силовых трансформаторов на каждом объекте;

- Перечни существующих приборов учета электроэнергии, схемы их подключения на объектах;

- Перечни оборудования связи на объектах (если таковое имеется) и схемы размещения его на объектах и схемы его подключения от источников питания (основного и резервного).

4.4. Требования к ИВКЭ

Для организации удаленного сбора и передачи данных Энергосервисной компании необходимо использовать существующее оборудования, устанавливаемое/установленное в рамках смежных титулов. Нижеуказанные требования распространяются на оборудование, которое Энергосервисная компания вправе установить для обеспечения резервных каналов сбора и передачи данных.

ИВКЭ (УСПД или промконтроллер) выполняет функции промежуточного сбора и хранения данных учета электроэнергии, а также предоставление интерфейса доступа к собранной информации.

Для УСПД - наличие сертификата об утверждении типа и внесении в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений.

Форматы и протоколы передачи данных ИВКЭ должны иметь открытые протоколы обмена данными, позволяющие использование стандарта СПОДЭС . При передаче данных должна быть обеспечена их защита от несанкционированного доступа.

Возможность параметрирования ИВКЭ осуществляется посредством ввода пароля, при этом в «Журнале событий» автоматически должно фиксироваться это событие с указанием даты и времени.

Таблица 2

Основные технические характеристики уровня ИВКЭ

| № п/п | Наименование параметра | Значения параметров |
| --- | --- | --- |
| 1 | ТРЕБОВАНИЯ ПО НАДЕЖНОСТИ |  |
| 1.1 | Наработка на отказ, ч, не менее | 90 000 |
| 1.2 | Среднее время восстановления работоспособности, не более, ч | 24 |
| 1.3 | Проведение автоматической самодиагностики, не реже, раз в сутки | 1 |
| 1.4 | Средний срок службы, лет, не менее | 15 |
| 1.5 | Гарантийный срок эксплуатации со дня ввода в эксплуатацию должен составлять не менее, лет | 5 |
| 1.6 | Требования к питанию |  |
| 1.7 | - автоматическое переключение на резервный источник питания при исчезновении основного питания и обратно | Обязательно |
| 1.8 | -напряжение питания от сети переменного или постоянного тока, В* | 220 (110) ±20 % или 9 – 30 В |
| 1.9 | -суммарная потребляемая мощность с полным набором модулей, Вт, не более | 100 |
| 1.10 | Ведение «журнала события» с регистрацией времени и даты следующих фактов: |  |
| 1.11 | -наличие факта параметрирования | Обязательно |
| 1.12 | -наличие факта коррекции времени в приборе учета | Обязательно |
| 1.13 | -попытки несанкционированного доступа | Обязательно |
| 1.14 | - перезапуска (при пропадании напряжения, зацикливании и т.п.); | Обязательно |
| 2 | ТРЕБОВАНИЯ ПО ЗАЩИЩЕННОСТИ |  |
| 2.1 | Наличие защиты от несанкционированного доступа (данных, параметров настройки, загруженных программ) |  |
| 2.2 | В аппаратной части (доступ к параметрированию, к разъемам, функциональным модулям и т.д.) – механическое пломбирование или маркирование | Обязательно |
| 2.3 | В программно-информационном обеспечении |  |
| 2.4 | – установка паролей при параметрировании | Обязательно |
| 2.5 | - исключение возможности корректировки данных по протоколу | Обязательно |
| 2.6 | - защита от зацикливания ("watchdog") | Обязательно |
| 2.7 | - безопасную работу, как в публичных сетях, так и в закрытых сетях связи, в том числе с использованием защищенного канала VPN с шифрованием | Обязательно |
| 3 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ |  |
| 3.1 | Синхронизация времени как самого устройства, так и в подключаемых приборах учета (в том числе, при отсутствии связи с ИВК верхнего уровня) | Обязательно |
| 3.2 | Наличие энергонезависимых часов | Обязательно |
| 3.3 | Сбор информации: |  |
| 3.4 | - о состоянии средств и объектов измерений | Обязательно |
| 3.5 | - результатов измерений |  |
| 3.6 | Режимы обмена информацией |  |
| 3.7 | - по регламенту (по меткам времени) | Обязательно |
| 3.8 | - спорадически | Обязательно |
| 3.9 | - по запросу | Обязательно |
| 3.10 | Автоматический сбор показаний приборов учета о приращениях электроэнергии с заданной дискретностью учета (для розничного рынка - 60 минут), не реже | 1 раз/сутки |
| 3.11 | Снятие показаний со всех контролируемых ИИК на единый момент времени | Обязательно |
| 3.12 | Двунаправленный обмен информацией между ИВКЭ и ИИК, ИВК, обеспечивающий передачу данных, диагностической информации и т.п. | Обязательно |
| 3.13 | Поддержка протокола стандарта СПОДЭС** | Обязательно |
| 3.14 | Обеспечение автоматического поиска приборов учета и включение в схему опроса | Обязательно |
| 3.15 | Наличие возможности передачи данных в различные комплексы программно-технических средств, для их дальнейшей обработки и хранения, интеграция с АСТУ | Обязательно |
|  | - состояний средств и объектов измерения | Обязательно |
|  | - результатов измерения | Обязательно |
|  | - поддержка протокола МЭК-60870-5-104 | Обязательно |
|  | - сбор и передача данных телесигнализации и телеизмерений | Обязательно |
| 4 | Формирование и хранение учетных показателей |  |
| 4.1 | суточные данные о шестидесятиминутных приращениях электроэнергии средств измерений, объем хранимых данных, не менее | 90 суток, не менее чем с 1000 приборов учета |
| 4.2 | состояние средств*** и объектов**** измерений в расчете на один прибор учета при глубине хранения 90 суток, не менее | 5 000 записей, не менее чем с 1000 приборов учета |
| 4.3 | Энергопотребление за сутки/месяц, не менее | 35 суток / 3,0 года, не менее чем с 1000 приборов учета |
| 4.4 | Срок хранения результатов измерения при отсутствии питания, в том числе, при севшей встроенной батарее, не менее | 3,5 года |
| 4.5 | Поддерживаемые приборы учета, типы и протоколы обмена должны быть указаны в эксплуатационной документации | Обязательно |
| 4.6 | Наличие возможности подключения внешнего источника сигналов точного времени (возможность подключения устройств, типа, GPS/ГЛОНАСС, NTP-серверов точного времени) | Обязательно |
| 4 | Формирование учетных показателей |  |
| 4.1 | суточные данные о шестидесятиминутных приращениях электроэнергии средств измерений, не менее | 90 суток |
| 4.2 | состояние средств*** и объектов**** измерений в расчете на один прибор учета при глубине хранения 90 суток, не менее | 5 000 записей |
| 4.3 | Энергопотребление за сутки/месяц, не менее | 35 суток / 3,0 года |
| 4.4 | результаты измерения электроэнергии при отсутствии питания, не менее | 3,5 года |
| 4.5 | Поддерживаемые приборы учета, их количество и протоколы обмена должны быть указаны в эксплуатационной документации | Обязательно |
| 4.6 | Наличие возможности подключения внешнего источника сигналов точного времени (возможность подключения устройств, типа, GPS/ГЛОНАСС) | Обязательно |
| 5 | ТРЕБОВАНИЕ К МЕТРОЛОГИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ |  |
| 5.1 | Абсолютная среднесуточная погрешность хода часов за сутки без внешней синхронизации, с | 5,0 |
| 5.2 | Наличие действующего свидетельства об утверждении типа СИ | Обязательно |
| 5.3 | Наличие первичной поверки | Обязательно |
| 5.4 | Межповерочный интервал, не менее, лет | 10 |
| 6 | ТРЕБОВАНИЯ К КОНСТРУКТИВНОМУ ИСПОЛНЕНИЮ |  |
| 6.1 | Степень защиты оболочек устройства по ГОСТ 14254, не ниже | IP 51, либо обязательна установка в шкафу |
| 6.2 | Наличие интерфейса RS-485, не менее одного | Обязательно |
| 6.3 | Минимальная скорость передачи, бит / с по PLC (при наличие), не менее по RS-485, не менее | 1 200 9 600 |
| 6.4 | Наличие интерфейсов Ethernet, не менее одного | Обязательно |
| 6.5 | Наличие дополнительных интерфейсов, не менее одного (Ethernet, PLC, RF(ZigBee, LoRa и подобных), GPRS/GSM) | Обязательно |
| 6.6 | Промышленное исполнение, предназначено для непрерывного функционирования в помещениях с повышенной опасностью, с возможностью установки в ограниченных пространствах (в шкафах, отсеках, панелях и т.п.), а также обеспечивать удобство технического обслуживания | Обязательно |

Примечание: *Напряжение питания от сети переменного тока должно составлять 220 В с допустимым отклонением напряжения в пределах ± 20%, при этом допускается использование внешних блоков питания напряжением 10 – 30 В. Охлаждение УСПД должно осуществляться за счет естественной конвекции. УСПД должно обеспечивать работоспособность в диапазоне температур, в соответствии с условиями эксплуатации.

** обязательно с 01.01.2018г.

*** Выбор необходимых параметров по усмотрению оператора

**** Рекомендуется

1. Под состоянием средства измерения понимаются следующие параметры:

- Вкл./выкл. счетчика;

- Состояние реле нагрузки;

- Событие воздействия магнитным полем;

- Событие срабатывания электронной пломбы;

- Состояние дискретных входов;

- Результат самодиагностики;

- и др. события.

4.5. Требования к монтажу и местам установки оборудования

Места установки оборудования определяются в соответствии с типовыми техническими решениями АО «Тюменьэнерго» по организации интеллектуального учета электроэнергии.

4.5.1. При установке системы учёта потребителям индивидуальной застройки:

- - прибор учета электрической энергии подлежит установке в отдельном запирающемся шкафу наружной установки со степенью защиты от проникновения воды и посторонних предметов соответствующий IP 54 по ГОСТ 14254-96;

- Таблица 3.Технические характеристики шкафов учета

| № п/п | Наименование величины | Технические параметры |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шкаф учета однофазный, шт. | … |
|  | Номинальное напряжение, В | 220 |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  | Система заземления |  |
|  | Номинальный ток, А |  |
|  | Степень защиты оболочки | IP 54, {материал} |
|  | Срок службы, лет | 25 |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
|  | Температура окружающего воздуха, °С | (от – 40 до + 60) |
| Состав оборудования шкафа |  |  |
| 1.1 | Автоматический выключатель, шт. | 1 |
|  | количество полюсов | 2 |
|  | номинальный ток {16, 20 А} |  |
| 1.2 | Прибор учета, шт. | 1 |
| 1.3 | Кабель {марка, сечение}, м |  |
| 1.4 | Прочее оборудование (указать) |  |
|  |  | 1 |
|  |  | 1 |
| 2 | Шкаф учета трехфазный, шт. | … |
|  | Номинальное напряжение, В | 380 |
|  | Номинальная частота, Гц | 50 |
|  | Система заземления |  |
|  | Номинальный ток, А |  |
|  | Степень защиты оболочки | IP 54, {материал} |
|  | Срок службы, лет | 25 |
|  | Гарантийный срок эксплуатации, лет | 5 |
|  | Температура окружающего воздуха, °С | (от – 40 до + 60) |
| Состав оборудования шкафа |  |  |
| 2.1 | Автоматический выключатель, шт. | 1 |
|  | количество полюсов | 4 |
|  | номинальный ток 20 А; 32 А; 50А; 80 А; | * |
| 2.2 | Прибор учета (5-60;10-100) А, шт. | 1 |
| 2.3 | Кабель {марка, сечение}, м |  |
| 2.4 | Прочее оборудование (указать) |  |
|  |  | 1 |

в случае установки систем учета с выносным отображающим устройством (дисплеем), прибор учета подлежит установке в месте подключения отходящей линии (ввода) к сетям электроснабжения;

в шкафу перед прибором учета, допускается установка реле контроля напряжения для защиты прибора учета и внутридомовой сети от перенапряжений (при этом после РКН предусмотреть автомат с независимым расцепителем);

комплектация шкафа должна включать размыкатель до прибора учета и опционально - автоматический выключатель после прибора учета. Конструкция шкафа должна позволять без вскрытия производить (при необходимости) визуальный съем контрольных показаний с прибора учета, просмотр всех индикаций и других параметров отображающихся на дисплее прибора учета;

внутридомовую сеть к прибору учета прямого включения подключить непосредственно к выходным (нагрузочным) клеммам прибора учета в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого прибора учета;

монтаж шкафа учета выполнить по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания;

при установке приборов учета со встроенным дисплеем должны быть выполнены мероприятия по защите от хищения электроэнергии путем замены неизолированного ввода на изолированный (кабельный);

при наличие ввода на 2, 3, 4 квартиры, осуществить разделение вводов, выполнив по 1 вводу на квартиру до граниы балансовой принадлежности (ГБП);

ТТР может быть предусмотрена установка шкафа на опоре, на высоте не менее 1,7м;

монтаж оборудования выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током.

4.5.2. При установке систем учета в щитовой МКД или на вводе ВРУ 0,4 кВ:

- - прибор учета электрической энергии прямого включения размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, устанавливать в отдельном запирающемся шкафу;

- - в случае установки систем учета с выносным отображающим устройством (дисплеем), прибор учета подлежит установке в месте подключения отходящей линии (ввода) к сетям электроснабжения или в месте, наиболее приближенном к ГБП;

- - приборы учета трансформаторного включения в комплекте с трансформаторами тока размещать в запирающемся помещении ВРУ, в случае отсутствия ВРУ, установить в отдельном запирающемся шкафу, с возможностью опломбирования;

- - трансформаторы тока должны быть установлены во всех трех фазах;

- - схему шкафа учёта и подключение к нему ввода электроустановки выполнить в соответствии со схемой, указанной в паспорте применяемого прибора учета;

- - монтаж шкафа выполнять по нормам безопасности от поражения электрическим током и возгорания.

4.5.3. При установке систем учета, средств автоматизации и связи на ПС/ТП/РУ/КТП:

- - в целях термической и динамической устойчивости применять приборы учета трансформаторного включения;

- - трансформаторы тока устанавливать на присоединении в РУ-0,4кВ;

- - приборы учета, средства автоматизации и связи устанавливать в РУ-0,4кВ трансформаторных подстанций, допускается установка в запирающихся шкафах наружного исполнения;

- - приборы учета трансформаторного включения подключать к измерительным цепям через испытательные клеммные колодки, установленные перед приборами учета и имеющие устройство для пломбирования или маркирования;

- - типоразмеры шкафов использовать в соответствии с ТТР;

- По окончании монтажных работ ЭСК составляет и передает Заказчику составляет монтажные таблицы по форме Приложения № 3 к данному Техническому заданию, и используют их при выполнении пусконаладочных работ.

4.6. Требования к каналам связи

- Обеспечение каналов связи для сбора и передачи данных со счетчиков осуществляется Заказчиком за счет своевременного выполнения мероприятий, предусмотренных смежными титулами (до начала выполнения Энергосеврисных мероприятий в соответствии с графиком реализации). Нижеуказанные требования распространяются на оборудование, которое Энергосервисная компания вправе установить для обеспечения резервных каналов сбора и передачи данных.

при удаленном сборе данных учета передача данных должна осуществляться по каналам связи, обеспечивающим сбор и обмен данными по стандартным интерфейсам и протоколам обмена типа «запрос-ответ» в автоматическом и в автоматизированном (по запросу) режимах. Выбор интерфейсов и каналов передачи данных определяется ПД;

должна обеспечиваться передача данных расчетного учета с нижнего уровня на верхний с временной задержкой, не превышающей 12 часов.

задержка в передаче данных единичного запроса не должна превышать 30 минут;

передача информации от ИВКЭ до центра сбора информации может осуществляется по радиоканалам в сетях подвижной радиотелефонной связи (GSM) в стандарте GPRS/LTE/UMTS; по каналам проводной связи в стандарте TCP/IP;

технические характеристики каналообразующей аппаратуры должны обеспечивать скорость передачи информации в канале в соответствии с регламентом сбора данных, но не менее 1200 бит/с;

выбор оборудования и канала передачи данных должен производиться с учетом обеспечения надежности и экономичности (наименьших затрат) передачи данных;

- при использовании каналов связи сети GSM для передачи данных с приборов учета, модем должен обеспечивать в базовом режиме работу по протоколу GPRS/LTE/UMTS в сети одного из операторов связи, а в резервном режиме - по протоколу GPRS/LTE/UMTS в сети другого оператора связи, при этом должна обеспечиваться возможность использования стандартных SIM карт любого оператора связи сети GSM в Тюменской области;

- при использовании для передачи данных от приборов учета радиоканала в нелицензируемом диапазоне радиочастот (RF) модем должен обеспечивать работу в сетях с автоматической маршрутизацией передаваемых пакетов данных и автоматическом изменении конфигурации сети; ручное задание маршрутов передачи данных от приборов учета до УСПД/промконтроллера запрещено;

Передачу информации от ИВКЭ до центра сбора информации по каналам сотовой связи по протоколу GSM/GPRS необходимо осуществлять с  использованием статического IP-адреса с установленным APN  оператора связи  по защищенному каналу (VPN оператора связи). Выбор оператора связи в обязательном порядке согласуется с Заказчиком.

При определении типов каналов связи в каждом конкретном случае следует исходить из территориального расположения субъектов и объектов учета и максимального использования телекоммуникационных связей Заказчика.

4.7. Требования к надёжности и безопасности

Комплекс технических средств системы учета с автоматизированным сбором данных по показателям надёжности должны соответствовать требованиям ГОСТ 27883-88 и требованиям технического регламента Таможенного союза ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования».

Все элементы системы учета должны быть защищены:

- - от внезапных отключений напряжения питания аппаратуры;

- - от помех и искажений при передаче информации;

- - от влияния отклонений температурных параметров, влажности, электромагнитных полей по условиям работы аппаратуры;

- - от несанкционированного доступа.

4.8. Метрологические и другие требования к оборудованию

Средства измерения входящие в состав системы должны иметь:

- - Акт испытаний с целью утверждения типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии до начала проведения электромонтажных работ;

- - Свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений при вводе в опытную эксплуатацию;

- - Паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки при вводе в опытную эксплуатацию;

- - Руководство по монтажу;

- - Руководство по эксплуатации;

- - Руководство пользователя (для программного обеспечения).

4.9. Требования к электромагнитной совместимости

устройства системы учета должны удовлетворять требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».

4.10. Требования по эксплуатации, техническому обслуживанию, ремонту и хранению:

оборудование системы учета должно обеспечивать непрерывную работу в пределах срока службы при условии проведения ремонтно-восстановительных работ;

восстановление работоспособности системы учета должно производиться путем замены неисправных модулей из состава ЗИП, с последующим ремонтом, вышедших из строя модулей. Состав и количество модулей в ЗИП определяется ТРП;

технические средства системы учета должны быть обслуживаемыми устройствами. Техническое обслуживание должно заключаться в систематическом наблюдении за правильностью работы устройства, в регулярном техническом осмотре и устранении возникающих неисправностей допущенным для этих работ персоналом или обслуживающей организацией;

условия хранения технических средств системы учета должны отвечать требованиям ГОСТ 15150-69.

4.11. Требования к документированию:

Типовые технические решения установки оборудования согласовать с филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» до начала выполнения строительно-монтажных работ и разработки рабочей документации;

оформить согласования эксплуатирующих и заинтересованных организаций на производство работ в зонах пересечения их коммуникаций, сооружений или подведомственных объектов;

ТТР и эксплуатационную документацию представить в 4 (четырех) экземплярах на бумажном носителе, в том числе один сброшюрованный. Один экземпляр в электронном виде на CD или DVD/текстовую и графическую части Схем представить в стандартных форматах, обеспечивающих возможность чтения и редактирования в программных продуктах Windows, MS Office, AutoCAD и Acrobat.;

представить исполнительную документацию в 2-х экземплярах в следующем объеме:

- ведомость объемов работ;

- ведомость материалов;

- ведомость оборудования;

- обзорные чертежи.

4.12. Требования к эксплуатационной документации.

Эксплуатационная документация на системы учета должна содержать следующую информацию:

перечень средств измерений в составе информационно-измерительного комплекса с указанием их номинальных параметров и классов точности;

схема подключения прибора учета электроэнергии и трансформаторов тока;

паспорта на оборудование системы учета;

4.13. Требования к безопасности:

Система учета должна удовлетворять требованиям международных и российских нормативных документов по безопасности;

по общим требованиям безопасности устройства, входящие в систему учета, должны соответствовать Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»;

система учета на всех уровнях должна быть защищена от несанкционированного доступа;

программные средства должны обеспечивать многоуровневую систему защиты, как функционального программного обеспечения, так и защиты данных. Пользователи должны быть авторизованы, то есть каждый пользователь должен иметь идентификатор и пароль для входа в систему. Права пользователей должны быть строго фиксированы.

4.14. Требования по эргономике и технической эстетике:

рабочее место оператора АРМ системы учета должно быть организовано в помещении с комфортными условиями;

эргономические требования системы учета должны удовлетворять требованиям ГОСТ 22269-76, ГОСТ 23000-76, ГОСТ 12.2.032-78, ГОСТ 21958-76.

4.15. Требования к защите информации от несанкционированного доступа.

Защита от утечки информации должна обеспечиваться в соответствии с действующими нормативно-техническими документами.

4.15.1. При создании Системы должны быть решены следующие вопросы обеспечения информационной безопасности:

необходимость и целесообразность защиты каждой из компонентов Системы;

условия и критерии аттестации пользовательских рабочих мест с позиции выполнения требований защиты информации от несанкционированного доступа;

разработка или выбор методов и средств программно-технической защиты информационных ресурсов на этапах сбора, обработки и транспортировки информации с обеспечением степени ее защищенности, адекватной ценности и конфиденциальности содержания.

4.15.2. Используемые программно-технические средства защиты от несанкционированного доступа должны обеспечивать:

идентификацию пользователей;

передачу данных по сети в закодированном (зашифрованном) виде;

контроль за процессами обработки информации путем автоматического ведения системных журналов, в том числе, регистрацию попыток несанкционированного доступа, обнаруживаемых программными средствами защиты.

4.16. Требования к патентной чистоте.

Патентная чистота системы учета должна обеспечиваться в отношении России.

4.17. Требования к видам обеспечения.

Используемое программное обеспечение должно соответствовать Стандарту 
ПАО «Россети» «Программное обеспечение информационно-вычислительного комплекса системы учета электроэнергии с удаленным сбором данных. Типовые функциональные требования».

4.18. Требования к информационному обмену между уровнями системы.

К средствам коммуникаций между устанавливаемыми компанентами систем учета предъявляются следующие требования:

поддержка протокола обмена приборов учета в соответствии со спецификацией СПОДЭС (с 01.06.2018);

поддержка международных стандартных протоколов  серий ГОСТ Р МЭК 60870-5, МЭК 61850, Fieldbus (Profibus, Modbus) и др. (перечень необходимых интерфейсов и протоколов определяется на стадии согласования Схем);

обеспечение синхронизации компонентов системы с местным временем;

формирование служебной информации (результаты внутренней самодиагностики, синхронизации и т.п.).

4.19. Требования к проведению опытной эксплуатации.

Под периодом опытной эксплуатации в рамках данного Контракта принимается период продолжительностью 1 месяц начиная с даты подписания Сторонами «Акта сдачи-приемки выполненных услуг по объекту» (Приложение № 12 к Энергосервисному контракту).

При этом основным критерием успешного прохождения опытной эксплуатации является наличие экономии затрат Заказчика на компенсацию стоимости потерь электроэнергии при ее транспортировке по сетям Заказчика.

При проведении опытной эксплуатации проверяется соответствие размещенных в ходе оказания услуг средств учета и программного обеспечения настоящим техническим требованиям, а также выполнение средствами учета, заявленных производителем свойств и функций. Удачным опросом является получение информации на ИВК ВУ с 95% приборов учета (суточный опрос, месячный опрос). Под инцидентом понимается событие, нарушающее нормальное функционирование средств учета, и не позволяющее успешно реализовать одну или несколько из заявленных функций.

Критерии успешного прохождения опытной эксплуатации:

автоматический ежедневный сбор значений накопленной за день и с начала месяца энергии суммарно и раздельно по всем тарифам -  не более 5% случаев неудачных опросов;

автоматический ежемесячный сбор значений активной мощности, усредненной за прошедший 60 минутный интервал - не более 5% случаев неудачных опросов;

автоматический сбор записей журналов событий приборов учета и УСПД - не более 5% случаев неудачных опросов за день;

формирование балансов электрической энергии по принимаемому объекту с погрешностью, не превышающей допустимую для данного объекта (в соответствии с РД 34.09.101-94;

удаленное (с рабочего места оператора) управление (ограничение, отключение) нагрузкой потребления по каждому присоединению, оборудованному приборами учета, входящими в автоматизированную систему - не более 5% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

удаленное (с рабочего места оператора) параметрирование приборов учета и их групп - не более 5% случаев неудачных действий (без учета состояния каналов связи);

устойчивая работа элементов средств учета – максимально допустимое количество отказов и выходов из строя элементов автоматизированной системы– не более 5% от общего количества  узлов входящих в ее состав (серверы, приборы учета, оборудование связи) за период опытной эксплуатации;

количество приборов учета, данные с которых не удалось получить путем удаленного опроса в течение отчетного месяца (исключая случаи выхода из строя прибора учета),  УСПД, сервера, - не более 5% от общего числа приборов учета;

среднее время устранения причины инцидента (сбоя) с момента возникновения инцидента (не более 4 часов);

количество инцидентов, вызвавших несанкционированное, или произведенное с нарушением установленного порядка, ограничение и (или) отключение нагрузки, исключая некорректные действия персонала Заказчика – не более 5% в первый месяц опытной эксплуатации.

количество нарушений при формировании структуры энергообъектов и системы классификации в ИВК ВУ - не более 1 случая в день;

количество сбоев СОЕВ - не более 5% за период опытной эксплуатации;

количество нарушений в подсистеме сбора данных энергопотребления - не более 5% за период опытной эксплуатации;

сформированная в ИВК ВУ база атрибутов НСИ и документального обеспечения, включающая всю имеющуюся в монтажных ведомостях информацию о приборах учёта и УСПД.

- Период опытной эксплуатации завершается подписанием Акта приемки в промышленную эксплуатацию в случае отсутствия замечаний в работе средств учета и программного обеспечения, размещенных в ходе оказания услуг по Контракту.

- Если в процессе опытной эксплуатации обнаружены какие либо недостатки и замечания в работе средств учета и программного обеспечения, делается соответствующая запись в «Акте сдачи-приемки выполненных услуг по объекту» (Приложение № 12 к Энергосервисному контракту), при этом период опытной эксплуатации продлевается до момента их устранения.

- 5. Требования к обеспечению информационной безопасности.

    - На этапе разработки проектно-сметной документации строительства (реконструкции) объекта капитального строительства АО «Тюменьэнерго» (далее по тексту - Объекта) необходимо:

    - Определить объекты критической информационной инфраструктуры (далее по тексту - КИИ) объекта капитального строительства АО «Тюменьэнерго».

    - Определить (уточнить) категорию объектов КИИ в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ и ПО-ИА-28.2-23-05-2018 «Положение о категорировании объектов критической информационной инфраструктуры АО «Тюменьэнерго».

    - Создать и заполнить форму направления сведений о результатах присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости либо об отсутствии необходимости присвоения объекту КИИ одной из категорий в ФОИВ, в соответствии с требованиями Федерального закона «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» от 26.07.2017 № 187-ФЗ» и ПО-ИА-28.2-23-05-2018 «Положение о категорировании объектов критической информационной инфраструктуры АО «Тюменьэнерго».

    - Разработать необходимые организационные мероприятия и технические средства по обеспечению информационной безопасности КИИ Объекта, обеспечивающие информационную безопасность информационных ресурсов и каналов связи Объекта.

    - В случае присвоения объекту КИИ одной из категорий значимости, при разработке необходимых организационных мероприятий и технических средств по обеспечению информационной безопасности КИИ Объекта, следует руководствоваться требованиями  приказа ФСТЭК России от 21.12.2017 № 235 "Об утверждении Требований к созданию систем безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации и обеспечению их функционирования", приказа ФСТЭК России от 25.12.2017 № 239 «Об утверждении Требований по обеспечению безопасности значимых объектов критической информационной инфраструктуры Российской Федерации» и документов, приведенных в пункте 3 настоящих Требований.

    - В случае не присвоения объекту КИИ категории или в отсутствии необходимости категорирования объекта КИИ, при разработке необходимых организационные мероприятий и технических средства по обеспечению информационной безопасности Объекта, следует руководствоваться требованиями Положения ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе» и документов, приведенных в пункте 3 настоящих Требований.

    - В случае определения нескольких объектов КИИ в рамках одного Объекта капитального строительства АО «Тюменьэнерго», допускается разработка общих для всех объектов КИИ необходимых организационных мероприятий и технических средств по обеспечению информационной безопасности КИИ Объекта. Данные меры должны соответствовать требованиям, предъявляемым к объекту КИИ получившему наивысшую категорию значимости в ходе категорирования КИИ Объекта.

    - Проектные решения по обеспечению информационной безопасности Объекта и каналов связи оформить отдельным томом и согласовать с Департаментом информационной безопасности и защиты объектов АО «Тюменьэнерго».

  - Раздел «Информационная безопасность» проектной документации должен содержать:

- цель и задачи обеспечения информационной безопасности КИИ Объекта и/или подсистемы информационной безопасности КИИ Объекта;

- информацию о категории КИИ Объекта;

- перечень типов информационной защиты КИИ Объекта;

- организационные мероприятия, применяемые для обеспечения информационной безопасности КИИ Объекта;

- технические средства, применяемые для обеспечения информационной безопасности КИИ Объекта;

- стадии (этапы) работ по созданию (внедрению) системы и/или подсистемы информационной безопасности КИИ Объекта;

- требования к применяемым программным и программно-аппаратным средствам, в том числе средствам защиты информации;

- требования к защите информационно-технических средств и систем, обеспечивающих функционирование КИИ Объекта;

- требования к информационному взаимодействию объекта КИИ с иными объектами КИИ, а также иными информационными системами, автоматизированными системами управления или информационно-телекоммуникационными сетями;

- методику проверки и оценки создаваемых мер обеспечения ИБ.

- перечень нормативных документов;

- список используемых материалов (источников).

  - Обеспечить исполнение требований следующих нормативных документов:

    - Нормативные акты федерального уровня:

- Федеральный закон от 26.07.2017 № 187-ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- Федеральный закон от 26.07.2017 года № 193-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в связи с принятием ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- Федеральный закон от 26.07.2017 № 194-ФЗ «О внесении изменений в Уголовный Кодекс Российской Федерации и статью 151 Уголовно   процессуального кодекса Российской Федерации в связи с принятием ФЗ «О безопасности критической информационной инфраструктуры Российской Федерации».

- Приказ ФСТЭК России от 13.03.2013 № 31 «Об утверждении требований к обеспечению защиты информации в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами на критически важных объектах, потенциально опасных объектах, а также объектах, представляющих повышенную опасность для жизни и здоровья людей и для окружающей природной среды».

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-1-2002. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 1. Введение и общая модель;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 15408-2-2002. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Критерии оценки безопасности информационных технологий. Часть 2. Функциональные требования безопасности;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-1-2011. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сетей. Часть 1. Обзор и концепции;

- ГОСТ Р ИСО/МЭК 27033-3-2014. Информационная технология. Методы и средства обеспечения безопасности. Безопасность сетей. Часть 3. Эталонные сетевые сценарии. Угрозы, методы проектирования и вопросы управления;

- информационное сообщение ФСТЭК России «Об утверждении Требований к межсетевым экранам от 28 апреля 2016 г. № 240/24/1986»;

- Международный стандарт ISO/IEC 27000.

    - ОРД и НТД ПАО «Россети», ДЗО ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС»:

- Положение ПАО «Россети» «О единой технической политике в электросетевом комплексе», утвержденное Советом директоров ПАО «Россети» (протокол от 22.02.2017 № 252).

- Распоряжение ПАО «Россети» от 01.04.2016 № 140р «Минимально необходимые организационные и технические требования к обеспечению информационной безопасности АСТУ, используемых для функционирования электросетевого комплекса».

- Стандарт организации АО «Тюменьэнерго» СТО 05770629.23/2.01-2013 «Стандарт информационной безопасности АСТУ АО «Тюменьэнерго» (утвержден приказом АО «Тюменьэнерго» № 284 от 10.07.2013).

- Стандарт организации АО «Тюменьэнерго» СТО-ИА-28.2-23-03-2018 Стандарт Сетевая безопасность корпоративной IP-сети АО «Тюменьэнерго»» (утверждённый Приказом АО «Тюменьэнерго» от 11.05.2018 № 250).

- ТР-ИА-2.2-7-23/2-03-2016 «Требования к обеспечению информационной безопасности АСТУ АО «Тюменьэнерго» (утверждённый Приказом АО «Тюменьэнерго» от 26.05.2016 № 249).

- ИН-ИА-28.2-23-08-2015 «Инструкция по соблюдению правил информационной безопасности в АО «Тюменьэнерго» (утверждённая Приказом АО «Тюменьэнерго» от 06.05.2018 № 298).

- ПО-ИА-28.2-23-05-2018 Положение о категорировании объектов критической информационной инфраструктуры АО «Тюменьэнерго» (утвержден приказом АО «Тюменьэнерго» № 294 от 05.06.2018).

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.01.148-2013 Система обеспечения информационной безопасности ПАО «ФСК ЕЭС». Требования к автоматизированным системам управления технологическими процессами, ОАО «ФСК ЕЭС».

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.01.149-2013 Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Требования к информационным системам ОАО «ФСК ЕЭС» (с изменением от 18.08.2014), ОАО «ФСК ЕЭС».

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.01.154-2013 Система обеспечения информационной безопасности ОАО «ФСК ЕЭС». Методика аттестационных испытаний автоматизированных систем управления технологическими процессами, ОАО «ФСК ЕЭС».

- Стандарт организации ПАО «ФСК ЕЭС» СТО 56947007-29.240.01.169-2014 Система обеспечения информационной безопасности ПАО «ФСК ЕЭС». Обеспечение информационной безопасности на стадиях жизненного цикла информационных и технологических систем, ОАО «ФСК ЕЭС».

- и другие организационно-распорядительные документы ПАО «Россети».

6. Требования к обеспеченияю безопасности оказания услуг.

Обеспечение безопасности выполнения работ и соблюдение техники безопасности согласно:

- Межотраслевых правил по охране труда (правила безопасности) при эксплуатации электроустановок (РД 153-43.0-03.150-00);

- ПУЭ (действующее издание);

- ПТЭ (действующее издание);

- СНиП 12-03-2001 "Строительные нормы и правила российской федерации. Безопасность труда в строительстве";

- СНиП 12-04-2002 "Строительные нормы и правила Российской Федерации. Безопасность труда в строительстве. Часть 2. Строительное производство";

  - СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства».

7. Требования по стандартизации и унификации.

Система учета создается в соответствии с требованиями действующих нормативно-правовых документов:

  - О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и(или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. №442.

  - ГОСТ 1983-2001 «Трансформаторы напряжения. Общие технические требования»;

  - ГОСТ 7746-2001 «Трансформаторы тока. Общие технические условия»;

  - ГОСТ 14254-96 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)»;

  - ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

  - ГОСТ Р 8.563–96. ГСИ. «Методика выполнения измерений»;

  - ГОСТ Р 8.596-2002 ГСИ. «Метрологическое обеспечение измерительных систем. Основные положения»;

  - РД 34.09.101-94 Типовая инструкция по учету электроэнергии при ее производстве, передаче и распределении

  - РД 34.11.202-95. «Методические указания. Измерительные каналы информационно-измерительных систем. Организация и порядок проведения метрологической аттестации»;

  - РД 34.11.333-97. «Типовая методика выполнения измерений количества  электрической энергии»;

  - РД 34.11.334-97. «Типовая методика выполнения измерений электрической мощности»;

  - РД 34.11.114-98.  «Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Основные нормируемые метрологические характеристики. Общие требования»;

  - РД 153-34.0-11.209-99. «Рекомендации. Автоматизированные системы контроля и учета электроэнергии и мощности. Типовая методика выполнения измерений электроэнергии и мощности»;

  - МИ 222-80. «Методика расчета метрологических характеристик ИК ИИС по метрологическим характеристикам компонентов»;

  - МИ 2168-91 ГСИ ИИС. «Методика расчета метрологических характеристик измерительных каналов по метрологическим характеристикам линейных аналоговых компонентов»;

  - МИ 2439-97 ГСИ. «Метрологические характеристики измерительных систем. Номенклатура. Принцип регламентации, определения и контроля;

  - МИ 2440-97 ГСИ. «Методы экспериментального определения и контроля характеристик погрешности измерительных каналов измерительных систем и измерительных комплексов»;

  - Инструкция по проверке трансформаторов напряжения и их вторичных цепей – М.: СПО Союзтехэнерго, 1979.

8. Гарантийные обязательства.

8.1. Гарантии качества распространяются на все оборудование системы, ее конструктивные элементы, и работы, выполненные ЭСК по Контракту.

8.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации системы учета объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования объекта или нарушения технологических параметров его работы и работ устанавливается 60 (месяцев) месяцев с даты подписания сторонами «Акта сдачи-приемки выполненных услуг по объекту» (Приложение № 12 к Энергосервисному контракту).

8.3. Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования входящего в систему учета устанавливается 60 месяцев с даты подписания сторонами «Акта сдачи-приемки выполненных услуг по объекту» (Приложение № 12 к Энергосервисному контракту).

8.4. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, то ЭСК обязана их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки, либо возместить Заказчику затраты на их устранение.

При выявлении дефекта ЭСК должна:

- обеспечить Заказчика необходимым техническими консультациями не позднее 1 (одного) часа со дня обращения последнего с использованием любых доступных видов связи;

- выполнить все необходимые мероприятия по определению причины возникшего дефекта и представить Заказчику соответствующее заключение в течение 10 (десяти) рабочих дней.

Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения ЭСК обязана направить своего представителя не позднее 10 (десяти) рабочих дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.

9. Особые условия.

Работы в ракмах оказания услуг будут проводиться вблизи оборудования, находящегося под высоким напряжением. Требуется определение порядка монтажа оборудования с минимальным перерывом электроснабжения.

10. Срок оказание услуг.

Начало оказания услуг – не позднее 14 рабочих дней с момента заключения Контракта.

Окончание оказания услуг – по сроку окупаемости Контракта, но не позднее 5 лет с момента заключения Контракта.

11. По техническим условиям выполнения работ обращаться:

К заместителю начальника службы реализации услуг и учёта электроэнергии филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» Горяинову Валерию Анатольевичу, тел. (3452)79-14-34.

12.  Приложения:

Приложение №1. Обобщенные характеристики объектов электросетевого хозяйства;

  - Приложение №2. Базисные условия и Расчетные величины экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении, которые должны быть обеспечены Энергосервисной компанией;

  - Приложение №3. Формы монтажных таблиц, описание требований к заполнению;

СОГЛАСОВАНО

Начальник ДКиТ АСУ

АО «Тюменьэнерго» 						               А.Е. Шадрин

Приложение № 1

к Техническому заданию к Энергосервисному контракту

от «____» ________________ 201__г.

Обобщенные характеристики объектов электросетевого хозяйства

филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети»

В состав настоящего Контракта включены объекты Северного РЭС:

| Перечень мероприятий по модернизации системы дистанционного сбора данных (АСКУЭ-0,23/04кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | ПС | Фидер | населённый пункт | ТП | количество точек учёта |  |  | УСПД: 1-необходимо установить, 2-существующее |
|  |  |  |  |  | 1ф., шт | 3ф.(прямого вкл), шт | 3ф. (трансф. вкл), шт |  |
| 1 | Казарово | Березняки | Березняки | 2040 | 31 | 16 | 1 | 1 |
| 2 | Казарово | Березняки | Березняки | 2048 | 33 | 14 | 1 | 1 |
| 3 | Казарово | Березняки | Березняки | 2049 | 31 | 21 | 1 | 1 |
| 4 | Казарово | Березняки | Казарово | 2052 | 31 | 16 | 1 | 1 |
| 5 | Казарово | Березняки | Березняки | 2053 | 24 | 19 | 1 | 1 |
| 6 | Казарово | Березняки | Березняки | 2054 | 33 | 16 | 1 | 1 |
| 7 | Казарово | Березняки | Березняки | 2071 | 31 | 26 | 1 | 1 |
| 8 | Борки | Борки | Борки | 161 | 23 | 2 | 1 | 2 |
| 9 | Борки | Борки | Борки | 209 | 30 | 10 | 1 | 2 |
| 10 | Борки | Борки | Борки | 211 | 22 | 4 | 1 | 2 |
| 11 | Борки | Борки | Борки | 212 | 36 | 5 | 1 | 2 |
| 12 | Борки | Борки | Борки | 355 | 24 | 4 | 1 | 1 |
| 13 | Борки | Борки | Борки | 372 | 15 |  | 1 | 2 |
| 14 | Борки | Борки | Борки | 2002 | 42 | 3 | 1 | 2 |
| 15 | Борки | Борки | Борки | 2003 | 47 | 8 | 1 | 2 |
| 16 | Борки | Борки | Борки | 2006 | 48 | 4 | 1 | 2 |
| 17 | Казарово | В.Бор | Решетниково | 133 | 26 | 9 | 1 | 2 |
| 18 | Казарово | В.Бор | Решетниково | 187 | 24 | 7 | 1 | 1 |
| 19 | Казарово | В.Бор | Березняки | 336 | 33 | 22 | 1 | 1 |
| 20 | Казарово | В.Бор | Березняки | 482 | 28 | 18 | 1 | 1 |
| 21 | Казарово | В.Бор | В.Бор | 3141 | 121 | 43 | 1 | 1 |
| 22 | Казарово | В.Бор | В.Бор | 2050 | 99 | 41 | 1 | 1 |
| 23 | Сибжилстрой | Воронино | Воронино | 74 | 20 | 6 | 2 | 2 |
| 24 | Сибжилстрой | Воронино | Воронино | 75 | 69 |  | 1 | 2 |
| 25 | Сибжилстрой | Воронино | Воронино | 77 | 71 | 13 | 1 | 2 |
| 26 | Сибжилстрой | Воронино | Княжево | 79 |  |  | 1 | 1 |
| 27 | Сибжилстрой | Воронино | Княжево | 80 |  |  | 1 | 1 |
| 28 | Сибжилстрой | Воронино | Воронино | 425 |  |  | 1 | 1 |
| 29 | Сибжилстрой | Воронино | Воронино | 2079 | 69 |  |  | 2 |
| 30 | Перевалово | Горьковка | Горьковка | 136 | 44 | 33 | 1 | 1 |
| 31 | Горьковка | Горьковка | Горьковка | 3198 | 60 | 34 | 1 | 1 |
| 32 | Горьковка | Горьковка | Кулаково | 3199 | 23 | 4 | 1 | 1 |
| 33 | Казарово | Дружба | Березняки | 20 | 26 | 21 | 1 | 1 |
| 34 | Казарово | Дружба | Березняки | 363 | 24 | 16 | 1 | 1 |
| 35 | Казарово | Дружба | Решетниково | 3087 | 21 | 11 | 1 | 1 |
| 36 | Казарово | Дружба | В.Бор | 3110 | 75 | 43 | 1 | 1 |
| 37 | Казарово | Дружба | Решетниково | 2108 | 115 | 14 | 1 | 2 |
| 38 | Туринская | Ембаево | Тураево | 141 | 29 | 11 | 1 | 1 |
| 39 | Туринская | Ембаево | Ембаево | 151 | 31 | 25 | 1 | 1 |
| 40 | Туринская | Ембаево | Ембаево | 154 | 24 | 9 | 1 | 2 |
| 41 | Туринская | Ембаево | Тураево | 158 | 32 | 13 | 1 | 1 |
| 42 | Туринская | Ембаево | Ембаево | 159 | 29 | 20 | 1 | 1 |
| 43 | Туринская | Ембаево | Ембаево | 177 |  | 27 | 1 | 1 |
| 44 | Туринская | Ембаево | Ембаево | 178 |  | 25 | 1 | 1 |
| 45 | Туринская | Ембаево | Тураево | 218 | 24 | 12 | 1 | 1 |
| 46 | Туринская | Ембаево | Тураево | 302 | 32 | 14 | 1 | 1 |
| 47 | Туринская | Ембаево | Ембаево | 417 |  | 28 | 1 | 1 |
| 48 | Туринская | Ембаево | Ембаево | 467 |  | 26 | 1 | 1 |
| 49 | Туринская | Ембаево | Тураево | 3078 | 29 | 15 | 1 | 1 |
| 50 | Туринская | Ембаево | Ембаево | 3107 | 27 | 14 | 1 | 1 |
| 51 | Туринская | Ембаево | Туринская | 3108 | 26 | 7 | 1 | 1 |
| 52 | Туринская | Ембаево | Ембаево | 3186 | 28 | 16 | 1 | 1 |
| 53 | Каскара | Жилпоселок-1 | Каскара | 325 | 79 | 10 | 1 | 1 |
| 54 | Каскара | Жилпоселок-1,2 | Каскара | 3268 |  |  | 1 | 1 |
| 55 | Каскара | Жилпоселок-2 | Каскара | 375 | 85 | 12 | 1 | 1 |
| 56 | Каскара | Жилпоселок-2 | Каскара | 3166 | 91 | 11 | 1 | 1 |
| 57 | Перевалово | Зырянка | Кулига | 3036 | 27 | 10 | 1 | 1 |
| 58 | Перевалово | Зырянка | Кулига | 3055 | 26 | 11 | 1 | 1 |
| 59 | Перевалово | Зырянка | Кулига | 3061 | 28 | 9 | 1 | 1 |
| 60 | Перевалово | Зырянка | Кулига | 3134 | 27 | 7 | 1 | 1 |
| 61 | Перевалово | Зырянка | Кулига | 3240 | 24 | 9 | 1 | 1 |
| 62 | Перевалово | Зырянка | Кулига | 3254 | 30 | 8 | 1 | 1 |
| 63 | Казарово | Казарово | Казарово | 3094 | 34 | 18 | 1 | 1 |
| 64 | Казарово | Казарово | Казарово | 3095 | 33 | 17 | 1 | 1 |
| 65 | Казарово | Казарово | Казарово | 3223 | 35 | 14 | 1 | 1 |
| 66 | Казарово | Казарово | Казарово | 3233 | 31 | 15 | 1 | 1 |
| 67 | Казарово | Казарово | Казарово | 2116 | 32 | 17 | 1 | 1 |
| 68 | Ембаево | Калинина | Ембаево | 3060 | 15 | 22 | 1 | 1 |
| 69 | Ембаево | Калинина | Ембаево | 3180 | 14 | 15 | 1 | 1 |
| 70 | Кулаково | Каменка | Каменка | 78 | 38 | 18 | 1 | 1 |
| 71 | Кулаково | Каменка | Каменка | 83 | 52 | 22 | 1 | 1 |
| 72 | Кулаково | Каменка | Каменка | 94 | 40 | 19 | 1 | 1 |
| 73 | Кулаково | Каменка | Каменка | 97 | 35 | 13 | 1 | 1 |
| 74 | Кулаково | Каменка | Каменка | 140 | 41 | 19 | 1 | 1 |
| 75 | Кулаково | Каменка | Каменка | 185 | 51 | 18 | 1 | 1 |
| 76 | Кулаково | Каменка | Каменка | 397 | 48 | 21 | 1 | 1 |
| 77 | Кулаково | Каменка | Каменка | 432 | 41 | 18 | 1 | 1 |
| 78 | Кулаково | Каменка | Каменка | 472 | 37 | 14 | 1 | 1 |
| 79 | Кулаково | Каменка | Кулаково | 2060 | 9 | 5 | 1 | 2 |
| 80 | Молчаново | Каменка | Каменка | 96 | 39 | 20 | 1 | 1 |
| 81 | Каскара | Каскара-1 | Каскара | 166 | 76 | 9 | 1 | 1 |
| 82 | Каскара | Каскара-1 | Каскара | 180 | 80 | 10 | 1 | 1 |
| 83 | Каскара | Каскара-1 | Каскара | 198 | 86 | 10 | 1 | 1 |
| 84 | Каскара | Каскара-1 | Каскара | 480 | 74 | 12 | 1 | 1 |
| 85 | Каскара | Каскара-1 | Каскара | 770 | 72 | 10 | 1 | 1 |
| 86 | Каскара | Каскара-2 | Каскара | 167 | 78 | 12 | 1 | 1 |
| 87 | Каскара | Каскара-2 | Каскара | 199 | 81 | 11 | 1 | 1 |
| 88 | Кулаково | Луговая | Луговое | 73 | 8 |  | 1 | 1 |
| 89 | Кулаково | Луговая | Луговое | 85 | 9 |  | 1 | 1 |
| 90 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 86 | 76 | 11 | 1 | 2 |
| 91 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 89 | 41 | 4 | 1 | 2 |
| 92 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 90 | 24 | 6 | 1 | 1 |
| 93 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 91 | 39 | 8 | 1 | 2 |
| 94 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 92 | 118 | 2 | 1 | 2 |
| 95 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 93 | 23 | 5 | 1 | 1 |
| 96 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 100 | 30 | 4 | 1 | 2 |
| 97 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 102 | 24 | 6 | 1 | 1 |
| 98 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 137 | 95 | 12 | 1 | 2 |
| 99 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 350 | 49 | 2 | 1 | 2 |
| 100 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 354 | 16 | 4 | 1 | 2 |
| 101 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 378 | 42 | 2 | 1 | 2 |
| 102 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 383 | 61 | 14 | 1 | 2 |
| 103 | Кулаково | Луговая | Луговое | 455 | 4 |  | 1 | 2 |
| 104 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 463 | 86 | 5 | 1 | 2 |
| 105 | Кулаково | Луговая | Луговое | 490 | 45 |  | 1 | 2 |
| 106 | Кулаково | Луговая | Луговое | 492 | 19 |  | 1 | 2 |
| 107 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 496 | 15 | 11 | 1 | 2 |
| 108 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 3011 | 24 | 5 | 1 | 1 |
| 109 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 3023 | 22 | 9 | 1 | 1 |
| 110 | Кулаково | Луговая | Луговое | 3043 | 9 |  | 1 | 1 |
| 111 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 3175 | 23 | 4 | 1 | 1 |
| 112 | Кулаково | Луговая | Луговое | 3187 | 8 |  | 1 | 1 |
| 113 | Кулаково | Луговая | Луговое | 3207 | 10 |  | 1 | 1 |
| 114 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 2014 | 14 | 7 | 1 | 2 |
| 115 | Кулаково | Луговая | Кулаково | 2083 | 10 | 5 | 1 | 2 |
| 116 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 117 | 33 |  | 1 | 2 |
| 117 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 81 | 69 |  | 1 | 2 |
| 118 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 82 | 9 |  | 1 | 1 |
| 119 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 84 | 57 |  | 1 | 2 |
| 120 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 174 | 22 |  | 1 | 2 |
| 121 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 207 | 18 |  | 1 | 2 |
| 122 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 441 | 28 |  | 1 | 2 |
| 123 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 457 | 15 |  | 1 | 2 |
| 124 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 485 | 29 |  | 1 | 2 |
| 125 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 488 | 29 |  | 1 | 2 |
| 126 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 493 | 26 |  | 1 | 2 |
| 127 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 3138 | 11 |  | 1 | 1 |
| 128 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 3139 | 12 |  | 1 | 1 |
| 129 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 3140 | 14 |  | 1 | 1 |
| 130 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 2106 | 17 |  | 1 | 2 |
| 131 | 21Т-Метелево | Луговая | Луговое | 2109 | 16 |  | 1 | 2 |
| 132 | Торгили | Мияги | Янтык | 197 | 23 | 1 |  | 1 |
| 133 | Молчаново | Молчаново | Молчанова | 104 | 18 | 2 | 1 | 2 |
| 134 | Молчаново | Молчаново | Молчанова | 105 | 40 | 2 | 1 | 2 |
| 135 | Молчаново | Молчаново | Молчанова | 109 | 67 | 8 | 1 | 2 |
| 136 | Тарманы | Новотарманский | ММС | 396 | 47 | 24 | 1 | 1 |
| 137 | Тарманы | Новотарманский | ММС | 499 | 42 | 26 | 1 | 1 |
| 138 | Тарманы | Новотарманский | ММС | 3022 | 48 | 21 | 1 | 1 |
| 139 | Тарманы | Новотарманский | Казарово | 3080 | 29 | 16 | 1 | 1 |
| 140 | Тарманы | Новотарманский | Казарово | 3089 | 27 | 16 | 1 | 1 |
| 141 | Тарманы | Новотарманский | Казарово | 3126 | 33 | 14 | 1 | 1 |
| 142 | Тарманы | Новотарманский | Березняки | 3145 | 31 | 16 | 1 | 1 |
| 143 | Тарманы | Новотарманский | Березняки | 3256 | 45 | 14 | 1 | 1 |
| 144 | Тарманы | Новотарманский | Березняки | 2056 | 25 | 14 | 1 | 1 |
| 145 | Борки | Овощехранилище | Борки | 251 |  |  | 1 | 1 |
| 146 | Каскара | Орошение | Ембаево | 153 | 29 | 16 | 1 | 1 |
| 147 | Каскара | Орошение | Ембаево | 155 | 71 | 14 | 1 | 2 |
| 148 | Каскара | Орошение | Ембаево | 156 | 21 | 9 | 1 | 2 |
| 149 | Каскара | Орошение | Вилижаны | 162 | 116 | 35 | 1 | 1 |
| 150 | Каскара | Орошение | Ембаево | 182 | 15 | 15 | 1 | 1 |
| 151 | Каскара | Орошение | Каскара | 487 | 82 | 10 | 1 | 1 |
| 152 | Каскара;Туринская | Орошение | Ембаево | 194 | 17 | 14 | 1 | 1 |
| 153 | Каскара | Орошение | Каскара | 1160 | 73 | 13 | 1 | 1 |
| 154 | Каскара | Орошение | Каскара | 1161 | 65 | 11 | 1 | 1 |
| 155 | Каскара | Орошение | Каскара | 1162 | 84 | 11 | 1 | 1 |
| 156 | Каскара | Орошение | Каскара | 1163 | 78 | 8 | 1 | 1 |
| 157 | РП-Юг | Полюс | Березняки | 3001 | 27 | 17 | 1 | 1 |
| 158 | РП-Юг | Полюс | Березняки | 3002 | 26 | 15 | 1 | 1 |
| 159 | РП-Юг | Полюс | Березняки | 3003 | 23 | 13 | 1 | 1 |
| 160 | РП-Юг | Полюс | Березняки | 3035 | 31 | 14 | 1 | 1 |
| 161 | Нариманово | Поселок | Нариманова | 3150 | 32 | 4 |  | 1 |
| 162 | Нариманово | Поселок | Нариманова | 2035 | 29 | 6 |  | 1 |
| 163 | Нариманово | Поселок | Нариманова | 2036 | 34 | 2 |  | 1 |
| 164 | Нариманово | Поселок | Нариманова | 1208 | 29 | 2 |  | 1 |
| 165 | Борки | Производство | Борки | 206 |  |  | 1 | 1 |
| 166 | Борки | Производство | Борки | 222 |  |  | 1 | 1 |
| 167 | Нариманово | Промзона | Нариманова | 2037 | 35 | 5 |  | 1 |
| 168 | Созоново | Птичник-1 | Созоново | 38 | 45 | 2 | 1 | 2 |
| 169 | Созоново | Птичник-1 | Созоново | 138 | 14 | 3 | 1 | 2 |
| 170 | Созоново | Птичник-1 | Созоново | 143 |  |  | 1 | 2 |
| 171 | Созоново | Птичник-1 | Созоново | 239 | 20 | 12 | 1 | 2 |
| 172 | Созоново | Птичник-1 | Созоново | 2125 | 15 | 6 | 1 | 2 |
| 173 | Кулаково | Речкино | Речкино | 68 | 28 | 11 | 1 | 1 |
| 174 | Кулаково | Речкино | Каменка | 95 |  |  | 1 | 1 |
| 175 | Кулаково | Речкино | Кулига | 98 | 47 | 11 | 2 | 2 |
| 176 | Кулаково | Речкино | Кулига | 99 | 30 | 5 | 2 | 2 |
| 177 | Кулаково | Речкино | Кулига | 101 | 30 | 6 | 1 | 2 |
| 178 | Кулаково | Речкино | Коняшино | 103 | 22 | 9 | 1 | 1 |
| 179 | Кулаково | Речкино | Коняшино | 111 | 23 | 11 | 1 | 1 |
| 180 | Кулаково | Речкино | Кулига | 114 | 52 | 2 | 1 | 2 |
| 181 | Кулаково | Речкино | Кулига | 125 | 21 | 7 | 1 | 2 |
| 182 | Кулаково | Речкино | Каменка | 149 | 34 | 15 | 1 | 1 |
| 183 | Кулаково | Речкино | Речкино | 170 | 33 | 9 | 1 | 1 |
| 184 | Кулаково | Речкино | Речкино | 226 | 32 | 10 | 1 | 1 |
| 185 | Кулаково | Речкино | Каменка | 264 |  |  | 1 | 1 |
| 186 | Кулаково | Речкино | Кулига | 416 | 36 | 9 | 1 | 2 |
| 187 | Кулаково | Речкино | Коняшино | 436 | 20 | 10 | 1 | 1 |
| 188 | Кулаково | Речкино | Речкино | 446 | 30 | 8 | 1 | 1 |
| 189 | Кулаково | Речкино | Каменка | 3028 | 35 | 18 | 1 | 1 |
| 190 | Кулаково | Речкино | Коняшино | 3031 | 24 | 9 | 1 | 1 |
| 191 | Кулаково | Речкино | Кулига | 3155 | 27 | 9 | 1 | 1 |
| 192 | Кулаково | Речкино | Коняшино | 3185 | 22 | 10 | 1 | 1 |
| 193 | Кулаково | Речкино | Коняшино | 3201 | 24 | 9 | 1 | 1 |
| 194 | Кулаково | Речкино | Кулига | 3214 | 28 | 7 | 1 | 1 |
| 195 | Кулаково | Речкино | Речкино | 3228 | 31 | 10 | 1 | 1 |
| 196 | Кулаково | Речкино | Коняшино | 3234 | 22 | 10 | 1 | 1 |
| 197 | Кулаково | Речкино | Кулига | 3235 | 26 | 6 | 1 | 1 |
| 198 | Кулаково | Речкино | Кулига | 3237 | 25 | 8 | 1 | 1 |
| 199 | Кулаково | Речкино | Кулига | 3265 | 29 | 7 | 1 | 1 |
| 200 | Молчаново | Решетниково | Решетниково | 188 | 12 | 8 | 1 | 2 |
| 201 | Молчаново | Решетниково | Туринский | 192 | 24 | 5 | 1 | 1 |
| 202 | Молчаново | Решетниково | Решетниково | 3024 | 25 | 11 | 1 | 1 |
| 203 | Молчаново | Решетниково | Решетниково | 3229 | 24 | 9 | 1 | 1 |
| 204 | Молчаново | Решетниково | Решетниково | 3230 | 26 | 14 | 1 | 1 |
| 205 | Молчаново | Решетниково | Решетниково | 3246 | 25 | 10 | 1 | 1 |
| 206 | Нариманово | Салаирка | Салаирка | 333 | 132 | 9 | 2 | 2 |
| 207 | Нариманово | Салаирка | Салаирка | 338 | 49 | 2 | 1 | 2 |
| 208 | Нариманово | Салаирка | Салаирка | 339 | 103 | 4 | 1 | 2 |
| 209 | Нариманово | Салаирка | Салаирка | 340 | 76 | 1 | 1 | 2 |
| 210 | Нариманово | Салаирка | Салаирка | 342 | 17 | 2 | 1 | 2 |
| 211 | Нариманово | Салаирка | Салаирка | 338а | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 212 | РП-Юг | Север-1 | Березняки | 3117 | 26 | 11 | 1 | 1 |
| 213 | Каскара | Северный | Каскара | 169 | 91 | 10 | 1 | 1 |
| 214 | Каскара | Северный | Каскара | 175 | 81 | 9 | 1 | 1 |
| 215 | Каскара | Северный | Борки | 3165 | 26 | 8 | 1 | 1 |
| 216 | Каскара | Северный | Борки | 3172 | 24 | 4 | 1 | 1 |
| 217 | Нариманово | Совхозн;Салаирка | Салаирка | 344 |  | 2 | 2 | 2 |
| 218 | Созоново | Созоново-1 | Созоново | 223 | 53 | 7 |  | 2 |
| 219 | Созоново | Созоново-1 | Созоново | 241 | 86 | 1 |  | 2 |
| 220 | Созоново | Созоново-2 | Созоново | 240 | 73 | 4 | 1 | 2 |
| 221 | Созоново | Созоново-2 | Созоново | 288 | 58 | 3 | 1 | 2 |
| 222 | Созоново | Созоново-2 | Созоново | 321 | 45 | 7 | 1 | 2 |
| 223 | Чермет | Торфомассив | ММС | 2041 | 46 | 24 | 1 | 1 |
| 224 | Молчаново | Торфяник | Новотарманский | 3012 | 42 | 28 | 1 | 1 |
| 225 | Молчаново | Торфяник | Новотарманский | 3067 | 44 | 29 | 1 | 1 |
| 226 | Молчаново | Торфяник | Новотарманский | 3083 | 46 | 31 | 1 | 1 |
| 227 | Молчаново | Торфяник | Новотарманский | 3098 | 41 | 32 | 1 | 1 |
| 228 | Молчаново | Торфяник | Новотарманский | 3099 | 39 | 26 | 1 | 1 |
| 229 | Молчаново | Торфяник | Новотарманский | 3125 | 37 | 24 | 1 | 1 |
| 230 | Молчаново | Торфяник | Новотарманский | 2016 | 48 | 28 | 1 | 1 |
| 231 | Молчаново | Торфяник | Новотарманский | 2017 | 39 | 26 | 1 | 1 |
| 232 | Молчаново | Торфяник | Новотарманский | 2018 | 42 | 29 | 1 | 1 |
| 233 | Молчаново | Торфяник | Новотарманский | 2019 | 46 | 30 | 1 | 1 |
| 234 | Молчаново | Торфяник | Новотарманский | 2020 | 43 | 26 | 1 | 1 |
| 235 | Молчаново | Торфяник | Новотарманский | 2021 | 42 | 29 | 1 | 1 |
| 236 | Молчаново | Торфяник | Новотарманский | 2141 | 44 | 28 | 1 | 1 |
| 237 | Сибжилстрой | Труфаново | Воронино | 76 | 1 |  | 4 | 1 |
| 238 | Утяшево | Утяшево | Утяшево | 123 | 35 | 4 |  | 1 |
| 239 | Утяшево | Утяшево | Утяшево | 128 | 70 |  |  | 2 |
| 240 | Утяшево | Утяшево | Утяшево | 129 | 37 | 6 |  | 1 |
| 241 | Утяшево | Утяшево | Утяшево | 131 | 41 | 9 |  | 1 |
| 242 | Утяшево | Утяшево | Утяшево | 132 | 33 |  |  | 1 |
| 243 | Утяшево | Утяшево | Утяшево | 135 | 36 | 9 |  | 1 |
| 244 | Утяшево | Утяшево | Утяшево | 181 | 31 |  |  | 1 |
| 245 | Утяшево | Учхоз | Плеханово | 47 | 26 | 11 | 1 | 1 |
| 246 | Утяшево | Учхоз | Утяшево | 115 | 39 | 3 |  | 1 |
| 247 | Утяшево | Учхоз | Учхоз | 116 | 40 | 4 |  | 1 |
| 248 | Утяшево | Учхоз | Плеханово | 119 | 24 | 9 | 1 | 1 |
| 249 | Утяшево | Учхоз | Учхоз | 120 | 39 | 6 |  | 1 |
| 250 | Утяшево | Учхоз | Учхоз | 121 | 43 | 1 |  | 1 |
| 251 | Утяшево | Учхоз | Плеханово | 122 | 27 | 12 | 1 | 1 |
| 252 | Утяшево | Учхоз | Плеханово | 139 | 29 | 10 | 1 | 1 |
| 253 | Утяшево | Учхоз | Учхоз | 168 | 46 | 5 |  | 1 |
| 254 | Утяшево | Учхоз | Утяшево | 176 | 38 |  |  | 1 |
| 255 | Утяшево | Учхоз | Учхоз | 323 | 44 | 3 |  | 1 |
| 256 | Утяшево | Учхоз | Учхоз | 330 | 37 | 7 |  | 1 |
| 257 | Утяшево | Учхоз | Плеханово | 438 | 26 | 11 | 1 | 1 |
| 258 | Утяшево | Учхоз | Учхоз | 440 | 55 | 5 |  | 1 |
| 259 | Утяшево | Учхоз | Плеханово | 458 | 24 | 12 | 1 | 1 |
| 260 | Утяшево | Учхоз | Плеханово | 3226 | 27 | 12 | 1 | 1 |
| 261 | РП-Юг | ф.Восток-1ф.Восток-2 | Казарово | 2164 | 31 | 17 | 1 | 1 |
| 262 | РП-Юг | ф.Запад-1ф.Запад-2 | Березняки | 2175 | 28 | 18 | 1 | 1 |
| 263 | РП-Юг | ф.Запад-1ф.Запад-2 | Березняки | 2176 | 27 | 15 | 1 | 1 |
| 264 | РП-Юг | ф.Запад-1ф.Запад-2 | Березняки | 2177 | 26 | 16 | 1 | 1 |
| 265 | РП-Квартал | ф.Заря-1ф.Заря-2 | Казарово | 2159 | 32 | 19 | 1 | 1 |
| 266 | РП-Квартал | ф.Заря-1ф.Заря-2 | Казарово | 2160 | 29 | 18 | 1 | 1 |
| 267 | РП-Юг | ф.Звезда-1ф.Звезда-2 | Казарово | 2165 | 33 | 16 | 1 | 1 |
| 268 | РП-Юг | ф.Звезда-1ф.Звезда-2 | Казарово | 2166 | 35 | 17 | 1 | 1 |
| 269 | Казарово | ф.Квартал-1;ф.Квартал-2 | Казарово | 2148 | 29 | 16 | 1 | 1 |
| 270 | РП-Квартал | ф.КНС-1ф.КНС-2 | Казарово | 2178 | 32 | 18 | 1 | 1 |
| 271 | РП-Квартал | ф.КНС-1ф.КНС-2 | Казарово | 2179 | 34 | 19 | 1 | 1 |
| 272 | РП-Квартал | ф.Поселок-1ф.Поселок-2 | Казарово | 2161 | 33 | 21 | 1 | 1 |
| 273 | РП-Квартал | ф.Поселок-1ф.Поселок-2 | Казарово | 2162 | 29 | 22 | 1 | 1 |
| 274 | РП-Квартал | ф.Поселок-1ф.Поселок-2 | Казарово | 2163 | 36 | 18 | 1 | 1 |
| 275 | РП-Юг | ф.Север-1 | Березняки | 2144 | 29 | 14 | 1 | 1 |
| 276 | РП-Юг | ф.Север-1 | Березняки | 2145 | 35 | 14 | 1 | 1 |
| 277 | РП-Юг | ф.Север-1 | Березняки | 2146 | 36 | 11 | 1 | 1 |
| 278 | РП-Юг | ф.Север-1;ф.Север-2 | Березняки | 2143 | 32 | 15 | 1 | 1 |
| 279 | РП-Юг | ф.Север-1;ф.Север-2 | Березняки | 2147 | 34 | 16 | 1 | 1 |
| 280 | Казарово | ф.Юг-1;ф.Юг-2 | Березняки | 2142 | 33 | 14 | 1 | 1 |
| 281 | Нариманово | Ферма | Нариманова | 3113 | 34 | 6 |  | 1 |
| 282 | Нариманово | Ферма | Нариманова | 2038 | 39 | 8 |  | 1 |
| 283 | Нариманово | Ферма | Нариманова | 2039 | 31 | 4 |  | 1 |
| 284 | Горьковка | Школьный | Горьковка | 130 | 71 | 44 | 1 | 1 |
| 285 | Горьковка | Школьный | Утяшево | 163 | 35 |  |  | 1 |
| 286 | Горьковка | Школьный | Горьковка | 316 | 40 | 35 | 1 | 1 |
| 287 | Горьковка | Школьный | Горьковка | 317 | 34 | 38 | 1 | 1 |
| 288 | Горьковка | Школьный | Горьковка | 3009 | 59 | 24 | 1 | 1 |
| 289 | Горьковка | Школьный | Горьковка | 3077 | 73 | 20 | 1 | 1 |
| 290 | Горьковка | Школьный | Утяшево | 3092 | 32 | 7 |  | 1 |
| 291 | Горьковка | Школьный | Горьковка | 3182 | 51 | 27 | 1 | 1 |
| 292 | Горьковка | Школьный | Горьковка | 3222 | 62 | 24 | 1 | 1 |
| 293 | Горьковка | Школьный | Горьковка | 2009 | 42 | 25 | 1 | 1 |
| 294 | Горьковка | Школьный | Горьковка | 2013 | 57 | 25 | 1 | 1 |
| 295 | Горьковка | Школьный | Горьковка | 2112 | 72 | 24 | 1 | 1 |
| 296 | Горьковка | Школьный | Горьковка | 2113 | 35 | 21 | 1 | 1 |
| 297 | Горьковка | Школьный | Утяшево | 442 | 42 |  |  | 1 |
| 298 | Борки | Щербак | Борки | 113 | 25 | 9 | 1 | 2 |
| 299 | Борки | Щербак | Щербак | 124 | 46 | 12 | 1 | 1 |
| 300 | Борки | Щербак | Щербак | 215 | 43 | 14 | 1 | 1 |
| 301 | Борки | Щербак | Щербак | 216 | 48 | 17 | 1 | 1 |
| 302 | Борки | Щербак | Борки | 217 | 18 | 8 | 1 | 1 |
| 303 | Борки | Щербак | Борки | 461 | 26 | 2 | 1 | 2 |
| 304 | Борки | Щербак | Борки | 462 | 24 | 4 | 1 | 2 |
| 305 | Борки | Щербак | Борки | 3044 | 24 | 7 | 1 | 1 |
| 306 | Борки | Щербак | Борки | 3049 | 13 | 9 | 1 | 1 |
| 307 | Борки | Щербак | Борки | 3050 | 12 | 11 | 1 | 1 |
| 308 | Борки | Щербак | Борки | 3062 | 18 | 13 | 1 | 1 |
| 309 | Борки | Щербак | Борки | 3189 | 16 | 14 | 1 | 1 |
| 310 | Борки | Щербак | Борки | 3203 | 15 | 12 | 1 | 1 |
| 311 | Борки | Щербак | Борки | 3205 | 21 | 11 | 1 | 1 |
| 312 | Борки | Щербак | Борки | 3236 | 24 | 10 | 1 | 1 |
| 313 | Борки | Щербак | Борки | 869 | 36 | 8 | 1 | 2 |
| 314 | Каскара | Янтык | Янтык | 39 | 25 |  |  | 1 |
| 315 | Каскара | Янтык | Каскара | 157 | 77 | 15 | 1 | 1 |
| 316 | Каскара | Янтык | Янтык | 335 | 20 |  |  | 1 |
| 317 | Каскара | Янтык | Янтык | 376 | 19 |  |  | 1 |
| 318 | Каскара | Янтык | Янтык | 377 | 26 | 1 |  | 1 |
| 319 | Каскара | Янтык | Янтык | 430 | 23 |  |  | 1 |
| 320 | Каскара | Янтык | Янтык | 431 | 29 | 1 |  | 1 |
| 321 | Тарманы | Яр | Мыс | 27 | 75 | 39 |  | 1 |
| 322 | Тарманы | Яр | Яр | 142 | 57 | 39 |  | 1 |
| 323 | Тарманы | Яр | Яр | 144 | 50 | 34 |  | 1 |
| 324 | Тарманы | Яр | Яр | 145 | 59 | 38 |  | 1 |
| 325 | Тарманы | Яр | Яр | 146 | 55 | 41 |  | 1 |
| 326 | Тарманы | Яр | Ембаево | 147 | 6 | 13 | 1 | 2 |
| 327 | Тарманы | Яр | Ембаево | 150 | 128 | 3 | 1 | 2 |
| 328 | Тарманы | Яр | Ембаево | 152 | 25 | 22 | 1 | 1 |
| 329 | Тарманы | Яр | Мыс | 183 | 69 | 40 |  | 1 |
| 330 | Тарманы | Яр | Мыс | 184 | 77 | 38 |  | 1 |
| 331 | Тарманы | Яр | Яр | 190 | 61 | 35 |  | 1 |
| 332 | Тарманы | Яр | Яр | 193 | 57 | 45 |  | 1 |
| 333 | Тарманы | Яр | Яр | 196 | 60 | 32 |  | 1 |
| 334 | Тарманы | Яр | Ембаево | 250 | 74 | 15 | 1 | 2 |
| 335 | Тарманы | Яр | Ембаево | 424 | 28 | 18 | 1 | 1 |
| 336 | Тарманы | Яр | Яр | 444 | 59 | 31 |  | 1 |
| 337 | Тарманы | Яр | Ембаево | 3106 | 23 | 17 | 1 | 1 |
| 338 | Тарманы | Яр | Яр | 296а | 57 | 54 |  | 1 |
| 339 | Тарманы | Яр | Яр | 2077 | 55 | 31 |  | 1 |
| 340 | Чикча | ф.Мальково | Паренкино | 242 | 16 | 6 | 1 | 1 |
| 341 | Кыштырла | ф.Головино | Княжево | 279 | 19 | 7 |  | 2 |
| 342 | Кыштырла | ф.Головино | Княжево | 280 | 22 | 2 |  | 2 |
| 343 | Чикча | ф.Мальково | Паренкино | 319 | 14 | 8 | 1 | 1 |
| 344 | Кыштырла | ф.Головино | Княжево | 385 | 34 | 1 |  | 2 |
| 345 | Чикча | ф.Мальково | Паренкино | 387 | 17 | 7 | 1 | 1 |
| 346 | Кыштырла | ф.Головино | Княжево | 329 | 50 | 2 |  | 2 |
| 347 | Кыштырла | ф.Головино | Княжево | 3144 | 43 | 8 |  | 2 |
| 348 | Чикча | ф.Мальково | Паренкино | 3020 | 18 | 7 | 1 | 1 |
| 349 | Чикча | ф.Мальково | Паренкино | 268 | 16 | 4 | 2 | 1 |
| 350 | Чикча | ф.Мальково | Паренкино | 494 | 15 | 10 | 1 | 1 |
| 351 | Чикча | ф.Мальково | Паренкино | 3152 | 20 | 7 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | Итого | 12868 | 4185 | 305 | 264* |
| - * - количество ТП на которых требуется установить УСПД |  |  |  |  |  |  |  |  |

В состав настоящего Контракта включены объекты Южного РЭС:

| Перечень мероприятий по модернизации системы дистанционного сбора данных (АСКУЭ-0,23/04кВ) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п.п. | ПС | Фидер | населённый пункт | ТП | количество точек учёта |  |  | УСПД: 1-необходимо установить, 2-существующее |
|  |  |  |  |  | 1ф., шт | 3ф.(прямого вкл), шт | 3ф. (трансф. вкл), шт |  |
| 1 | Червишево | ф.Костылево | Б.Акияры | 290 | 20 | 6 | 2 | 1 |
| 2 | Червишево | ф.Костылево | Б.Акияры | 291 | 20 | 5 | 3 | 1 |
| 3 | Червишево | ф.Костылево | Б.Акияры | 303 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 4 | Червишево | ф.Костылево | Б.Акияры | 304 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 5 | Червишево | ф.Костылево | Б.Акияры | 305 | 20 | 5 | 3 | 1 |
| 6 | Червишево | ф.Акияры-1 | Б.Акияры | 320 | 20 | 5 | 3 | 1 |
| 7 | Червишево | ф.Костылево | Б.Акияры | 361 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 8 | Червишево | ф.Акияры-1 | Б.Акияры | 390 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 9 | Червишево | ф.Акияры-1 | Б.Акияры | 391 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 10 | Червишево | ф.Акияры-1 | Б.Акияры | 392 | 20 | 5 | 1 | 1 |
| 11 | Червишево | ф.Акияры-1 | Б.Акияры | 393 | 19 | 5 | 1 | 1 |
| 12 | Червишево | ф.Акияры-1 | Б.Акияры | 394 | 19 | 5 | 1 | 1 |
| 13 | Червишево | ф.Костылево | Б.Акияры | 228 | 19 | 5 | 2 | 1 |
| 14 | Червишево | ф.Костылево | Б.Акияры | 3008 | 19 | 5 |  | 1 |
| 15 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 202 | 81 | 12 | 1 | 2 |
| 16 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 337 | 81 | 12 |  | 2 |
| 17 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 346 | 81 | 12 |  | 2 |
| 18 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 347 | 81 | 12 | 1 | 2 |
| 19 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 348 | 81 | 12 |  | 2 |
| 20 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 349 | 81 | 12 | 2 | 2 |
| 21 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 351 | 81 | 12 |  | 2 |
| 22 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 353 | 81 | 11 |  | 2 |
| 23 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 358 | 81 | 11 | 1 | 2 |
| 24 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 359 | 81 | 11 | 1 | 2 |
| 25 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 366 | 81 | 11 | 1 | 2 |
| 26 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 367 | 81 | 11 | 1 | 1 |
| 27 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 369 | 81 | 11 | 1 | 1 |
| 28 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 386 | 81 | 11 | 1 | 2 |
| 29 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 399 | 81 | 11 |  | 2 |
| 30 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 443 | 81 | 11 | 2 | 2 |
| 31 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 447 | 81 | 11 | 1 | 2 |
| 32 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 466 | 81 | 11 | 1 | 2 |
| 33 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 855 | 81 | 11 |  | 1 |
| 34 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 88 | 81 | 11 | 1 | 2 |
| 35 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 3004 | 81 | 11 | 1 | 2 |
| 36 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 3116 | 81 | 11 |  | 1 |
| 37 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 3132 | 81 | 11 |  | 1 |
| 38 | ЖБИ | ф.Дом | Богандинский | 3161 | 80 | 11 |  | 1 |
| 39 | Кыштырла | ф.Марай | Богандинский | 3204 | 80 | 11 |  | 1 |
| 40 | ЖБИ | ф.Дом | Богандинское | 3104 | 30 | 7 |  | 1 |
| 41 | Винзили | ф.Муллаши | Богандинское | 3193 | 30 | 7 |  | 1 |
| 42 | Винзили | ф.Муллаши | Богандинское | 345 | 30 | 7 |  | 1 |
| 43 | Винзили | ф.Насосная | Богандинское | 478 | 30 | 7 |  | 1 |
| 44 | Винзили | ф.Насосная;ф.Муллаши | Богандинское | 474 | 30 | 7 |  | 1 |
| 45 | Винзили | ф.Муллаши | Богандинское | 3064 | 30 | 7 |  | 1 |
| 46 | Винзили | ф.Доостроитель | Богандинское | 3109 | 30 | 6 |  | 1 |
| 47 | Винзили | ф.Насосная | Винзили | 221 | 142 | 30 |  | 1 |
| 48 | Пышминская | ф.Тюлькино | Винзили | 374 | 142 | 30 |  | 1 |
| 49 | Пышминская | ф.Тюлькино | Винзили | 497 | 142 | 30 |  | 1 |
| 50 | Пышминская | ф.Тюлькино | Винзили | 498 | 141 | 30 |  | 1 |
| 51 | Пышминская | ф.Тюлькино | Винзили | 3177 | 141 | 30 |  | 1 |
| 52 | Онохино | ф.Головино | Головино | 275 | 20 | 20 | 1 | 1 |
| 53 | Онохино | ф.Головино | Головино | 314 | 20 | 20 | 1 | 1 |
| 54 | Онохино | ф.Головино | Головино | 475 | 20 | 20 |  | 1 |
| 55 | Онохино | ф.Головино | Головино | 3000 | 20 | 20 |  | 1 |
| 56 | Онохино | ф.Головино | Головино | 3041 | 19 | 20 |  | 1 |
| 57 | Кыштырла | ф.Головино | Головино | 3042 | 19 | 20 |  | 1 |
| 58 | Онохино | ф.Головино | Головино | 3063 | 19 | 20 |  | 1 |
| 59 | Онохино | ф.Головино | Головино | 3179 | 19 | 20 |  | 1 |
| 60 | Тополя | ф.Перевалово | Гусево | 12 | 24 | 17 | 1 | 2 |
| 61 | Тополя | ф.Перевалово | Гусево | 13 | 24 | 17 | 1 | 1 |
| 62 | Тополя | ф.Перевалово | Гусево | 28 | 24 | 17 | 1 | 2 |
| 63 | Тополя | ф.Перевалово | Гусево | 29 | 23 | 17 |  | 2 |
| 64 | Тополя | ф.Перевалово | Гусево | 42 | 23 | 17 | 1 | 1 |
| 65 | Тополя | ф.Перевалово | Гусево | 470 | 23 | 16 |  | 2 |
| 66 | Тополя | ф.Перевалово | Гусево | 3156 | 23 | 16 |  | 1 |
| 67 | Тополя | ф.Перевалово | Гусево | 3192 | 23 | 16 |  | 1 |
| 68 | Тополя | ф.Перевалово | Гусево | 3216 | 23 | 16 |  | 1 |
| 69 | Тополя | ф.Перевалово | Гусево | 3217 | 23 | 16 |  | 1 |
| 70 | Комарово | ф.Дербыши | Дербыши | 21 | 19 | 11 |  | 1 |
| 71 | Комарово | ф.Дербыши | Дербыши | 4 | 18 | 10 |  | 1 |
| 72 | Комарово | ф.Дербыши | Дербыши | 313 | 18 | 10 |  | 1 |
| 73 | РП-ОПХ | ф.Падерино | Дербыши | 3148 | 18 | 10 |  | 1 |
| 74 | Червишево | ф.Костылево | Друганово | 293 | 49 | 12 | 2 | 1 |
| 75 | Червишево | ф.Костылево | Друганово | 294 | 49 | 12 | 1 | 1 |
| 76 | Червишево | ф.Костылево | Друганово | 295 | 48 | 11 | 3 | 1 |
| 77 | Червишево | ф.Костылево | Друганово | 315 | 48 | 11 | 2 | 1 |
| 78 | Комарово | ф.Дербыши | Дудорево | 306 | 27 | 80 | 1 | 1 |
| 79 | Перевалово | ф.Перевалово | Елань | 19 | 17 | 12 |  | 1 |
| 80 | Перевалово | ф.Перевалово | Елань | 3015 | 17 | 11 |  | 1 |
| 81 | Перевалово | ф.Перевалово | Елань | 3124 | 17 | 11 |  | 1 |
| 82 | Перевалово | ф.Перевалово | Елань | 3219 | 17 | 11 |  | 1 |
| 83 | Перевалово | ф.Перевалово | Елань | 3224 | 16 | 11 |  | 1 |
| 84 | Чикча | ф.РП-Чикча | Есаулы | 468 | 19 | 48 |  | 2 |
| 85 | Чикча | ф.РП-Чикча | Есаулы | 245 | 19 | 48 |  | 1 |
| 86 | Чикча | ф.РП-Чикча | Есаулы | 3045 | 19 | 47 |  | 1 |
| 87 | Чикча | ф.РП-Чикча | Есаулы | 3243 | 19 | 47 |  | 1 |
| 88 | Чикча | ф.РП-Чикча | Есаулы | 3249 | 18 | 47 |  | 1 |
| 89 | Винзили | ф.Муллаши | Железный Перебор | 481 | 27 | 12 |  | 1 |
| 90 | Винзили | ф.Муллаши | Железный Перебор | 3018 | 27 | 12 |  | 1 |
| 91 | Винзили | ф.Муллаши | Железный Перебор | 3069 | 26 | 12 |  | 1 |
| 92 | Винзили | ф.Муллаши | Железный Перебор | 3149 | 26 | 12 |  | 1 |
| 93 | Тополя | ф.Перевалово | Зубарево | 148 | 32 | 32 |  | 1 |
| 94 | Тополя | ф.Перевалово | Зубарево | 413 | 32 | 32 |  | 1 |
| 95 | Тополя | ф.Перевалово | Зубарево | 419 | 32 | 32 |  | 1 |
| 96 | Тополя | ф.Перевалово | Зубарево | 451 | 32 | 32 | 1 | 1 |
| 97 | Тополя | ф.Перевалово | Зубарево | 452 | 32 | 32 |  | 1 |
| 98 | Тополя | ф.Перевалово | Зубарево | 453 | 32 | 32 | 1 | 1 |
| 99 | Тополя | ф.Перевалово | Зубарево | 57 | 31 | 32 |  | 1 |
| 100 | Перевалово | ф.Космаково | Зырянка | 214 | 21 | 8 | 1 | 2 |
| 101 | Перевалово | ф.Космаково;ф.Зырянка | Зырянка | 362 | 21 | 8 |  | 1 |
| 102 | Перевалово | ф.Зырянка | Зырянка | 384 | 21 | 8 |  | 2 |
| 103 | Перевалово | ф.Космаково | Зырянка | 434 | 21 | 7 |  | 2 |
| 104 | Перевалово | ф.Зырянка | Зырянка | 476 | 20 | 7 |  | 1 |
| 105 | Перевалово | ф.Зырянка | Зырянка | 477 | 20 | 7 |  | 1 |
| 106 | Перевалово | ф.Космаково | Зырянка | 58 | 20 | 7 | 1 | 2 |
| 107 | Перевалово | ф.Космаково | Зырянка | 59 | 20 | 7 | 1 | 2 |
| 108 | Перевалово | ф.Зырянка;ф.Космаково | Зырянка | 60 | 20 | 7 |  | 1 |
| 109 | Перевалово | ф.Зырянка | Зырянка | 61 | 20 | 7 |  | 1 |
| 110 | Перевалово | ф.Зырянка | Зырянка | 3016 | 20 | 7 |  | 2 |
| 111 | Перевалово | ф.Космаково | Зырянка | 3059 | 20 | 7 |  | 1 |
| 112 | Кыштырла | ф.Головино | Княжево | 279 | 8 | 14 |  | 2 |
| 113 | Кыштырла | ф.Головино | Княжево | 280 | 8 | 14 |  | 2 |
| 114 | Кыштырла | ф.Головино | Княжево | 285 | 8 | 14 |  | 1 |
| 115 | Кыштырла | ф.Головино | Княжево | 385 | 8 | 13 |  | 2 |
| 116 | Кыштырла | ф.Головино | Княжево | 329 | 8 | 13 |  | 2 |
| 117 | Кыштырла | ф.Головино | Княжево | 3144 | 8 | 13 |  | 2 |
| 118 | Кыштырла | ф.Головино | Княжево | 3026 | 8 | 13 |  | 1 |
| 119 | Кыштырла | ф.Головино | Княжево | 3079 | 7 | 13 |  | 1 |
| 120 | Кыштырла | ф.Головино | Княжево | 3121 | 7 | 13 |  | 1 |
| 121 | Червишево | ф.Костылево | Костылево | 299 | 50 | 12 |  | 1 |
| 122 | Червишево | ф.Костылево | Костылево | 395 | 50 | 12 |  | 1 |
| 123 | Борки | Чикча | Криводанова | 249 | 44 | 26 |  | 2 |
| 124 | Созоново | ф.Судостроитель-2 | Криводанова | 3057 | 44 | 25 |  | 1 |
| 125 | Созоново | ф.Судостроитель-2 | Криводанова | 3153 | 43 | 25 |  | 1 |
| 126 | Созоново | ф.Судостроитель-1 | Криводанова | 3167 | 43 | 25 |  | 1 |
| 127 | Кыштырла | ф.Головино | Кыштырла | 276 | 8 | 4 |  | 1 |
| 128 | Кыштырла | ф.Головино | Кыштырла | 3027 | 7 | 3 |  | 1 |
| 129 | Кыштырла | ф.Головино | Кыштырла | 3105 | 7 | 3 |  | 1 |
| 130 | Кыштырла | ф.Головино | Кыштырла | 3120 | 7 | 3 |  | 1 |
| 131 | Кыштырла | ф.Головино | Кыштырла | 3142 | 7 | 3 |  | 1 |
| 132 | Кыштырла | ф.Головино | Кыштырла | 3183 | 7 | 3 |  | 1 |
| 133 | Червишево | ф.Леваши | Леваши | 326 | 52 | 14 |  | 1 |
| 134 | Червишево | ф.Леваши | Леваши | 327 | 52 | 14 |  | 1 |
| 135 | Червишево | ф.Леваши | Леваши | 3070 | 52 | 14 |  | 1 |
| 136 | Червишево | ф.Костылево | М.Акияры | 292 | 20 | 6 | 1 | 1 |
| 137 | Червишево | ф.Костылево | М.Акияры | 459 | 20 | 6 |  | 1 |
| 138 | Червишево | ф.Костылево | М.Акияры | 465 | 20 | 6 |  | 1 |
| 139 | Перевалово | ф.Зырянка;ф.Космаково | Малиновка | 107 | 20 | 7 | 2 | 1 |
| 140 | Перевалово | ф.Зырянка | Малиновка | 63 | 20 | 7 | 1 | 1 |
| 141 | Перевалово | ф.Горьковка | Малиновка | 64 | 20 | 7 | 1 | 1 |
| 142 | Перевалово | ф.Космаково | Малиновка | 65 | 19 | 7 | 1 | 1 |
| 143 | Чикча | ф.Водозабор | Мальково | 173 | 9 | 19 | 1 | 2 |
| 144 | Чикча | ф.Водозабор | Мальково | 208 | 9 | 19 | 1 | 2 |
| 145 | Чикча | ф.Водозабор | Мальково | 210 | 9 | 19 | 1 | 2 |
| 146 | Чикча | ф.Водозабор | Мальково | 219 | 8 | 19 | 1 | 1 |
| 147 | Чикча | ф.Юрты | Мальково | 229 | 8 | 19 | 1 | 1 |
| 148 | Чикча | ф.Мальково | Мальково | 230 | 8 | 19 | 2 | 1 |
| 149 | Чикча | ф.Водозабор | Мальково | 233 | 8 | 19 | 1 | 2 |
| 150 | Чикча | ф.Мальково | Мальково | 234 | 8 | 19 | 2 | 1 |
| 151 | Чикча | ф.Водозабор | Мальково | 258 | 8 | 19 | 1 | 2 |
| 152 | Чикча | ф.Водозабор | Мальково | 260 | 8 | 19 | 2 | 1 |
| 153 | Чикча | ф.Водозабор | Мальково | 388 | 8 | 19 | 2 | 1 |
| 154 | Чикча | ф.Мальково | Мальково | 449 | 8 | 18 | 1 | 2 |
| 155 | Чикча | ф.Мальково | Мальково | 469 | 8 | 18 | 1 | 2 |
| 156 | Чикча | ф.Водозабор | Мальково | 231 | 8 | 18 | 5 | 1 |
| 157 | Чикча | ф.Водозабор | Мальково | 232 | 8 | 18 | 3 | 2 |
| 158 | Чикча | ф.Юрты | Мальково | 3168 | 8 | 18 |  | 1 |
| 159 | Чикча | ф.Мальково | Мальково | 3215 | 8 | 18 |  | 1 |
| 160 | Чикча | ф.Юрты | Мальково | 3169 | 8 | 18 |  | 1 |
| 161 | Чикча | ф.Мальково | Мальково | 3032 | 8 | 18 |  | 1 |
| 162 | Чикча | ф.Юрты | Мальково | 3119 | 8 | 18 |  | 1 |
| 163 | Чикча | ф.Мальково | Мальково | 3184 | 8 | 18 |  | 1 |
| 164 | Чикча | ф.Есаулы | Мальково | 3191 | 8 | 18 |  | 1 |
| 165 | Чикча | ф.Есаулы | Мальково | 3211 | 8 | 18 |  | 1 |
| 166 | Чикча | ф.РП-Чикча | Мальково | 3218 | 8 | 18 |  | 1 |
| 167 | Чикча | ф.Юрты | Мальково | 3244 | 8 | 18 |  | 1 |
| 168 | Чикча | ф.Есаулы | Мальково | 3241 | 8 | 18 |  | 1 |
| 169 | Чикча | ф.Юрты | Мальково | 3239 | 8 | 18 |  | 1 |
| 170 | Кыштырла | ф.Марай | Марай | 343 | 8 | 4 | 1 | 2 |
| 171 | Кыштырла | ф.Марай | Марай | 356 | 1 | 1 |  | 1 |
| 172 | Кыштырла | ф.Марай | Марай | 364 | 60 | 5 |  | 2 |
| 173 | Червишево | ф.Костылево | Мичурино | 297 | 33 | 9 | 1 | 1 |
| 174 | Червишево | ф.Костылево | Мичурино | 298 | 33 | 9 | 2 | 1 |
| 175 | Червишево | ф.Костылево | Мичурино | 307 | 33 | 8 | 1 | 1 |
| 176 | Червишево | ф.Костылево | Мичурино | 3146 | 32 | 8 |  | 1 |
| 177 | РП-ОПХ | ф.Физкорпус | Московский | 172 | 33 | 27 |  | 1 |
| 178 | РП-ОПХ | ф.Падерино | Московский | 213 | 33 | 27 |  | 1 |
| 179 | РП-ОПХ | ф.ТП-22 | Московский | 22 | 33 | 27 | 1 | 1 |
| 180 | Утяшево | ф.ОПХ | Московский | 23 | 33 | 27 |  | 1 |
| 181 | Утяшево | ф.ОПХ | Московский | 33 | 33 | 27 |  | 1 |
| 182 | РП-ОПХ | ф.Физкорпус | Московский | 36 | 33 | 27 |  | 1 |
| 183 | РП-ОПХ | ф.ТП-22 | Московский | 414 | 33 | 27 |  | 1 |
| 184 | Комарово | ф.Дербыши | Московский | 415 | 33 | 27 |  | 1 |
| 185 | РП-ОПХ | ф.ТП-22 | Московский | 420 | 33 | 27 |  | 1 |
| 186 | Утяшево | ф.Московский | Московский | 450 | 33 | 27 |  | 1 |
| 187 | Утяшево | ф.Московский | Московский | 5 | 33 | 27 | 1 | 1 |
| 188 | Утяшево | ф.ОПХ | Московский | 6 | 33 | 27 | 1 | 1 |
| 189 | РП-ОПХ | ф.Физкорпус | Московский | 62 | 33 | 27 |  | 1 |
| 190 | Утяшево | ф.Московский | Московский | 7 | 33 | 27 |  | 1 |
| 191 | Утяшево | ф.ОПХ | Московский | 72 | 33 | 27 |  | 1 |
| 192 | РП-ОПХ | ф.ТП-22 | Московский | 8 | 33 | 27 |  | 1 |
| 193 | РП-ОПХ | ф.Физкорпус;ф.ТП-110 | Московский | 110 | 33 | 27 | 2 | 1 |
| 194 | РП-ОПХ | ф.ТП-22 | Московский | 171 | 33 | 27 |  | 1 |
| 195 | РП-ОПХ | ф.ТП-110 | Московский | 3029 | 33 | 27 |  | 1 |
| 196 | РП-Успенка | ф.Ушаково | Московский | 2169 | 33 | 26 |  | 1 |
| 197 | Ожогино | ф.ТП-1 | Московский | 2170 | 33 | 26 |  | 1 |
| 198 | Ожогино | ф.ТП-3 | Московский | 2171 | 33 | 26 |  | 1 |
| 199 | РП-ОПХ | ф.ТП-110 | Московский | 3065 | 33 | 26 |  | 1 |
| 200 | Утяшево | ф.ОПХ | Московский | 3176 | 32 | 26 |  | 1 |
| 201 | Утяшево | ф.ОПХ | Московский | 3213 | 32 | 26 |  | 1 |
| 202 | Утяшево | ф.ОПХ | Московский | 3220 | 32 | 26 |  | 1 |
| 203 | Винзили | ф.Муллаши | Муллаши | 357 | 68 | 24 | 1 | 2 |
| 204 | Винзили | ф.Муллаши | Муллаши | 437 | 67 | 24 |  | 1 |
| 205 | Винзили | ф.Муллаши | Муллаши | 3051 | 67 | 23 |  | 1 |
| 206 | Суходольская | ф.Ермак | Ожогино | 1 | 23 | 19 |  | 1 |
| 207 | Онохино | ф.Жил.пос.-2 | Онохино | 270 | 78 | 23 | 1 | 1 |
| 208 | Онохино | ф.Жил.пос.-2 | Онохино | 271 | 78 | 23 | 1 | 1 |
| 209 | Онохино | ф.Головино | Онохино | 272 | 78 | 23 |  | 1 |
| 210 | Онохино | ф.Жил.пос.-2 | Онохино | 273 | 78 | 22 | 1 | 1 |
| 211 | Онохино | ф.Головино | Онохино | 274 | 78 | 22 | 1 | 1 |
| 212 | Онохино | ф.Жил.пос.-2 | Онохино | 278 | 78 | 22 | 1 | 1 |
| 213 | Онохино | ф.Жил.пос.-2 | Онохино | 282 | 78 | 22 | 1 | 1 |
| 214 | Онохино | ф.Головино | Онохино | 283 | 77 | 22 | 1 | 1 |
| 215 | Онохино | ф.Комплекс;ф.Жил.пос-1 | Онохино | 309 | 77 | 22 | 1 | 1 |
| 216 | Онохино | ф.Головино | Онохино | 445 | 77 | 22 | 1 | 1 |
| 217 | Онохино | ф.Жил.пос.-2 | Онохино | 284 | 77 | 22 | 3 | 1 |
| 218 | Онохино | ф.Онохино | Онохино | 3010 | 77 | 22 |  | 1 |
| 219 | Онохино | ф.Жилпоселок-1 | Онохино | 3068 | 77 | 22 |  | 1 |
| 220 | Онохино | ф.Жилпоселок-1 | Онохино | 3088 | 77 | 22 |  | 1 |
| 221 | Онохино | ф.Жилпоселок-1 | Онохино | 3137 | 77 | 22 |  | 1 |
| 222 | Онохино | ф.Жилпоселок-1 | Онохино | 3227 | 77 | 22 |  | 1 |
| 223 | Чикча | ф.Есаулы | Ошкуково | 244 | 15 | 20 | 1 | 2 |
| 224 | Чикча | ф.Есаулы | Ошкуково | 261 | 14 | 20 | 1 | 2 |
| 225 | Чикча | ф.Есаулы | Ошкуково | 3103 | 14 | 20 |  | 1 |
| 226 | Тополя | ф.Комарово | Падерино | 10 | 24 | 22 |  | 1 |
| 227 | Тополя | ф.Комарово | Падерино | 26 | 24 | 22 |  | 1 |
| 228 | Тополя | ф.Комарово | Падерино | 262 | 24 | 22 |  | 1 |
| 229 | Тополя | ф.Комарово | Падерино | 31 | 24 | 22 | 1 | 1 |
| 230 | РП-ОПХ | ф.Падерино | Падерино | 322 | 24 | 21 |  | 1 |
| 231 | Тополя | ф.Комарово | Падерино | 401 | 24 | 21 | 1 | 1 |
| 232 | Тополя | ф.Комарово | Падерино | 410 | 24 | 21 |  | 1 |
| 233 | Тополя | ф.Комарово | Падерино | 66 | 24 | 21 |  | 1 |
| 234 | Тополя | ф.Комарово | Падерино | 9 | 24 | 21 |  | 1 |
| 235 | Тополя | ф.Комарово | Падерино | 421 | 23 | 21 |  | 1 |
| 236 | РП-ОПХ | ф.Падерино | Падерино | 3084 | 23 | 21 |  | 1 |
| 237 | Чикча | ф.Мальково | Паренкина | 242 | 15 | 27 |  | 1 |
| 238 | Чикча | ф.Мальково | Паренкина | 319 | 14 | 27 | 1 | 1 |
| 239 | Чикча | ф.Мальково | Паренкина | 387 | 14 | 27 | 1 | 1 |
| 240 | Чикча | ф.Мальково | Паренкина | 3019 | 14 | 26 |  | 1 |
| 241 | Чикча | ф.Мальково | Паренкина | 3020 | 14 | 26 |  | 1 |
| 242 | Чикча | ф.Мальково | Паренкина | 268 | 14 | 26 | 2 | 1 |
| 243 | Чикча | ф.Мальково | Паренкина | 494 | 14 | 26 |  | 1 |
| 244 | Чикча | ф.Мальково | Паренкина | 3152 | 14 | 26 |  | 1 |
| 245 | Ожогино | ф.Кордон | Патрушево | 14 | 22 | 19 |  | 1 |
| 246 | Ожогино | ф.Кордон | Патрушево | 2 | 22 | 19 |  | 1 |
| 247 | Ожогино | ф.Кордон | Патрушево | 30 | 22 | 19 | 1 | 1 |
| 248 | Ожогино | ф.Кордон | Патрушево | 30А | 22 | 19 | 1 | 1 |
| 249 | Ожогино | ф.Кордон | Патрушево | 411 | 22 | 18 |  | 1 |
| 250 | Ожогино | ф.Кордон | Патрушево | 423 | 22 | 18 |  | 1 |
| 251 | Ожогино | ф.Кордон | Патрушево | 456 | 22 | 18 |  | 1 |
| 252 | Ожогино | ф.Кордон | Патрушево | 3259 | 22 | 18 |  | 1 |
| 253 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 15 | 11 | 14 | 1 | 1 |
| 254 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 16 | 11 | 14 | 1 | 1 |
| 255 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 17 | 11 | 14 | 1 | 1 |
| 256 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 24 | 11 | 14 | 1 | 1 |
| 257 | Тополя | ф.Перевалово | Перевалово | 32 | 11 | 14 |  | 1 |
| 258 | Утяшево | ф.ОПХ | Перевалово | 34 | 11 | 14 | 1 | 1 |
| 259 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 35 | 11 | 14 | 1 | 1 |
| 260 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 360 | 11 | 14 | 1 | 1 |
| 261 | Тополя | ф.Перевалово | Перевалово | 370 | 11 | 14 |  | 1 |
| 262 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 379 | 11 | 14 |  | 1 |
| 263 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 404 | 11 | 14 |  | 1 |
| 264 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 405 | 11 | 14 |  | 1 |
| 265 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 406 | 11 | 14 |  | 1 |
| 266 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 407 | 10 | 14 | 1 | 1 |
| 267 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 454 | 10 | 14 |  | 1 |
| 268 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 471 | 10 | 14 |  | 1 |
| 269 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 227 | 10 | 14 | 1 | 1 |
| 270 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3212 | 10 | 14 |  | 1 |
| 271 | РП-Успенка | ф.Ушаково | Перевалово | 3162 | 10 | 14 |  | 1 |
| 272 | Тополя | ф.Перевалово | Перевалово | 3194 | 10 | 14 |  | 1 |
| 273 | Тополя | ф.Комарово | Перевалово | 2123 | 10 | 14 |  | 1 |
| 274 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 2157 | 10 | 14 |  | 1 |
| 275 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 2158 | 10 | 14 |  | 1 |
| 276 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3005 | 10 | 14 |  | 1 |
| 277 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3017 | 10 | 14 |  | 1 |
| 278 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3048 | 10 | 14 |  | 1 |
| 279 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3052 | 10 | 14 |  | 1 |
| 280 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3053 | 10 | 14 |  | 1 |
| 281 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3066 | 10 | 14 |  | 1 |
| 282 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3112 | 10 | 14 |  | 1 |
| 283 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3114 | 10 | 14 |  | 1 |
| 284 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3115 | 10 | 14 |  | 1 |
| 285 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3147 | 10 | 14 |  | 1 |
| 286 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3157 | 10 | 14 |  | 1 |
| 287 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3158 | 10 | 14 |  | 1 |
| 288 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3164 | 10 | 14 |  | 1 |
| 289 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3190 | 10 | 14 |  | 1 |
| 290 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3209 | 10 | 13 |  | 1 |
| 291 | Перевалово | ф.Перевалово | Перевалово | 3231 | 10 | 13 |  | 1 |
| 292 | Кыштырла | ф.Головино | Песьянка | 277 | 4 | 3 |  | 1 |
| 293 | Тополя | ф.Перевалово | Посохово | 11 | 14 | 17 |  | 1 |
| 294 | Тополя | ф.Перевалово | Посохово | 448 | 14 | 17 |  | 1 |
| 295 | Тополя | ф.Перевалово | Посохово | 3101 | 14 | 16 |  | 1 |
| 296 | Кыштырла | ф.Головино | Станица Зырянская | 3122 | 4 | 0 |  | 1 |
| 297 | Кыштырла | ф.Головино | Станица Зырянская | 495 | 3 | 0 |  | 1 |
| 298 | Кыштырла | ф.Головино | Станица Зырянская | 3208 | 3 | 0 |  | 1 |
| 299 | Чикча | ф.Мальково | Субботино | 243 | 5 | 5 |  | 2 |
| 300 | Чикча | ф.Мальково | Субботино | 41 | 5 | 5 |  | 2 |
| 301 | Чикча | ф.Мальково | Субботино | 428 | 4 | 5 |  | 2 |
| 302 | Чикча | ф.Мальково | Субботино | 3058 | 4 | 4 |  | 1 |
| 303 | РП-Успенка | ф.ПТУ | Успенка | 112 | 31 | 9 |  | 1 |
| 304 | РП-Успенка | ф.Чаплык;ф.ПТУ | Успенка | 220 | 31 | 9 |  | 1 |
| 305 | РП-Успенка | ф.Чаплык | Успенка | 225 | 31 | 9 |  | 1 |
| 306 | Перевалово | ф.Успенка | Успенка | 368 | 31 | 9 | 1 | 1 |
| 307 | Перевалово | ф.Колос | Успенка | 382 | 31 | 9 |  | 1 |
| 308 | Перевалово | ф.Колос | Успенка | 408 | 31 | 9 | 1 | 1 |
| 309 | Перевалово | ф.Колос | Успенка | 412 | 31 | 9 |  | 1 |
| 310 | Перевалово | ф.Колос | Успенка | 43 | 31 | 9 |  | 1 |
| 311 | РП-Успенка | ф.ПТУ;ф.Чаплык | Успенка | 435 | 31 | 9 | 2 | 1 |
| 312 | РП-Успенка | ф.ПТУ | Успенка | 44 | 31 | 9 |  | 1 |
| 313 | Перевалово | ф.Колос | Успенка | 45 | 31 | 9 |  | 1 |
| 314 | РП-Успенка | ф.Чаплык | Успенка | 46 | 31 | 9 |  | 1 |
| 315 | Перевалово | ф.Колос | Успенка | 460 | 31 | 9 |  | 1 |
| 316 | РП-Успенка | ф.Ушаково | Успенка | 473 | 31 | 9 |  | 1 |
| 317 | Перевалово | ф.Колос | Успенка | 483 | 31 | 8 |  | 1 |
| 318 | РП-Успенка | ф.ПТУ | Успенка | 49 | 31 | 8 |  | 1 |
| 319 | Перевалово | ф.Успенка | Успенка | 50 | 31 | 8 |  | 1 |
| 320 | Перевалово | ф.Успенка | Успенка | 51 | 31 | 8 | 1 | 1 |
| 321 | Перевалово | ф.Успенка | Успенка | 52 | 31 | 8 |  | 1 |
| 322 | Перевалово | ф.Колос | Успенка | 53 | 31 | 8 |  | 1 |
| 323 | РП-Успенка | ф.Чаплык | Успенка | 55 | 31 | 8 |  | 1 |
| 324 | РП-Успенка | ф.Чаплык | Успенка | 56 | 31 | 8 |  | 1 |
| 325 | РП-Успенка | ф.ПТУ | Успенка | 3013 | 31 | 8 |  | 1 |
| 326 | РП-Успенка | ф.Чаплык | Успенка | 3014 | 31 | 8 |  | 1 |
| 327 | РП-Успенка | ф.Ушаково | Успенка | 3047 | 31 | 8 |  | 1 |
| 328 | РП-Успенка | ф.Ушаково | Успенка | 3090 | 31 | 8 |  | 1 |
| 329 | РП-Успенка | ф.Ушаково | Успенка | 3091 | 31 | 8 |  | 1 |
| 330 | РП-Успенка | ф.Ушаково | Успенка | 3133 | 31 | 8 |  | 1 |
| 331 | РП-Успенка | ф.Ушаково | Успенка | 3143 | 31 | 8 |  | 1 |
| 332 | Перевалово | ф.Успенка | Успенка | 3181 | 31 | 8 |  | 1 |
| 333 | Перевалово | ф.Колос | Успенка | 3210 | 31 | 8 |  | 1 |
| 334 | Перевалово | ф.Ушаково | Успенка | 3225 | 30 | 8 |  | 1 |
| 335 | Перевалово | ф.Успенка | Успенка | 3253 | 30 | 8 |  | 1 |
| 336 | Перевалово | ф.Успенка | Успенка | 3245 | 30 | 8 |  | 1 |
| 337 | Борки | Чикча | УстьПышма | 3096 | 23 | 0 |  | 1 |
| 338 | Борки | Чикча | УстьПышма | 3097 | 23 | 0 |  | 1 |
| 339 | Перевалово | ф.Перевалово | Ушаково | 18 | 39 | 11 |  | 2 |
| 340 | Перевалово | ф.Перевалово | Ушаково | 259 | 39 | 11 |  | 1 |
| 341 | Перевалово | ф.Перевалово | Ушаково | 25А | 39 | 11 |  | 2 |
| 342 | Перевалово | ф.Перевалово | Ушаково | 371 | 39 | 11 |  | 2 |
| 343 | Перевалово | ф.Перевалово; ф.Ушаково | Ушаково | 402 | 39 | 11 |  | 1 |
| 344 | Перевалово | ф.Перевалово; ф.Ушаково | Ушаково | 403 | 39 | 11 |  | 2 |
| 345 | Перевалово | ф.Перевалово | Ушаково | 3039 | 38 | 11 |  | 1 |
| 346 | Перевалово | ф.Перевалово | Ушаково | 3040 | 38 | 11 |  | 2 |
| 347 | Перевалово | ф.Перевалово | Ушаково | 464 | 38 | 11 |  | 2 |
| 348 | Перевалово | ф.Перевалово | Ушаково | 484 | 38 | 10 |  | 1 |
| 349 | РП-Успенка | ф.Ушаково | Ушаково | 3072 | 38 | 10 |  | 1 |
| 350 | Перевалово | ф.Перевалово | Ушаково | 3081 | 38 | 10 |  | 2 |
| 351 | Перевалово | ф.Перевалово | Ушаково | 3082 | 38 | 10 |  | 2 |
| 352 | РП-Успенка | ф.Ушаково | Ушаково | 3100 | 38 | 10 |  | 1 |
| 353 | Перевалово | ф.Перевалово | Ушаково | 3221 | 38 | 10 |  | 1 |
| 354 | Перевалово | ф.Перевалово | Ушаково | 3232 | 38 | 10 |  | 1 |
| 355 | Перевалово | ф.Перевалово | Ушаково | 3257 | 38 | 10 |  | 1 |
| 356 | Перевалово | ф.Перевалово | Ушаково | 2072 | 38 | 10 |  | 2 |
| 357 | Червишево | ф.Костылево | Ч.Речка | 281 | 17 | 14 |  | 1 |
| 358 | Червишево | ф.Костылево | Ч.Речка | 289 | 17 | 14 | 1 | 1 |
| 359 | Червишево | ф.Костылево | Ч.Речка | 296 | 17 | 14 |  | 1 |
| 360 | Червишево | ф.Костылево | Ч.Речка | 3136 | 17 | 14 |  | 1 |
| 361 | Червишево | ф.Костылево | Ч.Речка | 3034 | 17 | 14 |  | 1 |
| 362 | Червишево | ф.Костылево | Чаплык | 300 | 36 | 6 |  | 1 |
| 363 | Червишево | ф.Костылево | Чаплык | 301 | 36 | 5 |  | 1 |
| 364 | Червишево | ф.Червишево-2 | Червишево | 265 | 42 | 19 | 3 | 1 |
| 365 | Червишево | ф.Червишево-2 | Червишево | 266 | 42 | 19 | 1 | 1 |
| 366 | Червишево | ф.Червишево-2 | Червишево | 267 | 42 | 19 | 1 | 1 |
| 367 | Червишево | ф.Червишево-2 | Червишево | 269 | 42 | 19 | 1 | 1 |
| 368 | Червишево | ф.Червишево-2 | Червишево | 269А | 42 | 19 | 1 | 1 |
| 369 | Червишево | ф.Червишево-2 | Червишево | 308 | 42 | 19 | 1 | 1 |
| 370 | Онохино | ф.Онохино | Червишево | 310 | 42 | 19 | 3 | 1 |
| 371 | Червишево | ф.Червишево-1 | Червишево | 312 | 42 | 19 | 1 | 1 |
| 372 | Червишево | ф.Леваши | Червишево | 318 | 42 | 19 |  | 1 |
| 373 | Червишево | ф.СибирьТП-2 | Червишево | 334 | 42 | 19 | 1 | 1 |
| 374 | Червишево | ф.Червишево-1 | Червишево | 37 | 42 | 19 | 1 | 1 |
| 375 | Червишево | ф.Червишево-1 | Червишево | 381 | 42 | 19 | 2 | 1 |
| 376 | Червишево | ф.Червишево-2 | Червишево | 409 | 42 | 19 | 1 | 1 |
| 377 | Червишево | ф.Червишево-1 | Червишево | 433 | 42 | 19 | 1 | 1 |
| 378 | Тараскуль | ф.Б.Тараскуль | Червишево | 479 | 42 | 19 |  | 1 |
| 379 | Червишево | ф.Червишево-1 | Червишево | 286 | 42 | 19 | 1 | 1 |
| 380 | Червишево | ф.Онохино | Червишево | 287 | 42 | 18 | 2 | 1 |
| 381 | Онохино | ф.Онохино | Червишево | 328 | 42 | 18 | 1 | 1 |
| 382 | Червишево | ф.Леваши | Червишево | 3006 | 42 | 18 |  | 1 |
| 383 | Червишево | ф.Б.Тараскуль | Червишево | 3007 | 42 | 18 |  | 1 |
| 384 | Червишево | ф.СибирьТП-2 | Червишево | 3025 | 42 | 18 |  | 1 |
| 385 | Червишево | ф.Леваши | Червишево | 3093 | 42 | 18 |  | 1 |
| 386 | Червишево | ф.Леваши | Червишево | 3102 | 42 | 18 |  | 1 |
| 387 | Червишево | ф.Леваши | Червишево | 3170 | 42 | 18 |  | 1 |
| 388 | Червишево | ф.Червишево-1 | Червишево | 3242 | 41 | 18 |  | 1 |
| 389 | Борки | Чикча | Чикча | 256 | 40 | 20 | 1 | 2 |
| 390 | РП-Чикча | ф.Котельная | Чикча | 426 | 40 | 20 |  | 1 |
| 391 | РП-Чикча | ф.Котельная | Чикча | 427 | 40 | 20 |  | 1 |
| 392 | РП-Чикча | ф.Школа | Чикча | 491 | 40 | 20 | 1 | 2 |
| 393 | РП-Чикча | ф.ТП-246 | Чикча | 246 | 39 | 20 | 1 | 2 |
| 394 | Борки | Чикча | Чикча | 247 | 39 | 20 | 1 | 2 |
| 395 | РП-Чикча | ф.Школа | Чикча | 248 | 39 | 20 | 1 | 2 |
| 396 | РП-Чикча | ф.Котельная | Чикча | 257 | 39 | 20 | 2 | 1 |
| 397 | Чикча | ф.Юрты | Юрты Андреевские | 3054 | 59 | 20 |  | 1 |
| 398 | Чикча | ф.Юрты | Юрты Андреевские | 179 | 59 | 20 |  | 1 |
| 399 | Чикча | ф.Юрты | Юрты Андреевские | 200 | 59 | 20 |  | 1 |
| 400 | Чикча | ф.Юрты | Юрты Андреевские | 201 | 59 | 20 |  | 1 |
| 401 | Чикча | ф.Юрты | Юрты Андреевские | 203 | 59 | 20 |  | 1 |
| 402 | Чикча | ф.Юрты | Юрты Андреевские | 204 | 59 | 20 |  | 1 |
| 403 | Чикча | ф.Юрты | Юрты Андреевские | 205 | 58 | 20 |  | 1 |
| 404 | Чикча | ф.Юрты | Юрты Андреевские | 48 | 58 | 19 |  | 1 |
| 405 | Борки | Чикча | Якуши | 254 | 7 | 42 |  | 2 |
| 406 | Борки | Чикча | Якуши | 365 | 7 | 42 |  | 2 |
| 407 | Борки | Чикча | Якуши | 255 | 7 | 42 |  | 2 |
| 408 | Борки | Чикча | Якуши | 3046 | 7 | 42 |  | 1 |
| 409 | Борки | Чикча | Якуши | 3056 | 7 | 42 |  | 1 |
| 410 | РП-Чикча | ф.Якуши | Якуши | 3111 | 6 | 41 |  | 1 |
| 411 | Борки | Чикча | Якуши | 3200 | 6 | 41 |  | 1 |
| 412 | Чикча | ф.РП-Чикча | Якуши | 3248 | 6 | 41 |  | 1 |
| 413 | Чикча | ф.РП-Чикча | Якуши | 3247 | 6 | 41 |  | 1 |
| 414 | Монтажная | ф.Зайково | Быково | 237 | 36 | 30 |  | 1 |
| 415 | Монтажная | ф.Зайково | Быково | 67 | 35 | 30 |  | 1 |
| 416 | Чикча | ф.РП-Чикча | Гилево | 235 | 61 | 8 |  | 1 |
| 417 | Монтажная | ф.Зайково | Гилево | 236 | 60 | 7 |  | 1 |
| 418 | Монтажная | ф.Зайково | Зайково | 439 | 34 | 34 |  | 1 |
| 419 | Монтажная | ф.Зайково | Зайково | 54 | 34 | 34 |  | 1 |
| 420 | Монтажная | ф.Зайково | Зайково | 25 | 34 | 34 |  | 1 |
| 421 | Монтажная | ф.Зайково | Зайково | 3073 | 33 | 34 |  | 1 |
| 422 | Тополя | ф.Комарово | Комарово | 126 | 60 | 15 |  | 1 |
| 423 | Тополя | ф.Комарово | Комарово | 3 | 60 | 15 |  | 1 |
| 424 | Тополя | ф.Комарово | Комарово | 373 | 60 | 15 |  | 1 |
| 425 | Тополя | ф.Комарово | Комарово | 3238 | 60 | 15 |  | 1 |
| 426 | Монтажная | ф.Копытово | Копытово | 238 | 25 | 10 |  | 1 |
| 427 | Монтажная | ф.Копытово | Копытово | 429 | 25 | 10 |  | 1 |
|  |  |  |  | Итого | 13597 | 7004 | 165 | 359* |
| - * - количество ТП на которых требуется установить УСПД |  |  |  |  |  |  |  |  |

Перечень точек учета для модернизации системы дистанционного сбора данных средств учета электроэнергии (ПКУЭ-10 кВ)

| № п/п | ПС | Фидер | ГБП | Возможное место установки ПКУ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | РП 10/10 Горошинка | ф. 10 кВ Леваши | оп. 2 отпайки от оп.231 в сторону КТП № 1048 | оп.231 |
| 2 | РП 10/10 Горошинка | ф. 10 кВ Леваши | оп. 236 в сторону КТП 1178 | оп.236 |
| 3 | ПС 110/10 Червишево | ф. 10 кВ Горошинка-1 | оп. 113 в сторону КТП №764 | оп.113 |
| 4 | ПС 110/10 Онохино | ф. 10 кВ Родник | оп. 10 в сторону КТП №1140 | оп.10 |
| 5 | ПС 110/10 Онохино | ф. 10 кВ Лебяжье | оп. 31 в сторону КТП №644 | оп.31 |
| 6 | ПС 110/10 Онохино | ф. 10 кВ Лебяжье | оп. 58 в сторону КТП №655 | оп.58 |
| 7 | ПС 110/10 Онохино | ф. 10 кВ Лебяжье | оп. 165 а в сторону КТП №670 | оп.165а |
| 8 | ПС 110/10 Онохино | ф. 10 кВ Лебяжье | оп. 195 в сторону КТП №671 | оп.195 |
| 9 | ПС 110/10 Онохино | ф. 10 кВ Лебяжье | оп. 31 ответвления от оп. 218 в сторону КТП №1024 | оп.31 |
| 10 | ПС 110/10 Онохино | ф. 10 кВ Жилпоселок-1 | оп. 8 ответвления в сторону КТП №1121 | оп.8 |
| 11 | ПС 110/10 Онохино | ф. 10 кВ Головино | оп. 428 ответвления в сторону КТП №766 | оп.428 |
| 12 | ПС 110/10 Онохино | ф. 10 кВ Головино | оп. 411 ответвления в сторону КТП №1344 | оп.411 |
| 13 | ПС 110/10 Онохино | ф. 10 кВ Головино | оп. 412 ответвления в сторону КТП №1055 | оп.412 |
| 14 | ПС 110/10 Кыштырла | ф. 10 кВ Головино | оп.6 ответвления от оп. 362 в сторону КТП №540 | оп.6 |
| 15 | ПС 110/10 Кыштырла | ф. 10 кВ Головино | оп.7 ответвления от оп. 362 в сторону КТП №659 | оп.7 |
| 16 | ПС 110/10 Кыштырла | ф. 10 кВ Головино | оп. 367 в сторону КТП №549 | оп.367 |
| 17 | ПС 110/10 Пышминская | ф. 10 кВ Тюлькино | оп. 2 в сторону КТП №1241 | оп.2 |
| 18 | ПС 110/10 Пышминская | ф. 10 кВ Тюлькино | оп. 5 в сторону КТП №505 | оп.5 |
| 19 | ПС 110/10 Пышминская | ф. 10 кВ Тюлькино | оп. 9 в сторону КТП №751 | оп.9 |
| 20 | ПС 110/10 Комарово | ф. 10 кВ Плеханово | оп. 2 от 15 ответвления от оп.52 в сторону КТП №1454 | оп.2 |
| 21 | ПС 110/10 Кыштырла | ф. 10 кВ Марай | оп.4 ответвления от оп. 90 в сторону КТП №1194 | оп.4 |
| 22 | ПС 110/10 Кыштырла | ф. 10 кВ ф.№10 | оп.17 в сторону КТП №963 | оп.17 |
| 23 | ПС 110/10 Кыштырла | ф. 10 кВ ф.№10 | оп.9 в сторону КТП №1057 | оп.9 |
| 24 | ПС 110/10 Кыштырла | ф. 10 кВ ф.№10 | оп.11 в сторону КТП №1184 | оп.11 |
| 25 | ПС 110/10 Комарово | ф. 10 кВ Плеханово | оп. 30 в сторону СРЭС (Р893) | оп.30 |
| 26 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Насосная | оп. 41 в сторону КТП №785 | оп.41 |
| 27 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Насосная | оп. 45 в сторону КТП №1115 | оп.45 |
| 28 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Насосная | оп. 47 в сторону КТП №1027 | оп.47 |
| 29 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Насосная | оп. 77 в сторону КТП №657 | оп.77 |
| 30 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Насосная | оп. 91 в сторону КТП №557 | оп.91 |
| 31 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Мулаши | оп. 3 ответвление от оп.52 в сторону КТП №704 | оп.3 |
| 32 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Мулаши |  | 30 в сторону ТП 1047 |
| 33 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Домостроитель | оп. 10 в сторону КТП №966 | оп.10 |
| 34 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Домостроитель | оп. 46 в сторону КТП №661 | оп.46 |
| 35 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Домостроитель | оп. 48 в сторону КТП №663 | оп.48 |
| 36 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Домостроитель | оп. 53 в сторону КТП №989 | оп.53 |
| 37 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Домостроитель | оп. 53 в сторону КТП №763 | оп.53 |
| 38 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Домостроитель | оп. 43 отв. от оп. 85 в сторону КТП №1255 | оп.43 |
| 39 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Домостроитель | оп. 63 отв. от оп. 85 в сторону КТП №681 | оп.63 |
| 40 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Домостроитель | оп. 147 в сторону КТП №1021 | оп.147 |
| 41 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Домостроитель | оп. 163 в сторону КТП №703 | оп.163 |
| 42 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Домостроитель | оп. 163 в сторону КТП №1197 | оп.163 |
| 43 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Домостроитель |  | оп. 10 в сторону ТП 966 |
| 44 | ПС 110/10 Комарово | ф. 10 кВ Дербыши | оп. 6 от 222 ответвления в сторону КТП №1474 | оп.6 |
| 45 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ ЯР | оп. 15 отв. от оп.72 в сторону КТП №964 | оп.15 |
| 46 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ ЯР | оп. 15 отв. от оп.72 в сторону КТП №1182 | оп.15 |
| 47 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ ЯР | оп. 62 отв. от оп.72 в сторону КТП №996 | оп.62 |
| 48 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ ЯР | оп. 10 отв. от оп.90 в сторону КТП №940 | оп.10 |
| 49 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ ЯР | оп. 13 отв. от оп.90 в сторону КТП №856 | оп.13 |
| 50 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ ЯР | оп. 13 отв. от оп.90 в сторону КТП №941 | оп.13 |
| 51 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Борки | оп.16 в сторону КТП № 514 | оп.16 |
| 52 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Северный | оп.14А ответвление от оп. 74 в сторону КТП № 783 | оп.14А |
| 53 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Северный | оп.147 в сторону КТП № 817 | оп.147 |
| 54 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп.4 ответвления от оп. 124 в сторону КТП № 500 | оп.4 |
| 55 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп. 63 в сторону КТП № 501 | оп.63 |
| 56 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.5 в сторону КТП № 502 | оп. 5 |
| 57 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Орошение | оп.28 в сторону КТП № 503 | оп. 28 |
| 58 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Воронино | оп.28 в сторону КТП № 508 | оп. 28 |
| 59 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп.397 в сторону КТП № 509 | оп. 397 |
| 60 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.245 в сторону КТП № 510 | оп.245 |
| 61 | ПС 110/10 Туринская | ф. 10 кВ Ембаево | оп.158 в сторону КТП № 511 | оп. 158 |
| 62 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Яр | оп.10 в сторону КТП № 515 | оп.10 |
| 63 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп. 15 в сторону КТП № 519 | оп.15 |
| 64 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп. 3 ответвление от оп. 53 в сторону КТП № 524 | оп.3 |
| 65 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп. 11А ответвление от оп.214 в сторону КТП №527 | оп.11А |
| 66 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Яр | оп.187 в сторону КТП № 529 | оп. 187 |
| 67 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп.13 ответвления от оп.61А в сторону КТП № 530 | оп. 13 |
| 68 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Утяшево | оп. 4 ответвление от оп. 46 в сторону КТП № 533 | оп. 4 |
| 69 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп. 2 в сторону КТП № 536 | оп. 2 |
| 70 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп.7 ответвления от оп.86 в сторону КТП № 537 | оп. 7 |
| 71 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Каменка | оп.11 в сторону КТП № 538 | оп. 11 |
| 72 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп. 5 ответвления от оп. 45 в сторону КТП № 552 | оп.5 |
| 73 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Березняки | оп. 1 ответвления от оп. 66 в сторону КТП № 554 | оп. 1 |
| 74 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп. 6 ответвления от оп. 45 в сторону КТП № 554А | оп. 6 |
| 75 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп. 28 ответвления от оп. 86 в сторону КТП № 555 | оп. 28 |
| 76 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп.95 в сторону КТП № 556 | оп.95 |
| 77 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп. 105 в сторону КТП № 557 | оп. 105 |
| 78 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп. 10 ответвление от оп.124 в сторону КТП № 558 | оп. 10 |
| 79 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп.115 в сторону КТП № 559 | оп.115 |
| 80 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп.111 в сторону КТП № 560 | оп. 111 |
| 81 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп.51А в сторону КТП № 561 | оп. 51А |
| 82 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп.84 в сторону КТП № 565 | оп.84 |
| 83 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Труфаново | оп.75 в сторону КТП № 569 | оп. 75 |
| 84 | ПС 6/10 21Т Метелево | ф. 10 кВ Луговая | оп.16 в сторону КТП № 571 | оп. 16 |
| 85 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп. 23 ответвление от оп.57 в сторону КТП № 574 | оп.23 |
| 86 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.261 в сторону КТП № 582 | оп.261 |
| 87 | ПС 110/10 Щербаковская | ф. 10 кВ Якорь | оп.4 в сторону КТП № 585 | оп. 4 |
| 88 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Янтык | оп.93 в сторону КТП № 587 | оп.93 |
| 89 | ПС 110/10 Туринская | ф. 10 кВ Ембаево | оп.29 в сторону КТП № 588 | оп. 29 |
| 90 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Янтык | оп.93 в сторону КТП № 594 | оп. 93 |
| 91 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп.422 в сторону КТП № 601 | оп. 422 |
| 92 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп.417 в сторону КТП № 602 | оп. 417 |
| 93 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Луговая | оп.4 ответвления от оп. 30 в сторону КТП № 603 | оп. 4 |
| 94 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Судостроитель-1 |  | оп. 129 в сторону ТП 1227 |
| 95 | ПС 110/10 Горьковка | ф. 10 кВ Школьный | оп.17 ответвление от оп. 110 в сторону КТП № 605 | оп. 17 |
| 96 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп.402 в сторону КТП № 608 | оп. 402 |
| 97 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Воронино | оп.14 в сторону КТП № 610 | оп. 14 |
| 98 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Труфаново | оп.41 в сторону КТП № 611 | оп. 41 |
| 99 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Березняки | оп.23 в сторону КТП № 614 | оп.23 отпайки от оп 6 |
| 100 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп. 34 ответвление от оп. 30 в сторону КТП № 619 | оп. 34 |
| 101 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Яр | оп.6 ответвление от оп.115 в сторону КТП № 629 | оп.6 |
| 102 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Воронино | оп.32 в сторону КТП № 631 | оп. 32 |
| 103 | ПС 110/10 Туринская | ф. 10 кВ Ембаево | оп. в сторону КТП № 632 | уточнить проектом |
| 104 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор; ф. 10 кВ Дружба | оп.85 в сторону КТП № 634 | оп.85 |
| 105 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Орошение | оп. 13 ответвления от оп. 31 в сторону КТП № 642 | оп. 13 |
| 106 | ПС 10/10 Торгили 21Т | ф. 10 кВ Мияги | оп.190 в сторону КТП № 678 | оп. 190 |
| 107 | ПС 10/10 Торгили 21Т | ф. 10 кВ Мияги | оп.180 в сторону КТП № 679 | оп. 180 |
| 108 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Яр | оп.42 ответвление от оп.103 в сторону КТП № 688 | оп. 42 |
| 109 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Яр | оп.43 ответвление от оп.103 в сторону КТП № 689 | оп. 43 |
| 110 | ПС 110/10 Туринская | ф. 10 кВ База-1; База-2 | оп. в сторону КТП № 692 | уточнить проектом |
| 111 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.11 в сторону КТП № 694 | оп. 11 |
| 112 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп.19 ответвление от оп 230 в сторону КТП № 695 | оп. 19 |
| 113 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Яр | оп.119 в сторону КТП № 697 | оп.119 |
| 114 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Каменка | оп.9 ответвление от оп. 159 в сторону КТП № 706 | оп. 9 |
| 115 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Утяшево | оп.2 ответвление от оп. 28 в сторону КТП № 720 | оп. 2 |
| 116 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Утяшево | оп.2 ответвление от оп. 28 в сторону КТП № 727 | оп. 2 |
| 117 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.22 ответвление от оп. 153 в сторону КТП № 730 | оп. 22 |
| 118 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.19 в сторону КТП № 732 | оп. 19 |
| 119 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Утяшево | оп. в сторону КТП № 734 | уточнить проектом |
| 120 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Луговая |  | 2А в сторону ТП 1342, 1226, 1401, 1400, 1402, 1422, 1423, 1424, 1425 |
| 121 | ПС 110/10 Щербаковская | ф. 10 кВ Холодильник | оп. 23 в сторону КТП № 737 | оп.23 |
| 122 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Утяшево | оп.6а ответвление от оп.46 в сторону КТП № 738 | оп.6а |
| 123 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Воронино | оп. 10 отпайки от опоры 57 в сторону КТП № 506 | оп. 10 |
| 124 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.232 в сторону КТП № 762 | оп.238 |
| 125 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.54 в сторону КТП № 768 | оп.54 |
| 126 | ПС 10/10 Торгили 21Т | ф. 10 кВ Мияги | оп.33 в сторону КТП № 769 | оп. 33 |
| 127 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Каскара-1 | оп.99 в сторону КТП № 770 | оп. 99 |
| 128 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Утяшево | оп.84 в сторону КТП № 771 | оп.84 |
| 129 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Яр | оп. в сторону КТП № 774 | уточнить проектом |
| 130 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Северный; Каскара-1 | оп.45 в сторону КТП № 775 | оп. 45 |
| 131 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Каскара-1 | оп.104 в сторону КТП № 776 | оп. 104 |
| 132 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Каскара-1 | оп.94 в сторону КТП № 777 | оп. 94 |
| 133 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Каскара-1 | оп.43 в сторону КТП № 778 | оп. 43 |
| 134 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Каскара-1 | оп.37 в сторону КТП № 780 | оп. 37 |
| 135 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Янтык | оп.43 в сторону КТП № 788 | оп. 43 |
| 136 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.246 в сторону КТП № 789 | оп. 246 |
| 137 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Луговая | оп.42 в сторону КТП № 807 | оп.42 |
| 138 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп.327 в сторону КТП № 808 | оп.327 |
| 139 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Луговая | оп.42 в сторону КТП № 815 | оп. 42 |
| 140 | ПС 10/10 Торгили 21Т | ф. 10 кВ Мияги | оп.73 ответвления от оп. 280 в сторону КТП № 817А | оп.73 |
| 141 | ПС 10/10 Торгили 21Т | ф. 10 кВ Мияги | оп. в сторону КТП № 818 | оп. 280 |
| 142 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Судостроитель-1 |  | оп. 147 в сторону ТП 1138, 1041, 827, 865, 641 |
| 143 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Судостроитель-1 | оп.7 ответвление от оп. 181 в сторону КТП № 826 | оп.7 |
| 144 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Судостроитель-1,2 | оп.2 в сторону КТП № 834 | оп.2 |
| 145 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.257 в сторону КТП № 837 | оп. 257 |
| 146 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп. 11А ответвление от оп.214 в сторону КТП № 843 | оп.11А |
| 147 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.27 в сторону КТП № 847 | оп.27 |
| 148 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.27 в сторону КТП № 848 | оп. 27 |
| 149 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.125 в сторону КТП № 859 | оп.125 |
| 150 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ ОПХ | оп. 43 ответвления в сторону КТП №1482 | оп.43 |
| 151 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Казарово | оп. 9 ответвления от оп.18 в сторону КТП № 864 | оп.9 |
| 152 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Судостроитель-2 | оп.18 ответвление от оп. 181 в сторону КТП № 865 | оп. 18 |
| 153 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Воронино | оп. 72 в сторону КТП № 866 | оп.72 |
| 154 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Воронино | оп. в сторону КТП № 867 | уточнить проектом |
| 155 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Судостроитель-2 |  | оп. 148 в сторону ТП 1138, 1041, 827, 865, 641 |
| 156 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Труфаново | оп.15 ответвление от оп. 75 в сторону КТП № 879 | оп.15 |
| 157 | ПС 110/10 Туринская | ф. 10 кВ Ембаево | оп.1 ответвление от оп. 29 в сторону КТП № 887 | оп. 1 |
| 158 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Каскара-2 | оп. 42 в сторону КТП № 888 | оп. 42 |
| 159 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп. 419 в сторону КТП № 889 | оп. 419 |
| 160 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.3 ответвление от оп. 53 в сторону КТП № 890 | оп. 3 |
| 161 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.172 в сторону КТП № 891 | оп. 172 |
| 162 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.53 в сторону КТП № 892 | оп. 53 |
| 163 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.37 ответвление от оп.30 в сторону КТП № 894 | оп.37 |
| 164 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.10 в сторону КТП № 895 | оп. 10 |
| 165 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Светлое | оп.93 в сторону КТП № 896 | оп. 93 |
| 166 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Луговая | оп.75 в сторону КТП № 897 | оп.75 |
| 167 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп.9 в сторону КТП № 900 | оп.9 |
| 168 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.26 в сторону КТП № 905 | оп. 26 |
| 169 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.16 в сторону КТП № 907 | оп. 16 |
| 170 | ПС 110/10 Химфарм | ф. 10 кВ Металлобаза-1 | оп. 13 в сторону КТП № 1319 | оп. 13 |
| 171 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Казарово | оп.8 ответвления от оп.18 в сторону КТП № 911 | оп.8 |
| 172 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Воронино | оп.9 ответвление от оп. 57 в сторону КТП № 914 | оп. 9 |
| 173 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Жилпоселок-2 | оп.15 в сторону КТП № 921 | оп. 15 |
| 174 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Н-Тарманский | оп. в сторону КТП № 927 | уточнить проектом |
| 175 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.197 в сторону КТП № 942 | оп. 197 |
| 176 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.2 ответвление от оп. 30 в сторону КТП № 943 | оп.2 |
| 177 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Труфаново | оп.59 в сторону КТП № 949 | оп. 59 |
| 178 | ПС 110/10 Химфарм | ф. 10 кВ Металлобаза-1 | оп.11 в сторону КТП № 1102 | оп. 11 |
| 179 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп. 8 ответвления от оп.40 в сторону КТП № 954 | оп. 8 |
| 180 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп.47 в сторону КТП № 957 | оп.47 |
| 181 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Яр | оп.7 ответвление от оп. 103 в сторону КТП № 960 | оп.7 |
| 182 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Яр | оп.16 ответвление от оп. 103 в сторону КТП № 965 | оп. 16 |
| 183 | ПС 110/10 Ембаево | ф. 10 кВ Калинина | оп.1 в сторону КТП № 967 | оп. 1 |
| 184 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Торфяник | оп. в сторону КТП № 968 | уточнить проектом |
| 185 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Торфяник | оп.119 в сторону КТП № 969 | оп. 119 |
| 186 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп.158 в сторону КТП № 970 | оп.158 |
| 187 | ПС 6/10 21Т Метелево | ф. 10 кВ Луговая | оп.5 в сторону КТП № 971 | оп. 5 |
| 188 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Янтык | оп.8 в сторону КТП № 972 | оп.8 |
| 189 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп.22 ответвление от оп. 230 в сторону КТП № 973 | оп. 22 |
| 190 | ПС 110/10 Химфарм | ф. 10 кВ Металлобаза-1 | оп. 9 в сторону КТП № 1173 | оп. 9 |
| 191 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Н-Тарманский | оп. в сторону КТП № 978 | уточнить проектом |
| 192 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Н-Тарманский | оп. в сторону КТП № 980 | уточнить проектом |
| 193 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп.22 ответвления от оп.55 в сторону КТП № 982 | оп.22 |
| 194 | ПС 6/10 21Т Метелево | ф. 10 кВ Луговая | оп.28 ответвление от оп. 7 в сторону КТП № 988 | оп. 28 |
| 195 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Березняки | оп.4 в сторону КТП № 990 | оп.4 |
| 196 | ПС 6/10 21Т Метелево | ф. 10 кВ Луговая | оп.27 в сторону КТП № 995 | оп. 27 |
| 197 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.1 ответвление от оп. 52 в сторону КТП № 1001 | оп. 1 |
| 198 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Утяшево | оп.4 в сторону КТП № 1002 | оп. 4 |
| 199 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Утяшево | оп. в сторону КТП № 1003 | уточнить проектом |
| 200 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.15 ответвление от оп. 88 в сторону КТП № 1004 | оп. 15 |
| 201 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп. 120 в сторону КТП № 1006 | оп.120 |
| 202 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Казарово | оп.2 в сторону КТП № 1019 | оп.2 |
| 203 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп. 164 в сторону КТП № 1020 | оп.164 |
| 204 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Созоново-1 | оп.14 в сторону КТП № 1025 | оп. 14 |
| 205 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.21 ответвление от оп. 77 в сторону КТП № 1029 | оп. 21 |
| 206 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.239 в сторону КТП № 1030 | оп.239 |
| 207 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп.47 в сторону КТП № 1033 | оп.47 |
| 208 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Каскара-2 | оп.22 в сторону КТП № 1034 | оп.22 |
| 209 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп.112 в сторону КТП № 560 | оп. 112 |
| 210 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Каменка | оп. 136 в сторону КТП № 1051 | оп. 136 |
| 211 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Утяшево | оп.25 ответвление от оп. 46 в сторону КТП № 1052 | оп. 25 |
| 212 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Судостроитель-2 |  | оп. 133 в сторону ТП 1226, 1227 |
| 213 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Труфаново | оп.30 ответвление от оп. 35 в сторону КТП № 1066 | оп.30 |
| 214 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп.14 ответвления от оп.61А в сторону КТП № 1068 | оп. 14 |
| 215 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Березняки | оп.3 в сторону КТП № 1069 | оп.3 |
| 216 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Березняки | оп.15 в сторону КТП № 1070 | оп.15 |
| 217 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Березняки | оп.43 в сторону КТП № 1071 | оп.43 |
| 218 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Березняки | оп.73 в сторону КТП № 1072 | оп.73 |
| 219 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Березняки | оп.102 в сторону КТП № 1073 | оп.102 |
| 220 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Березняки | оп.119 в сторону КТП № 1074 | оп.119 |
| 221 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.88 в сторону КТП № 1079 | оп.88 |
| 222 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Труфаново | оп.3 ответвление от оп. 35 в сторону КТП № 1085 | оп. 3 |
| 223 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ В.Бор | оп. 9 ответвления от оп.124 в сторону КТП № 1090 | оп.9 |
| 224 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп.4 ответвление от оп. 29 в сторону КТП № 1091 | оп. 4 |
| 225 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Луговая | оп.77 в сторону КТП № 1096 | оп. 77 |
| 226 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Труфаново | оп.76 в сторону КТП № 1100 | оп.76 |
| 227 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Торфяник | оп.53 в сторону КТП № 849 | оп.53 |
| 228 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Березняки | оп. 5 ответвления от оп.55 в сторону КТП № 1104 | оп. 5 |
| 229 | ПС 6/10 21Т Метелево | ф. 10 кВ Луговая | оп.181 в сторону КТП № 1108 | оп.181 |
| 230 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Труфаново | оп.30 в сторону КТП № 1109 | оп.30 |
| 231 | ПС 6/10 21Т Метелево | ф. 10 кВ Луговая | оп.174 в сторону КТП № 1118 | оп. 174 |
| 232 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Н-Тарманский | оп. в сторону КТП № 1120 | уточнить проектом |
| 233 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Березняки | оп.33 в сторону КТП № 1123 | оп.33 |
| 234 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп.147 в сторону КТП № 1124 | оп.147 |
| 235 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп. в сторону КТП № 1126 | уточнить проектом |
| 236 | ПС 110/10 Горьковка | ф. 10 кВ Горьковка; Школьный | оп. в сторону КТП № 1130 | уточнить проектом |
| 237 | ПС 110/10 Щербаковская | ф. 10 кВ Якорь | оп.21 ответвление от оп. 32 в сторону КТП № 1132 | оп. 21 |
| 238 | ПС 110/10 Щербаковская | ф. 10 кВ Якорь | оп.52 ответвление от оп. 32 в сторону КТП № 1133 | оп. 52 |
| 239 | ПС 110/10 Щербаковская | ф. 10 кВ Якорь | оп.81 ответвление от оп. 32 в сторону КТП № 1134 | оп. 81 |
| 240 | ПС 110/10 Щербаковская | ф. 10 кВ Якорь | оп.104 ответвление от оп. 32 в сторону КТП № 1135 | оп. 104 |
| 241 | ПС 110/10 Щербаковская | ф. 10 кВ Якорь | оп.3 ответвление от оп. 32 в сторону КТП № 1136 | оп.3 |
| 242 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Судостроитель-1,2 | оп.181 в сторону КТП № 1138 | оп. 181 |
| 243 | ПС 6/10 21Т Метелево | ф. 10 кВ Луговая | оп.180 в сторону КТП № 1141 | оп. 180 |
| 244 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Березняки | оп.32 в сторону КТП № 1152 | оп.32 |
| 245 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.245 в сторону КТП № 1153 | оп.245 |
| 246 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.231 в сторону КТП № 1157 | оп.231 |
| 247 | ПС 110/10 Молчаново; ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Торфяник; Новотарманский | оп.34 в сторону КТП № 1158 | оп. 34 |
| 248 | ПС 110/10 Горьковка | ф. 10 кВ Школьный | оп.118 в сторону КТП № 1159 | оп. 118 |
| 249 | ПС 110/10 Туринская | ф. 10 кВ Ембаево | оп.37 в сторону КТП № 1164 | оп. 37 |
| 250 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.276 в сторону КТП № 1171 | оп.276 |
| 251 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Луговая | оп. 62 в сторону КТП № 1176 | оп. 62 |
| 252 | ПС 110/10 Ембаево | ф. 10 кВ Калинина | оп.23 в сторону КТП № 1177 | оп. 23 |
| 253 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Луговая | оп.74 в сторону КТП № 1180, 1264 | оп.74 |
| 254 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Торфяник | оп.68 в сторону КТП № 541 | оп. 68 |
| 255 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп.14 ответвление от оп. 46 в сторону КТП № 1192 | оп. 14 |
| 256 | ПС 110/10 Ембаево | ф. 10 кВ Калинина | оп. в сторону КТП № 1203 | оп.3 |
| 257 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп. 273 в сторону КТП № 1205А | оп. 273 |
| 258 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп. 245 в сторону КТП № 1206 | оп. 245 |
| 259 | ПС 110/10 Нариманово | ф. 10 кВ Поселок | оп.28 ответвление от оп.25 в сторону КТП № 1208 | оп. 28 |
| 260 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Геолог | оп. 35а в сторону КТП Спорткомплекс | 35а |
| 261 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Яр | оп.149 в сторону КТП № 1211 | оп.149 |
| 262 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Березняки | оп.107 в сторону КТП № 1214 | оп.107 |
| 263 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп. 322 в сторону КТП № 1219 | оп. 322 |
| 264 | ПС 110/10 Ембаево | ф. 10 кВ Калинина | оп.10 в сторону КТП № 1222 | оп. 10 |
| 265 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Судостроитель-1 | оп.133 в сторону КТП № 1226 | оп.133 |
| 266 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Судостроитель-2 | оп.4 ответвление от оп. 129 в сторону КТП № 1227 | оп. 4 |
| 267 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Новотарманский | оп. в сторону КТП № 1233 | уточнить проектом |
| 268 | ПС 110/10 Туринская | ф. 10 кВ Ембаево | оп. 90 в сторону КТП № 1236 | оп. 90 |
| 269 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп.7 ответвления от оп. 21 в сторону КТП № 1240 | оп.7 |
| 270 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп.182 в сторону КТП № 1242 | оп.182 |
| 271 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Яр | оп.133 в сторону КТП № 1243 | оп. 133 |
| 272 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Жилпоселок-1 | оп.19 в сторону КТП № 1249 | оп. 19 |
| 273 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп.310 в сторону КТП № 1245 | оп. 310 |
| 274 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | оп.20 от опоры 212а в сторону КТП № 1453 | оп. 20 |
| 275 | ПС 110/10 Горьковка | ф. 10 кВ Горьковка | оп. в сторону КТП № 1257 | уточнить проектом |
| 276 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Новотарманский | оп. в сторону КТП № 1258 | уточнить проектом |
| 277 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Воронино | оп.18 в сторону КТП № 1259 | оп.18 |
| 278 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп.10 ответвление от оп. 46 в сторону КТП № 1260 | оп. 10 |
| 279 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп.11 ответвление от оп. 46 в сторону КТП № 1261 | оп. 11 |
| 280 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Утяшево | оп.4 ответвление от оп. 46 в сторону КТП № 1262 | оп. 4 |
| 281 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Луговая | оп.76 в сторону КТП № 1263 | оп. 76 |
| 282 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп.8 ответвления от оп. 21 в сторону КТП № 1265 | оп.8 |
| 283 | ПС 110/10 Горьковка | ф. 10 кВ Школьный | оп.36 в сторону КТП № 1297 | оп. 36 |
| 284 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп.6 в сторону КТП № 1298 | оп. 6 |
| 285 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Луговая | оп.63 в сторону КТП № 1299 | оп. 63 |
| 286 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп. 318 в сторону КТП № 1302 | оп. 318 |
| 287 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Новотарманский | оп. в сторону КТП № 1303 | уточнить проектом |
| 288 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Яр | оп.10 ответвление от оп. 103 в сторону КТП № 1304 | оп. 10 |
| 289 | ПС 110/10 Ембаево | ф. 10 кВ ТКС | оп.1 в сторону КТП № 1311 | оп. 1 |
| 290 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Новотарманский | оп. в сторону КТП № 1314 | уточнить проектом |
| 291 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Северный | оп.159 в сторону КТП № 1322 | оп. 159 |
| 292 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп. 324 в сторону КТП № 1326 | оп. 324 |
| 293 | ПС 110/10 Туринская | ф. 10 кВ Ембаево | оп. 4 ответвление от оп. 37 в сторону КТП № 1329 | оп. 4 |
| 294 | ПС 6/10 21Т Метелево | ф. 10 кВ Луговая | оп.14 в сторону КТП № 1337 | оп. 14 |
| 295 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.179 в сторону КТП № 1333 | оп. 179 |
| 296 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Птичник-1 | оп.4 в сторону КТП № 1339 | оп. 4 |
| 297 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 5 в сторону КТП № 1343 | оп. 5 |
| 298 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.251 в сторону КТП № 1345 | оп.251 |
| 299 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Яр | оп.193 в сторону КТП № 1350 | оп. 193 |
| 300 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Судостроитель-2 | оп.2 в сторону КТП № 834 | оп.2 |
| 301 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Каскара-1 | оп.46 в сторону КТП № 775 | оп. 46 |
| 302 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Новотарманский | оп. в сторону КТП № 1371 | уточнить проектом |
| 303 | ПС 110/10 Суходольская | ф. 10 кВ Ермак |  | Оп. 103 в сторону ТП 1224 |
| 304 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп.16 ответвление от оп. 45А в сторону КТП № 1376 | оп. 16 |
| 305 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Труфаново | оп. в сторону КТП № 1378 | уточнить проектом |
| 306 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп. в сторону КТП № 1389 | уточнить проектом |
| 307 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | оп.104 в сторону КТП № 1390 | оп.104 |
| 308 | ПС 110/10 Туринская | ф. 10 кВ Ембаево | оп.147 в сторону КТП № 1391 | оп. 147 |
| 309 | ПС 110/10 Туринская | ф. 10 кВ Ембаево | оп.8 ответвление от оп. 163 в сторону КТП № 1398 | оп. 8 |
| 310 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Гранит | оп.3 в сторону КТП № 1399 | оп. 3 |
| 311 | ПС 110/10 Туринская | ф. 10 кВ Ембаево | оп.7ответвление от оп. 163 в сторону КТП № 1410 | оп. 7 |
| 312 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Новотарманский | оп. в сторону КТП № 1411 | уточнить проектом |
| 313 | ПС 110/10 Щербаковская | ф. 10 кВ Якорь | оп. в сторону КТП № 1412 | уточнить проектом |
| 314 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Новотарманский | оп. в сторону КТП № 1413 | уточнить проектом |
| 315 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Речкино | оп.116 в сторону КТП № 1416, 1417, 1418, 1321 | оп. 116 |
| 316 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Воронино | оп.15 ответвление от оп. 35 в сторону КТП № 1421 | оп. 15 |
| 317 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Каменка | оп. в сторону КТП № 1433 | уточнить проектом |
| 318 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Учхоз | оп. в сторону КТП № 1434 | уточнить проектом |
| 319 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. в сторону КТП № 1435 | уточнить проектом |
| 320 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Каменка | оп.49А в сторону КТП № 1436 | оп.49А |
| 321 | ПС 110/10 Туринская | ф. 10 кВ Ембаево | оп. в сторону КТП № 1437 | уточнить проектом |
| 322 | ПС 110/10 Ембаево | ф. 10 кВ Калинина | оп.2 в сторону КТП № 1438, №1439, №1440, №1441, №1442 | оп.2 |
| 323 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Щербак | оп.12 в сторону КТП № 550 | оп. 12 |
| 324 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Каскара-2 | оп. 113 в сторону КТП № 888 | оп. 113 |
| 325 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп.289 в сторону КТП № 2012 | оп. 289 |
| 326 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Щербак | оп.87 в сторону КТП № 714 | оп.87 |
| 327 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Торфяник | оп.64 в сторону КТП № 2096 | оп.64 |
| 328 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Щербак | оп.24 в сторону КТП № 723 | оп. 24 |
| 329 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Каскара-1 | оп.45 в сторону КТП № 778 | оп. 45 |
| 330 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Щербак | оп.80 ответвление от оп. 118А в сторону КТП № 1365 | оп. 80 |
| 331 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Щербак | оп.69 ответвление от оп. 118А в сторону КТП № 1366 | оп. 69 |
| 332 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Щербак | оп.5 ответвление от оп. 118А в сторону КТП № 1367 | оп. 5 |
| 333 | ПС 6/10 21Т Метелево | ф. 10 кВ Торгили | оп. в сторону КТП № 1216 | уточнить проектом |
| 334 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 4 участка КВЛ между РП-10 кВ Транзит и РП Очистные в сторонуТП №516 | оп. 4 |
| 335 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 12 ответвления от оп. 1 в сторону ТП №643 | оп. 12 |
| 336 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 9 ответвления от оп. 1 в сторону ТП №754 | оп. 9 |
| 337 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 27 в сторону ТП №854 | оп. 27 |
| 338 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 18 ответвления от оп. 1 в сторону ТП №862 | оп. 18 |
| 339 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 1 частка между РП-10 Сибирь и ТП №951 | оп. 1 |
| 340 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 4 отпайки от оп. 27 в сторону ТП №1014 | оп. 4 |
| 341 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 4 отпайки от оп. 27 в сторону ТП №1042 | оп. 4 |
| 342 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 1 отпайки от опоры 22 в сторону №1044 | оп. 1 |
| 343 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 1 отпайки от опоры 29 в сторону №1117 | оп. 1 |
| 344 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 9 отпайки от оп. 26 в сторону ТП №1129 | оп. 9 |
| 345 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 1 отпайки от опоры 16 в сторону №1301 | оп. 1 |
| 346 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 24 отпайки от опоры 29 отпайки от опоры 1 в сторону ТП №1334 | оп. 24 |
| 347 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 1 отпайки от опоры 28 в сторону ТП №1347 | оп. 1 |
| 348 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 3 участка между РП-10 Транзит и РП Очистные в сторону ТП №1348 | оп. 3 |
| 349 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 1 отпайки от оп. 26 в сторону ТП №1351 | оп. 1 |
| 350 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 22 отпайки от оп. 29 отпайки от оп. 1 в сторону ТП №1352 | оп. 22 |
| 351 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 21 отпайки от оп. 29 отпайки от оп. 1 в сторону ТП №1368 | оп. 21 |
| 352 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 13 отпайки от оп. 1 в сторону ТП №1397 | оп. 13 |
| 353 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 24 отпайки от опоры 29 отпайки от опоры 1 в сторону ТП №1407 | оп. 24 |
| 354 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 7 отпайки от оп. 20 отпайки от оп.29 отпайки от оп. 1 в сторону ТП №1415 | оп. 7 |
| 355 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп. 5 отпайки от оп. 20 отпайки от оп.29 отпайки от оп. 1 в сторону ТП №1419 | оп. 5 |
| 356 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Колос | оп. 51 в сторону ТП №504 | оп. 51 |
| 357 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Перевалово | оп. 15 отпайки то оп. 53 в сторону ТП №525 | оп. 15 |
| 358 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Перевалово | оп. 1 отпайки от оп. 53 в ссторону ТП №649 | оп. 1 |
| 359 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Зырянка | оп. 234 в сторону ТП №677 | оп. 234 |
| 360 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Перевалово | оп. 23 отпайки от оп. 274 в сторону ТП №747 | оп. 23 |
| 361 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Перевалово | оп. 11 отпайки от оп.223 в сторону ТП №792 | оп. 11 |
| 362 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Перевалово | оп. 20 отпайки от оп. 274 в сторону ТП №860 | оп. 20 |
| 363 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Колос | оп. 2 отпайки от опоры 33 в сторону ТП №999 | оп. 2 |
| 364 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Колос | оп. 105 в сторону ТП №1009 | оп. 105 |
| 365 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Успенка | оп. 33 в сторону ТП №1087 | оп. 33 |
| 366 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Подъем | оп. 1 отпайки от оп. 50 в сторону ТП №1088 | оп. 1 |
| 367 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Перевалово | оп. 2А отпайки от опоры 288 в сторону ТП №1188 | оп. 2А |
| 368 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Перевалово | оп. 14 отпайки от оп. 15 отпайки от опоры 53 в сторону ТП №1231 | оп. 14 |
| 369 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Успенка | оп. 20 отпайки от оп. 29 в сторону ТП №1336 | оп. 20 |
| 370 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Зырянка | оп. 1 оптайки от оп. 5 отпайки от оп. 12 отпайки от оп. 85 в сторону ТП №1355 | оп. 1 |
| 371 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Зырянка | оп. 1 оптайки от оп. 5 отпайки от оп. 12 отпайки от оп. 85 в сторону ТП №1356 | оп. 1 |
| 372 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Перевалово | оп. 14 отпайки от оп. 274 в сторону ТП №1357 | оп. 14 |
| 373 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Перевалово | оп. 4 отпайки от оп. 9 отпайки от оп. 41 отпайки от оп. 274 в сторону ТП №1381 | оп. 4 |
| 374 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Колос; Чаплык | оп. 22 отпайкт от оп. 33 в сторону ТП №2130 | оп. 22 |
| 375 | ПС 110/10 Кыштырла | ф. 10 кВ Марай | оп. 5 в сторону ТП №517 | оп. 5 |
| 376 | ПС 110/10 Кыштырла | ф. 10 кВ Марай | оп. 36 отпайки от оп. 94 отпайки от оп. 124 в сторону ТП №844 | оп. 36 |
| 377 | ПС 110/10 Кыштырла | ф. 10 кВ Марай | оп. 1 отпайки от оп. 9 отпайки от оп.60 в сторону ТП №875 | оп. 1 |
| 378 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Чикча | оп. 229 в сторону ТП №640 (Ввод 1) | оп. 229 |
| 379 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Чикча | оп. 230 в сторону ТП №640 (Ввод 2) | оп.230 |
| 380 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Чикча | оп. 6 отпайки от оп. 181 в сторону ТП № 641 | оп. 6 |
| 381 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Чикча | оп. 251 в сторону ТП №825 | оп. 251 |
| 382 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Чикча | оп. 250 в сторону ТП №828 | оп. 250 |
| 383 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Чикча | оп. 255 в сторону ТП №833 | оп. 255 |
| 384 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Чикча | оп. 2 отпайки от оп. 181 в сторону ТП №1041 | оп. 2 |
| 385 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Каскара-1 | оп.38 в сторону КТП № 780 | оп. 38 |
| 386 | ПС 110/10 Монтажная | ф. 10 кВ Копытово | оп. 10 в сторону ТП №821 (Ввод1) | оп. 10 |
| 387 | ПС 110/10 Монтажная | ф. 10 кВ Копытово | оп. 12 в сторону ТП №821 (Ввод2) | оп. 12 |
| 388 | ПС 110/10 Монтажная | ф. 10 кВ Зайково | оп. 7 отпайки от оп. 67 в сторону ТП №961 | оп. 7 |
| 389 | ПС 110/10 Монтажная | ф. 10 кВ Зайково | оп. 17 отпайки от оп. 67 в сторону ТП №962 | оп. 17 |
| 390 | ПС 110/10 Монтажная | ф. 10 кВ Зайково | оп. 14 отпайки от оп. 67 в сторону ТП №1015 | оп. 14 |
| 391 | ПС 110/10 Монтажная | ф. 10 кВ Зайково | оп. 15 отпайки от оп. 67 в сторону ТП №1063 | оп. 15 |
| 392 | ПС 110/10 Монтажная | ф. 10 кВ Зайково | оп. 16 отпайки от оп. 67 в сторону ТП №1086 | оп. 16 |
| 393 | ПС 110/10 Монтажная | ф. 10 кВ Зайково | оп. 63 в сторону ТП №1105 | оп. 63 |
| 394 | ПС 110/10 Монтажная | ф. 10 кВ Зайково | оп. 75 в сторону ТП №1139 | оп. 75 |
| 395 | ПС 110/10 Монтажная | ф. 10 кВ Зайково | оп. 2 отпайки от оп. 13 в сторону ТП №1234 | оп. 2 |
| 396 | ПС 110/10 Монтажная | ф. 10 кВ Копытово | оп. 2 отпайки от оп. 13 в сторону ТП №1237 | оп. 2 |
| 397 | ПС 110/10 Монтажная | ф. 10 кВ Зайково | оп. 5 отпайки от оп. 67 в сторону ТП №1280 | оп. 5 |
| 398 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Комарово | оп. 24 отпайки от оп. 31 в сторону ТП №567 | оп. 24 |
| 399 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Комарово | оп. 24 отпайки от оп. 31 в сторону ТП №645 | оп. 24 |
| 400 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Кордон | оп. 46 в сторону ТП №798 | оп. 46 |
| 401 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Кордон | оп. 11 отпайки от оп. 99 в сторону ТП №799 | оп. 11 |
| 402 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Кордон | оп. 36 в сторону ТП №857 | оп. 36 |
| 403 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Комарово | оп. 32 в сторону ТП №991 | оп. 32 |
| 404 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Теплосеть | оп. 66 в сторону ТП №1008 | оп. 66 |
| 405 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Кордон | оп. 10 отпайки от оп. 21 отпайки от оп. 3 отпайки от оп. 60 в сторону ТП №1150 | оп. 10 |
| 406 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Кордон | оп. 5 отпайки от оп. 21 отпайки от оп. 3 отпайки от оп. 60 в сторону ТП №1168 | оп. 5 |
| 407 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Комарово | оп. 30А отпайки от оп. 24 отпайки от оп. 31 в сторону ТП №1217 | оп. 30А |
| 408 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Кордон | оп. 64 в сторону ТП №1235 | оп. 64 |
| 409 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Кордон | оп. 47 в сторону ТП №1247 | оп. 47 |
| 410 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Кордон | оп. 41 в сторону ТП №1252 | оп. 41 |
| 411 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Комарово | оп. 17 отпайки от оп. 31 в сторону ТП №1253 | оп. 17 |
| 412 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Комарово | оп. 54 отпайки от оп. 24 отпайки от оп. 31 в сторону ТП №1285 | оп. 54 |
| 413 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Комарово | оп. 18 отпайки от оп. 31 в сторону ТП №1310 | оп. 18 |
| 414 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Комарово | оп. 1 в сторону ТП №1327 | оп. 1 |
| 415 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Кордон | оп. 1 в сторону ТП №1328 | оп. 1 |
| 416 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Кордон | оп. 112 в сторону ТП №1382 | оп. 112 |
| 417 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Падерино | оп. 7 отпайки от оп. 89 в сторону ТП №568 | оп. 7 |
| 418 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ ТП-110 | оп. 2 в сторону ТП №683 | оп. 2 |
| 419 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Физкорпус | оп. 3 отпайки от оп. 25 в сторону ТП №878 | оп. 3 |
| 420 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Физкорпус | оп. 4 отпайки от оп. 25 в сторону ТП №910 | оп. 4 |
| 421 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Физкорпус | оп. 5 отпайки от оп. 25 в сторону ТП №1077 | оп. 5 |
| 422 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Физкорпус | оп. 2 отпайки от оп. 25 в сторону ТП №1186 | оп. 2 |
| 423 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Физкорпус | оп. 7 в сторону ТП №1196 | оп. 7 |
| 424 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Падерино | оп. 106 в сторону ТП №1207 (ВВОД2) | оп. 106 |
| 425 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ ТП-22 | оп. 1 отпайки от оп31А в сторону ТП №1207 (ВВОД1) | оп. 1 |
| 426 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Физкорпус | оп. 8 отпайки от оп. 25 в сторону ТП №1212 | оп. 8 |
| 427 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Физкорпус | оп. 8 отпайки от оп. 25 в сторону ТП №1220 | оп. 8 |
| 428 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Падерино | оп. 83 в сторону ТП №1256 | оп. 83 |
| 429 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Падерино | оп. 86 в сторону ТП №1281 | оп. 86 |
| 430 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Физкорпус | оп. 3 отпайки от оп. 9 отпайки от оп. 18 в сторону ТП №1309 (ввод2) | оп. 3 |
| 431 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ ТП-22 | оп. 3 отпайки от оп. 31 в сторону ТП №1309 (ввод1) | оп. 3 |
| 432 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Падерино | оп. 4 отпайки от оп. 74 в сторону ТП №1375 | оп. 4 |
| 433 | ПС 110/10 Комарово | ф. 10 кВ Дербыши | оп. 14 отпайки от оп. 179 в сторону ТП №793 | оп. 14 |
| 434 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Московский | оп. 131 в сторону ТП №850 | оп. 131 |
| 435 | ПС 110/10 Комарово | ф. 10 кВ Дербыши | оп. 223 в сторону ТП №997 | оп. 223 |
| 436 | ПС 110/10 Комарово | ф. 10 кВ Плеханово | оп. 5 в сторону ТП № 1053 | оп. 5 |
| 437 | ПС 110/10 Комарово | ф. 10 кВ Плеханово | оп. 1 отпайки от оп. 6 в сторону ТП №1213 | оп. 1 |
| 438 | ПС 110/10 Комарово | ф. 10 кВ Дербыши | оп. 226 в сторону ТП №1300 | оп. 226 |
| 439 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Московский | оп. 206 в сторону ТП №1315 | оп. 206 |
| 440 | ПС 110/10 Комарово | ф. 10 кВ Дербыши | оп. 230 в сторону ТП №1374 | оп. 230 |
| 441 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Московский | оп. 14 отпайки от оп. 129 в сторону ТП №1380 | оп. 14 |
| 442 | ПС 110/10 Комарово | ф. 10 кВ Дербыши | оп. 162 в сторону ТП №1385 | оп. 162 |
| 443 | ПС 110/10 Комарово | ф. 10 кВ Дербыши | оп. 6 отпайки от оп. 222 в сторону ТП №1387 | оп. 6 |
| 444 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Московский | оп. 4 отпайки от оп. 134 в сторону ТП №1408 | оп. 4 |
| 445 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ КРС-1 | оп.15 в сторону КТП № 538 | оп. 15 |
| 446 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ ОПХ | оп. 158 в сторону ТП №531 | оп. 158 |
| 447 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ ОПХ | оп. 10 в сторону ТП №595 | оп. 10 |
| 448 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ ОПХ | оп. 1 отпайки от оп. 69 в сторону ТП №625 | оп. 1 |
| 449 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ ОПХ | оп. 147 в сторону ТП №736 | оп. 147 |
| 450 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ ОПХ | оп. 143 в сторону ТП №760 | оп. 143 |
| 451 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ ОПХ | оп. 11 в сторону ТП №840 | оп. 11 |
| 452 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ КРС-1 | оп. 2 в сторону КТП № 536 | оп. 2 |
| 453 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Космаково | оп. 9 от 106 в сторону КТП 782 | оп.9 |
| 454 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ ОПХ | оп. 128 в сторону ТП №1251 | оп. 128 |
| 455 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ ОПХ | оп. 4 отпайки от оп. 1 отпайки от оп. 3 отпайки от оп. 155 в сторону ТП №1323 | оп. 4 |
| 456 | ПС 110/10 Тараскуль | ф. 10 кВ Б. Тараскуль | оп. 1 отпайки от оп. 40 отпайки от оп.163 в сторону ТП №802 | оп. 1 |
| 457 | ПС 110/10 Тараскуль | ф. 10 кВ Б. Тараскуль | оп. 40 отпайки от оп.163 в сторону ТП №546 | оп. 40 |
| 458 | ПС 110/10 Тараскуль | ф. 10 кВ Б. Тараскуль | оп. 1 отпайки от оп. 40 отпайки от оп.163 в сторону ТП №547 | оп. 1 |
| 459 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Мальково | оп.4 в сторону КТП№1392 | оп.4 |
| 460 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп.5 от оп.20 от оп 29 от оп.1 в сторону КТП№1403 | оп.5 |
| 461 | ПС 110/10 Тополя | ф. 10 кВ Перевалово | оп. 1 отпайки от оп. 34 отпайки от оп. 178 в сторону ТП №1010 | оп. 1 |
| 462 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп.6а от оп.5 от оп.20 от оп 29 от оп.1 в сторону КТП№1426 | Оп 6а |
| 463 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | оп.6а от оп.5 от оп.20 от оп 29 от оп.1 в сторону КТП№1426 | 178 в сторону ПС Перевалово |
| 464 | ПС 110/10 Тополя | ф. 10 кВ Перевалово | оп. 32 отпайки от оп. 178 в сторонй ТП №1346 | оп. 32 |
| 465 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Есаулы | оп. 4 отпайки от оп.34 в сторону ТП №676 | оп. 4 |
| 466 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Есаулы | оп. 10 в сторону ТП №950 | оп. 10 |
| 467 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Есаулы | оп. 11 отпайки от оп.34 в сторону ТП №1137 | оп. 11 |
| 468 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Есаулы | оп. 19 отпайки от оп. 115 в сторонй ТП №1155 | оп. 19 |
| 469 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Мальково | оп. 48 отпаки от оп. 50 в сторону ТП №543 | оп. 48 |
| 470 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Мальково | оп. 39 отпайки от оп. 17 отпайки от оп. 131 в сторону ТП №545 | оп. 39 |
| 471 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Мальково | оп. 1 участка между РП-10 Мальково и ТП №951 | оп. 1 |
| 472 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Мальково | оп. 41 отпайки от оп. 50 в сторону ТП №993 | оп. 41 |
| 473 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Мальково | оп. 3 отпайки от оп. 5 отпайки от оп. 88 в сторону ТП №1125 | оп. 3 |
| 474 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Мальково | оп. 60 в сторону ТП №1305 | оп. 60 |
| 475 | ПС 110/10 Борки | ф. 10 кВ Чикча | оп. 21 в сторону ТП №255 | оп. 21 |
| 476 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Мальково | оп. 47 в сторону ТП №1395 | оп. 47 |
| 477 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Мальково | оп. 1 в сторону ТП №1405 | оп. 1 |
| 478 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ РП-Чикча | оп. 47 в сторону ТП №845 | оп. 47 |
| 479 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | оп. 76 в сторону ТП №583 | оп. 76 |
| 480 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | оп. 238 в сторону ТП №713 | оп. 238 |
| 481 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | оп. 271 в сторону ТП №1058 | оп. 271 |
| 482 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | оп. 223 в сторону ТП №1225 | оп. 223 |
| 483 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | оп. 256 в сторону ТП №1291 | оп. 256 |
| 484 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | оп. 27 в сторону ТП №1335 | оп. 27 |
| 485 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | оп. 39 отпайки от оп. 212а в сторону ТП №1377 | оп. 39 |
| 486 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Мальково | оп 9 отп. в сторону ТП №1370 | оп. 9 |
| 487 | ПС 110/10 Червишево | ф. 10 кВ Костылево | оп 250 отп. в сторону ТП №976 | оп. 250 |
| 488 | ПС 110/10 Червишево | ф. 10 кВ Червишево-2 |  | оп. 8 в сторону ТП 409, 286 |
| 489 | ПС 110/10 Червишево | ф. 10 кВ Червишево-2 |  | оп. 33 в сторону ТП 433, 269а |
| 490 | ПС 110/10 Онохино | ф. 10 кВ Онохино |  | оп. 20 в сторону ТП 2131 |
| 491 | ПС 110/10 Туринская | ф. 10 кВ Ембаево | оп. Б/н в сторону ТП №бн(100 кВа) Романтик | оп. Б/н |
| 492 | ПС 110/10 Онохино | ф. 10 кВ Онохино | оп.20 в сторону ТП №2131 | оп. 20 |
| 493 | ПС 110/10 Червишево | ф. 10 кВ Горошинка-1 | оп.6а в сторону ТП №2131 | оп. 6а |
| 494 | ПС 110/10 Червишево | ф. 10 кВ Червишево-1 |  | 14 |
| 495 | ПС 110/10 Червишево | ф. 10 кВ Горошинка-1 | оп.29 в сторону ТП №2180 | оп. 29 |
| 496 | ПС 110/10 Червишево | ф. 10 кВ Жемчужина | оп.358 в сторону ТП №1165 | оп. 358 |
| 497 | ПС 110/10 ЖБИ | ф. 10 кВ Дом | оп.8 отп. От оп 49 в сторону ТП №1195 | оп. 8 |
| 498 | ПС 110/10 ЖБИ | ф. 10 кВ Дом | оп. 4 от оп.18 отп. от оп 56 в сторону ТП №1338 | оп. 4 |
| 499 | ПС 110/10 Бурдун | ф. 10 кВ Южный | оп. 34 отп. в сторону ТП № | оп. 34 |
| 500 | ПС 110/10 Бурдун | ф. 10 кВ Южный | оп. 34 отп. в сторону ТП № | оп. 34 |
| 501 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 14 отп. в сторону ТП №612 | оп. 14 |
| 502 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 33 отп. в сторону ТП №1111 | оп. 33 |
| 503 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 45 отп. в сторону ТП №1110 | оп. 45 |
| 504 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 39 отп. в сторону ТП №599 | оп. 39 |
| 505 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 2 ответвление от оп. 60 в сторону КТП № 1113 | оп. 2 |
| 506 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 86 отп. в сторону ТП №1131 | оп. 86 |
| 507 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп 2 от оп. 92 отп. в сторону ТП №1035 | оп. 2 |
| 508 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 4 от оп. 92 отп. в сторону ТП №1036 | оп. 4 |
| 509 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 6 от оп. 92 отп. в сторону ТП №1037 | оп. 6 |
| 510 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 1 от оп. 93 отп. в сторону ТП №853 | оп. 1 |
| 511 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 1 от оп. 93 отп. в сторону ТП №981 | оп. 1 |
| 512 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 95 в сторону ТП №658 | оп. 95 |
| 513 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 97 в сторону ТП №572 | оп. 97 |
| 514 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 103 в сторону ТП №1224 | оп. 103 |
| 515 | ПС 110/10 Широтная | ф. 10 кВ Ермак | оп. 98 в сторону ТП №1185 | оп. 98 |
| 516 | ПС 110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Комарово | оп. 42 в сторону ТП №1364 | оп. 42 |
| 517 | ПС 110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Кордон | оп. 6 от оп.53 в сторону ТП №522 | оп. 6 |
| 518 | ПС 110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Кордон | оп. 20 от оп.61 в сторону ТП №810 | оп. 20 |
| 519 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Падерино | оп. 78 в сторону ТП №1239 | оп. 78 |
| 520 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Падерино | оп. 81 в сторону ТП №1172 | оп. 81 |
| 521 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Падерино | оп. 82 в сторону ТП №548 | оп. 82 |
| 522 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Физкорпус | оп. 1 от оп. 14 в сторону ТП №846 | оп. 1 |
| 523 | РП ОПХ 10/10 | ф. 10 кВ Физкорпус | оп. 15 в сторону ТП №846 | оп. 15 |
| 524 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ ОПХ | оп. 134 в сторону ТП №1061 | оп. 134 |
| 525 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ ОПХ | оп. 128 в сторону ТП №523 | оп. 128 |
| 526 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ ОПХ | оп. 128 в сторону ТП №1238 | оп. 128 |
| 527 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Московский | оп. 81 в сторону ТП №581 | оп. 37 |
| 528 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Московский | оп. 95 в сторону ТП №1287 | оп. 95 |
| 529 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Московский | оп. 159 в сторону ТП №721 | оп. 159 |
| 530 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Московский | оп. 103А в сторону ТП №1312 | оп. 103А |
| 531 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Московский | оп. 129 в сторону ТП №1379 | оп. 129 |
| 532 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Московский | оп. 201 в сторону ТП №1388 | оп. 201 |
| 533 | ПС 110/10 Утяшево | ф. 10 кВ Московский | оп. 216 в сторону ТП №901 | оп. 216 |
| 534 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Каменка | оп. 60 в сторону ТП №1128 | оп. 60 |
| 535 | ПС 110/10 Кулаково | ф. 10 кВ Каменка | оп. 135 в сторону ТП №1282 | оп. 135 |
| 536 | ПС 110/10 Нариманово | ф. 10 кВ Салаирка | оп. 116 в сторону ТП №1330 | оп. 116 |
| 537 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Судостроитель-2 | оп. 28 в сторону ЮРЭС | оп. 28 |
| 538 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Судостроитель-1 | оп. 28 в сторону ЮРЭС | оп. 28 |
| 539 | ПС 110/10 Горьковка | ф. 10 кВ Горьковка | оп. 169 в сторону ТП №534 | оп. 169 |
| 540 | ПС 110/10 Горьковка | ф. 10 кВ Горьковка | оп. 153 в сторону ТП №535 | оп. 153 |
| 541 | ПС 110/10 Горьковка | ф. 10 кВ Горьковка | оп. 43 в сторону ТП №1089 | оп. 43 |
| 542 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Космаково | оп. 2 от оп 31 в сторону ТП №1215 | оп. 2 |
| 543 | РП 10/10 Подъём | ф.14 | оп. 59 в сторону ТП №1354 | оп. 59 |
| 544 | РП 10/10 Подъём | ф.14 | оп. 59 в сторону ТП №1340 | оп. 59 |
| 545 | РП 10/10 Подъём | ф.15 | оп. 54 в сторону ТП №1340 | оп. 54 |
| 546 | РП 10/10 Подъём | ф.18 | оп. 20 в сторону ТП №1232 | оп. 20 |
| 547 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Труфаново | оп. 16 в сторону ТП №633 | оп. 16 |
| 548 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Цимлянский | оп. 44 в сторону ТП № | оп. 44 |
| 549 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Цимлянский | оп. 29 в сторону ТП № | оп. 29 |
| 550 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Цимлянский | оп. 30 в сторону ТП № | оп. 30 |
| 551 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Цимлянский | оп. 33 в сторону ТП № | оп. 33 |
| 552 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Торфяник | оп.11 в сторону КТП № 918 | оп. 11 |
| 553 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Новотарманский | оп.119 в сторону КТП № 919 | оп. 119 |
| 554 | ПС 110/10 Нариманово | ф. 10 кВ Геолог | оп.131 в сторону КТП № 2133 | оп. 131 |
| 555 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Арсентьевский | оп.124 в сторону КТП № 585 | оп. 124 |
| 556 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Арсентьевский | оп 3 от оп.124 в сторону КТП № 585 | оп. 3 |
| 557 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Арсентьевский | оп 12 от оп.124 в сторону КТП № СК | оп. 12 |
| 558 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Арсентьевский | оп 13 от оп.124 в сторону КТП № СК | оп. 13 |
| 559 | ПС 110/10 Химфарм | ф. 10 кВ Металлобаза-2 | оп. 12 в сторону КТП № 1319 | оп. 12 |
| 560 | ПС 110/10 Химфарм | ф. 10 кВ Металлобаза-2 | оп.11 в сторону КТП № 1102 | оп. 11 |
| 561 | ПС 110/10 Химфарм | ф. 10 кВ Металлобаза-2 | оп. 9 в сторону КТП № 1173 | оп. 9 |
| 562 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп. 13 от 180 в сторону КТП № 591 | оп. 13 |
| 563 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп. 13 от 180 в сторону КТП № 724 | оп. 13 |
| 564 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп. 25 от 180 в сторону КТП № 592 | оп. 25 |
| 565 | ПС 110/10 Молчаново | ф. 10 кВ Решетниково | оп. 25 от 180 в сторону КТП № 542 | оп. 25 |
| 566 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | отпайка на 987 | уточнить проектом |
| 567 | ПС 110/10 Перевалово | ф. 10 кВ Горьковка | отпайка на 725 | уточнить проектом |
| 568 | ПС 110/10 Монтажная | ф. 10 кВ Копытово | оп№52 ( на ТП-2) | оп№52 ( на ТП-2) |
| 569 | ПС 110/10 Монтажная | ф. 10 кВ Копытово | оп№55 (на ТП-4) | оп№55 (на ТП-4) |
| 570 | ПС 110/10 Созоново | ф. 10 кВ Матуши-1 | оп.№14 (на ТП-398) Граница ЮТПО и СРЭС | оп.№14 |
| 571 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | отпайка на ТП 1075/1031 | уточнить проектом |
| 572 | ПС 110/10 Антипино | ф. 10 кВ Антипино | отпайка на 1098 | уточнить проектом |
| 573 | ПС 110/10 Винзили | ф. 10 кВ Мулаши | оп№30 ( на тп-742) | оп№30 |
| 574 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | отпайка на ТП-1000 | уточнить проектом |
| 575 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | отпайка на ТП-1018 | уточнить проектом |
| 576 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | отпайка на ТП-1190 | уточнить проектом |
| 577 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | отпайка на ТП-1223 | уточнить проектом |
| 578 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | отпайка на ТП-712 | уточнить проектом |
| 579 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | отпайка на ТП-715 | уточнить проектом |
| 580 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | отпайка на ТП-716 | уточнить проектом |
| 581 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | отпайка на ТП-805 | уточнить проектом |
| 582 | ПС 110/10 Чикча | ф. 10 кВ Юрты | отпайка на ТП-806 | уточнить проектом |
| 583 | ПС 110/10 Червишево | ф. 10 кВ Б. Тараскуль | отпайка на ТП-617 | уточнить проектом |
| 584 | ПС 110/10 Червишево | ф. 10 кВ Б. Тараскуль | отпайка на ТП-992 | уточнить проектом |
| 585 | ПС 110/10 Метелево | ф. 10 кВ Луговая | отпайка на ТП-811 | уточнить проектом |
| 586 | ПС 110/10 Червишево | ф. 10 кВ Рыбопитомник | оп.№57 | оп.№57 |
| 587 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Труфаново | отпайка на КТП-978 | уточнить проектом |
| 588 | ПС 110/10 Сибжилстрой | ф. 10 кВ Труфаново | опора № 44 ф.Труфаново | опора № 44 ф.Труфаново |
| 589 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка на ТП-874/1843 | уточнить проектом |
| 590 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка на ТП-876/1844 | уточнить проектом |
| 591 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка на ТП-563/1842 | уточнить проектом |
| 592 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка на ТП-576/1845 | уточнить проектом |
| 593 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка на ТП-636 | уточнить проектом |
| 594 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка на ТП-638/1855 | уточнить проектом |
| 595 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка на ТП-573/1858 | уточнить проектом |
| 596 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка на ТП-637/1860 | уточнить проектом |
| 597 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка на ТП-579/1861 | уточнить проектом |
| 598 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка наТП-635/1859 | уточнить проектом |
| 599 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка на ТП-1092 | уточнить проектом |
| 600 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка на ТП-656/1849 | уточнить проектом |
| 601 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка на ТП-577/1857 | уточнить проектом |
| 602 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка на ТП-578/1854 | уточнить проектом |
| 603 | ПС 110/10 Казарово | ф. 10 кВ Дружба | отпайка на ТП-578/1854 | уточнить проектом |
| 604 | ПС 220/110/10 Ожогино | ф. 10 кВ Кордон | оп№61 | оп.№61 |
| 605 | РП Патрушево | ф. 10 кВ Новотарманский | оп. б/н в сторону ТП №9 | уточнить проектом |
| 606 | РП Патрушево | ф. 10 кВ Новотарманский | оп. б/н в сторону ТП №10 | уточнить проектом |
| 607 | РП Патрушево | ф. 10 кВ Новотарманский | оп. б/н в сторону ТП №2А | уточнить проектом |
| 608 | ПС 110/10 Горьковка | ф. 10 кВ Поселок | оп. 21 в сторону ТП 130 | уточнить проектом |
| 609 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Жилпоселок-1 | оп. 5 в сторону ТП 784 | уточнить проектом |
| 610 | ПС 110/10 Каскара | ф. 10 кВ Жилпоселок-2 | оп. 4 в сторону ТП 784 | уточнить проектом |
| 611 | ПС 110/10 Тарманы | ф. 10 кВ Яр | оп.144 в сторону КТП № 1211 | оп.144 |
| 612 | ПС 110/10 Тарманы | ВЛ- 10 кВ ЯР | оп. 2а отпайки в сторону КТП № 183 | оп.2а |

СОГЛАСОВАНО

Начальник ДКиТ АСУ

АО «Тюменьэнерго» 														                      А.Е. Шадрин

Приложение № 2

к Техническому заданию к Энергосервисному контракту

от «____» ________________ 201__г.

Расчетные величины экономии энергетических ресурсов в натуральном и стоимостном выражении, 
которые должны быть обеспечены Энергосервисной компанией в результате исполнения настоящего Контракта

| № | Наименование | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Отпуск электроэнергии в сеть за базисный 2017 год*, тыс.кВт*час | 127 368 | 107 401 | 96 750 | 74 664 | 66 149 | 48 290 | 48 792 | 51 147 | 63 099 | 84 316 | 87 156 | 102 984 | 958 115 |
| 2 | Полезный отпуск потребителям (кроме населения и приравненных к нему) подключенным к сетям напряжением 6(10)кВ (СН-2) в базисном 2017 году, WбазiСН2, тыс.кВт*час | 42 850 | 39 557 | 35 627 | 31 972 | 28 829 | 25 499 | 24 340 | 25 352 | 27 669 | 36 013 | 36 647 | 40 289 | 394 646 |
| 3 | Полезный отпуск потребителям (кроме населения и приравненных к нему) подключенным к сетям напряжением 04 кВ (НН) в базисном 2015 году, WбазiНН, тыс.кВт*час | 4 291 | 3 432 | 3 099 | 2 895 | 2 634 | 2 373 | 2 730 | 2 297 | 2 541 | 2 916 | 3 296 | 3 384 | 35 889 |
| 4 | Полезный отпуск потребителям - населению и приравненным к нему Wбазiфиз в базисном 2017 году, тыс.кВт*час | 24 219 | 23 711 | 20 459 | 18 398 | 17 143 | 15 793 | 12 046 | 12 394 | 14 155 | 16 465 | 20 059 | 22 128 | 216 971 |
| 5 | Полезный отпуск всего, тыс.кВт*час | 71 361 | 66 701 | 59 186 | 53 266 | 48 606 | 43 665 | 39 116 | 40 043 | 44 365 | 55 393 | 60 002 | 65 802 | 647 506 |
| 6 | Потери электрической энергии, в базисном 2017 году, Pбазi, тыс.кВт*час. | 56 007 | 40 700 | 37 563 | 21 399 | 17 543 | 4 625 | 9 675 | 11 104 | 18 734 | 28 923 | 27 154 | 37 182 | 310 609 |
| 7 | Потери электрической энергии, в базисном 2017 году в % к отпуску э/э в сеть, Pбазi | 44% | 38% | 39% | 29% | 27% | 10% | 20% | 22% | 30% | 34% | 31% | 36% | 32% |
| 8 | Технические потери, в базисном 2017 году, Pбазi, тыс.кВт*час. | 16 198 | 13 622 | 12 271 | 9 470 | 8 390 | 4 249 | 6 188 | 6 487 | 8 003 | 10 694 | 11 054 | 13 062 | 119 689 |
| 9 | Коммерческие потери, в базисном 2017 году, Pбазi, тыс.кВт*час. | 39 810 | 27 078 | 25 292 | 11 929 | 9 153 | 376 | 3 487 | 4 616 | 10 731 | 18 229 | 16 100 | 24 120 | 190 920 |
| 10 | Отпуск электроэнергии в сеть в отчетном периоде 2018 г., тыс.кВт*час | 127368 | 107401 | 96750 | 74664 | 66149 | 48290 | 48792 | 51147 | 63099 | 84316 | 87156 | 102984 | 958115 |
| 11 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2018 г. по СН-2, WотчiСН2, тыс.кВт*час | 42850 | 39557 | 35627 | 31972 | 28829 | 25499 | 24340 | 25352 | 27669 | 36013 | 36647 | 40289 | 394646 |
| 12 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2018 г. по НН, WотчiНН, тыс.кВт*час | 4291 | 3432 | 3099 | 2895 | 2634 | 2373 | 2730 | 2297 | 2541 | 2916 | 3296 | 3384 | 35889 |
| 13 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2018 г. Wотчiфиз, тыс.кВт*час | 24219 | 23711 | 20459 | 18398 | 17143 | 15793 | 12046 | 12394 | 14155 | 16465 | 20059 | 22128 | 216971 |
| 14 | Снижение потерь электроэнергии в отчетном периоде 2018 г., тыс.кВт*час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Прогнозная величина экономии затрат на приобретение энергоресурсов (потерь электроэнергии) в отчетном периоде 2018 г., тыс.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Прогнозная стоимость прироста объема оказанных Заказчиком услуг по передаче электроэнергии, в отчетном периоде 2018 г., тыс. руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Размер оплаты за оказанные услуги, причитающегося к выплате ЭСК, (90% от достигнутой экономии в денежном выражении (п15+п16)*90%)), в отчетном периоде 2018г., тыс.руб. без НДС до достижения стоимости Контракта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Отпуск электроэнергии в сеть в отчетном периоде 2019 г., тыс.кВт*час | 127368 | 107401 | 96750 | 74664 | 66149 | 48290 | 48792 | 51147 | 63099 | 84316 | 87156 | 102984 | 958115 |
| 19 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2019 г. по СН-2, WотчiСН2, тыс.кВт*час | 42850 | 39557 | 35627 | 31972 | 28829 | 25499 | 24340 | 25352 | 27669 | 36013 | 36647 | 40289 | 394646 |
| 20 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2019 г. по НН, WотчiНН, тыс.кВт*час | 4291 | 3432 | 3099 | 2895 | 2634 | 2373 | 2730 | 2297 | 2541 | 2916 | 3296 | 3384 | 35889 |
| 21 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2019 г. Wотчiфиз, тыс.кВт*час | 24219 | 23711 | 20459 | 18398 | 17143 | 15793 | 12046 | 12394 | 14155 | 16465 | 20059 | 22128 | 216971 |
| 22 | Снижение потерь электроэнергии в в отчетном периоде 2019 г., тыс.кВт*час | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Прогнозная величина экономии затрат на приобретение энергоресурсов (потерь электроэнергии) в отчетном периоде 2019 г., тыс.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Прогнозная стоимость прироста объема оказанных Заказчиком услуг по передаче электроэнергии, в отчетном периоде 2019 г., тыс.руб. без НДС | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Размер оплаты за оказанные услуги, причитающегося к выплате ЭСК, (90% от достигнутой экономии в денежном выражении (п23+п24)*90%)), в отчетном периоде 2019 г., тыс.руб. без НДС до достижения стоимости Контракта | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Отпуск электроэнергии в сеть в отчетном периоде 2020 г., тыс.кВт*час | 127368 | 107401 | 96750 | 74664 | 66149 | 48290 | 48792 | 51147 | 63099 | 84316 | 87156 | 102984 | 958115 |
| 27 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2020 г. по СН-2, WотчiСН2, тыс.кВт*час | 42850 | 39557 | 50803 | 39130 | 34321 | 25721 | 26502 | 28261 | 34322 | 47861 | 46629 | 55002 | 470959 |
| 28 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2020 г. по НН, WотчiНН, тыс.кВт*час | 4291 | 3432 | 4364 | 3491 | 3092 | 2392 | 2974 | 2574 | 3185 | 3827 | 4101 | 4590 | 42314 |
| 29 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2020 г. Wотчiфиз, тыс.кВт*час | 24219 | 23711 | 29312 | 22573 | 20346 | 15929 | 13127 | 13825 | 17589 | 21933 | 25372 | 30329 | 258266 |
| 30 | Снижение потерь электроэнергии в в отчетном периоде 2020 г., тыс.кВт*час | 0 | 0 | 25292 | 11929 | 9153 | 376 | 3487 | 4616 | 10731 | 18229 | 16100 | 24120 | 124032 |
| 31 | Прогнозная величина экономии затрат на приобретение энергоресурсов (потерь электроэнергии) в отчетном периоде 2020 г., тыс.руб. без НДС | 0 | 0 | 60177 | 28382 | 21778 | 895 | 8296 | 10984 | 25531 | 43372 | 38306 | 57388 | 295109 |
| 32 | Прогнозная стоимость прироста объема оказанных Заказчиком услуг по передаче электроэнергии, в отчетном периоде 2020 г., тыс.руб. без НДС | 0 | 0 | 5197 | 2451 | 1881 | 77 | 717 | 949 | 2205 | 3746 | 3308 | 4956 | 25487 |
| 33 | Размер оплаты за оказанные услуги, причитающегося к выплате ЭСК, (90% от достигнутой экономии в денежном выражении (п31+п32)*90%)), в отчетном периоде 2020 г., тыс.руб. без НДС до достижения стоимости Контракта | 0 | 0 | 58837 | 27749 | 21293 | 875 | 8112 | 10739 | 24963 | 42406 | 37453 | 56110 | 288537 |
| 34 | Отпуск электроэнергии в сеть в отчетном периоде 2021 г., тыс.кВт*час | 127368 | 107401 | 96750 | 74664 | 66149 | 48290 | 48792 | 51147 | 63099 | 84316 | 87156 | 102984 | 958115 |
| 35 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2021 г. по СН-2, WотчiСН2, тыс.кВт*час | 66736 | 55533 | 50803 | 39130 | 34321 | 25721 | 26502 | 28261 | 34322 | 47861 | 46629 | 55002 | 510821 |
| 36 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2021 г. по НН, WотчiНН, тыс.кВт*час | 6680 | 4786 | 4364 | 3491 | 3092 | 2392 | 2974 | 2574 | 3185 | 3827 | 4101 | 4590 | 46056 |
| 37 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2021г. Wотчiфиз, тыс.кВт*час | 37755 | 33459 | 29312 | 22573 | 20346 | 15929 | 13127 | 13825 | 17589 | 21933 | 25372 | 30329 | 281549 |
| 38 | Снижение потерь электроэнергии в в отчетном периоде 2021 г., тыс.кВт*час | 39810 | 27078 | 25292 | 11929 | 9153 | 376 | 3487 | 4616 | 10731 | 18229 | 16100 | 24120 | 190920 |
| 39 | Прогнозная величина экономии затрат на приобретение энергоресурсов (потерь электроэнергии) в отчетном периоде 2021 г., тыс.руб. без НДС | 94719 | 64427 | 61983 | 29233 | 22431 | 922 | 8545 | 11313 | 26297 | 44673 | 39455 | 59110 | 463109 |
| 40 | Прогнозная стоимость прироста объема оказанных Заказчиком услуг по передаче электроэнергии, в отчетном периоде 2021 г., тыс.руб. без НДС | 8180 | 5564 | 5353 | 2525 | 1937 | 80 | 738 | 977 | 2271 | 3858 | 3407 | 5105 | 39996 |
| 41 | Размер оплаты за оказанные услуги, причитающегося к выплате ЭСК, (90% от достигнутой экономии в денежном выражении (п39+п40)*90%)), в отчетном периоде 2021 г., тыс.руб. без НДС до достижения стоимости Контракта | 92609 | 62992 | 60602 | 28582 | 21932 | 901 | 8355 | 11061 | 25711 | 43678 | 38576 | 57793 | 452794 |
| 42 | Отпуск электроэнергии в сеть в отчетном периоде 2022 г., тыс.кВт*час | 127368 | 107401 | 96750 | 74664 | 66149 | 48290 | 48792 | 51147 | 63099 | 84316 | 87156 | 102984 | 831941 |
| 43 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2022 г. по СН-2, WотчiСН2, тыс.кВт*час | 66736 | 55533 | 50803 | 39130 | 34321 | 25721 | 26502 | 28261 | 34322 | 47861 | 46629 | 55002 | 447198 |
| 44 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2022 г. по НН, WотчiНН, тыс.кВт*час | 6680 | 4786 | 4364 | 3491 | 3092 | 2392 | 2974 | 2574 | 3185 | 3827 | 4101 | 4590 | 38037 |
| 45 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2022г. Wотчiфиз, тыс.кВт*час | 37755 | 33459 | 29312 | 22573 | 20346 | 15929 | 13127 | 13825 | 17589 | 21933 | 25372 | 30329 | 230118 |
| 46 | Снижение потерь электроэнергии в в отчетном периоде 2022 г., тыс.кВт*час | 39810 | 27078 | 25292 | 11929 | 9153 | 376 | 3487 | 4616 | 10731 | 18229 | 16100 | 24120 | 194020 |
| 47 | Прогнозная величина экономии затрат на приобретение энергоресурсов (потерь электроэнергии) в отчетном периоде 2022 г., тыс.руб. без НДС | 97560 | 66360 | 63842 | 30110 | 23104 | 950 | 8802 | 11653 | 27086 | 46013 | 40639 | 60883 | 465648 |
| 48 | Прогнозная стоимость прироста объема оказанных Заказчиком услуг по передаче электроэнергии, в отчетном периоде 2022 г., тыс.руб. без НДС | 8426 | 5731 | 5514 | 2600 | 1995 | 82 | 760 | 1006 | 2339 | 3974 | 3510 | 5258 | 54326 |
| 49 | Размер оплаты за оказанные услуги, причитающегося к выплате ЭСК, (90% от достигнутой экономии в денежном выражении (п47+п48)*90%)), в отчетном периоде 2022 г., тыс.руб. без НДС до достижения стоимости Контракта | 95388 | 64882 | 62420 | 29439 | 22590 | 929 | 8606 | 11393 | 26483 | 44988 | 39734 | 59527 | 466378 |
| 50 | Отпуск электроэнергии в сеть в отчетном периоде 2023 г., тыс.кВт*час | 127368 | 107401 | 96750 | 74664 | 66149 | 48290 | 48792 | 51147 | 63099 | 84316 | 87156 | 102984 | 831941 |
| 51 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2023 г. по СН-2, WотчiСН2, тыс.кВт*час | 66736 | 55533 | 50803 | 39130 | 34321 | 25721 | 26502 | 28261 | 34322 | 47861 | 46629 | 55002 | 447198 |
| 52 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2023 г. по НН, WотчiНН, тыс.кВт*час | 6680 | 4786 | 4364 | 3491 | 3092 | 2392 | 2974 | 2574 | 3185 | 3827 | 4101 | 4590 | 38037 |
| 53 | Полезный отпуск потребителям в отчетном периоде 2023г. Wотчiфиз, тыс.кВт*час | 37755 | 33459 | 29312 | 22573 | 20346 | 15929 | 13127 | 13825 | 17589 | 21933 | 25372 | 30329 | 230118 |
| 54 | Снижение потерь электроэнергии в в отчетном периоде 2023 г., тыс.кВт*час | 39810 | 27078 | 25292 | 11929 | 9153 | 376 | 3487 | 4616 | 10731 | 18229 | 16100 | 24120 | 194020 |
| 55 | Прогнозная величина экономии затрат на приобретение энергоресурсов (потерь электроэнергии) в отчетном периоде 2023 г., тыс.руб. без НДС | 100487 | 68351 | 65757 | 31013 | 23797 | 978 | 9066 | 12002 | 27899 | 47394 | 41858 | 62710 | 465648 |
| 56 | Прогнозная стоимость прироста объема оказанных Заказчиком услуг по передаче электроэнергии, в отчетном периоде 2023 г., тыс.руб. без НДС | 8678 | 5903 | 5679 | 2678 | 2055 | 84 | 783 | 1037 | 2409 | 4093 | 3615 | 5416 | 54326 |
| 57 | Размер оплаты за оказанные услуги, причитающегося к выплате ЭСК, (90% от достигнутой экономии в денежном выражении (п55+п56)*90%)), в отчетном периоде 2023 г., тыс.руб. без НДС до достижения стоимости Контракта | 98249 | 66829 | 64293 | 30323 | 14931 |  |  |  |  |  |  |  | 274624 |
| 58 | Итого прогнозная величина экономии затрат на приобретение энергоресурсов (потерь электроэнергии), тыс.руб. без НДС | 292767 | 199138 | 251760 | 118738 | 91111 | 3745 | 34709 | 45952 | 106813 | 181452 | 160258 | 240091 | 1726532 |
| 59 | Итого прогнозная стоимость прироста объема оказанных Заказчиком услуг по передаче электроэнергии, тыс.руб. без НДС | 25284 | 17198 | 21743 | 10255 | 7869 | 323 | 2998 | 3969 | 9225 | 15671 | 13840 | 20735 | 149110 |
| 60 | Итого размер оплаты за оказанные услуги, причитающегося к выплате ЭСК, (90% от достигнутой экономии в денежном выражении), тыс.руб. без НДС до достижения стоимости Контракта | 286246 | 194703 | 246152 | 116093 | 80746 | 2705 | 25072 | 33193 | 77157 | 131072 | 115763 | 173431 | 1482333 |

СОГЛАСОВАНО

Начальник ДКиТ АСУ

АО «Тюменьэнерго» 														                          А.Е. Шадрин

Приложение № 3

к Техническому заданию к Энергосервисному контракту

от «____» ________________ 201__г.

Формы монтажных таблиц, описание требований к заполнению

Монтажная ведомость представляет собой таблицу, которая содержит информацию о фактически установленном оборудовании.

Требования к заполнению монтажной ведомости прибора учета:

- «№ п\п» - порядковый номер ПУ;

- «Наименование РЭС» - РЭС филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», в ведении которого находится объект;

- «Опорная ПС» - подстанция 6-10 кВ, от которой запитана по нормальной схеме ТП 0,4 кВ объекта;

- «Тип центра питания» - вариант конструктивного исполнения ТП 0,4 кВ объекта;

- «№ ТП 0,4 кВ» - номер (наименование) присвоенный филиалом АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» для ТП 0,4 кВ объекта;

- «Фидер №» - порядковый номер линии электропередач, отходящей от ТП 0,4 кВ объекта;

- «Нас. Пункт» - название населенного пункта, в котором установлен ПУ;

- «Улица» - название улицы населенного пункта, в котором установлен ПУ;

- «№ дома» - номер дома улицы населенного пункта (или квартиры), в котором установлен ПУ;

- «ФИО потребителя (наименование юр. Потреб.)» - фамилия имя отчество потребителя - физического лица (наименование потребителя - юридического лица);

- «Статус» -  юридическое или физическое лицо;

- «Объект учета» - например: физ. лицо, юр. лицо, балансирующий;

- «Вариант установки» - типовое техническое решение, примененное для организации учета;

- «Тип прибора учета» - тип ПУ, использованного для организации учета;

- «№прибора учета» - серийный номер ПУ, использованного для организации учета;

- «Дата установки» - день, месяц и год, когда был смонтирован ПУ;

- «Тип ТТ» - тип ТТ, использованных для организации учета;

- «№ ТТ фаза А» - серийный номер ТТ, установленного на шину (кабель) фазы А;

- «№ ТТ фаза В» - серийный номер ТТ, установленного на шину (кабель) фазы В;

- «№ ТТ фаза С» - серийный номер ТТ, установленного на шину (кабель) фазы С;

- «Коэф. ТТ» - соотношение номинального значения силы тока первичной обмотки к номинальному значению силы тока вторичной обмотки (рабочий ток);

- «Дата поверки» - квартал и год поверки ТТ.

- В случае использования прибора учета со встроенным или непосредственно присоединенным GSM/GPRS модемом «№ SIM-карты» - телефонный номер, присвоенный оператором мобильной связи для SIM-карты, установленной в смонтированный GPRS-модем;

Требования к заполнению монтажной ведомости УСПД:

- «№ п\п» - порядковый номер ПУ;

- «Наименование РЭС» - отделение филиала филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети», в ведении которого находится объект;

- «Опорная ПС» - подстанция 6-10 кВ, от которой запитана по нормальной схеме ТП 0,4 кВ объекта;

- «Тип центра питания» - вариант конструктивного исполнения ТП 0,4 кВ объекта;

- «№ ТП 0,4 кВ» - номер (наименование), присвоенный филиалом 
АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» для ТП 0,4 кВ объекта;

- «№ тр-ра» - номер силового трансформатора ТП, к которому подключено УСПД;

- «Вариант установки» - типовое техническое решение, примененное для монтажа УСПД;

- «серийный №» - серийный номер установленного УСПД;

- «№ SIM-карты» - телефонный номер, присвоенный оператором мобильной связи для SIM-карты, установленной в смонтированный GPRS-модем;

- «Дата установки» - день, месяц и год, когда было смонтировано УСПД.

| Заказчик: | Энергосервисная компания: |
| --- | --- |
| _______________________ / / | _______________________ / / |
| М.П. | М.П. |

СОГЛАСОВАНО

Начальник ДКиТ АСУ

АО «Тюменьэнерго» 						               А.Е. Шадрин

Начиная с 01.01.2018

Начиная с 01.01.2018

С 01.06.2018г. обязательное применение единого протокола СПОДЭС, разработанного для ПАО «Россети»

Iб - Базовый ток, значение является исходным для установления требований к прибору с непосредственным включением;

Iном - номинальный ток, значение является исходным для установления требований к прибору полукосвенного и косвенного включения.

Обязательно с 01.01.2019 года.

Начиная с 01.01.2019

При необходимости для защиты от недопустимого отклонения напряжения в электрических сетях.