|  | Утверждаю: Первый заместитель директора – главный инженер Филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс _________________________ Р.Е.Выставкин __________________________2018 год |
| --- | --- |

Техническое задание

на выполнение работ по титулу:

Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5.

(замена С-35 на ВГБЭ-35 - 7 шт., замена ЗНОМ-35 на НАМИ-35)

1. Характер (вид) работ:

1.1. Реконструкция.

2. Сроки начала и окончания работ:

2.1 Начало выполнения работ с момента заключения договора.

2.2 Окончание выполнения работ – сентябрь 2019 года.

Точные даты начала и завершения выполнения работ будут определены Договором

3. Основание для выполнения работ:

3.1 Инвестиционная программа 2018-2022 г.г.

3.2 Целевая программа по замене маслонаполненных выключателей 35 кВ подстанций филиала АО «Тюменьэнерго» на 2015-2020 г.г.

3.3 Техническое решение: «Замена С-35 на ВГБЭ-35, ЗНОМ-35 на НАМИ-35, РВС-35 на ОПН-35» на ПС КНС-5.

4. Местоположение и общая характеристика объекта реконструкции:

Таблица 1

| Местонахождение ПС | ПС КНС-5: Россия, ХМАО, Октябрьский район. |
| --- | --- |
| Расстояние до объекта реконструкции | ПС КНС-5 расположена в 117 км юго-восточнее от г. Нягань, имеется круглогодичное автодорожное сообщение. |
| Схема первичных соединений | ПС КНС-5 выполнена по типовой схеме 110-5Н «Мостик с выключателями в цепях линий и ремонтной перемычкой со стороны линий». |
| Оперативный ток на подстанции | Постоянный 220В |

5. Особые условия производства работ.

5.1 Выполнение работ осуществляется в условиях действующей подстанции без полного

погашения в стесненных условиях вблизи оборудования, находящегося под рабочим напряжением, в 2 этапа с поочередным выводом в ремонт 1С-35 и 2С-35.

6. Основной перечень выполняемых работ:

6.1 Подготовительные общестроительные работы:

6.1.1 Демонтаж шести пролетов ограждения и стоек крепления в количестве 5 шт.

6.1.2 Демонтаж двух входных металлических лестниц ОПУ высотой 2 м и шириной 1 м с перильными ограждениями.

6.1.3 Отсыпка подъездных путей и территории ОРУ-35 песком в объеме 50 м3 и щебнем фракцией 40-70 мм в объеме 70 м3.

6.1.4 Укладка дорожных плит в количестве 12 шт. для организации проезда автомашин и установки автокрана.

6.2 Заключительные общестроительные работы:

6.2.1 Демонтаж и вывоз временно уложенных дорожных плит в количестве 12 шт.

6.2.2 Восстановление пяти стоек и шести пролетов демонтированного ограждения подстанции.

6.2.3 Восстановление с перильными ограждениями двух демонтированных входных металлических лестниц ОПУ.

6.3 Замена выключателей:

6.3.1 Отключение и демонтаж проводов спусков ВЛ-35 кВ-12 шт. с приемных траверс ЛР-35.

6.3.2 Демонтаж четырех приемных траверс ВЛ на ЛР-35 с изоляторами в количестве 12 шт 6.3.3 Отключение и демонтаж шин прямоугольного сечения 60х6 мм общей длиной 34 м и

проводов АС 240/32 общей длиной 11 м ошиновки выключателей, со сборкой их в связки.

6.3.4 Демонтаж существующих силовых кабелей от мест их подключения и с кабельных

лотков (различного исполнения) с последующей их скруткой в бухты.

6.3.5 Слив масла с баков маслонаполненных выключателей в металлические бочки (200 л).

6.3.6 Демонтаж табличек с диспетчерскими наименованиями с передачей представителю Заказчика.

6.3.7 Демонтаж маслонаполненных выключателей С-35 - 7 шт. и подготовка их к разборке.

6.3.8 Монтаж дополнительных конструкций и площадок обслуживания на существующих

блоках С-35 для монтажа и обслуживания новых элегазовых выключателей.

6.3.9 Выполнить доставку оборудования (элегазовые выключатели в количестве 7 шт.) со склада Заказчика, расположенного по адресу, филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нягань, микрорайон Энергетиков,70 на строительную площадку.

6.3.10 Установка элегазовых выключателей в количестве 7 шт. с приводом и встроенными трансформаторами тока, их крепление и ошиновка прямоугольными шинами марки АД 31Т общей длиной 63м.

6.4 Демонтаж трансформаторов тока:

6.4.1 Отключение и демонтаж шин прямоугольного сечения 60х6 мм общей длиной 12 м

ошиновки ТТ-35, с последующей сборкой их в связки.

6.4.2 Демонтаж трансформаторов тока ТФЗМ-35 - 8 шт.

6.4.3 Демонтаж контрольных кабелей от мест их подключения и кабельных лотков (различного исполнения) с последующей их скруткой в бухты.

6.5 Замена разрядников:

6.5.1 Демонтаж разрядников РВС-35-III - 6 шт.

6.5.2 Установка и ошиновка ОПН-35 - 6 шт. и датчиков тока проводимости к ним.

6.6 Замена трансформаторов напряжения:

6.6.1 Отключение и демонтаж шин прямоугольного сечения 60х6 мм общей длиной 10 м

ошиновки ТН-35, с последующей сборкой их в связки.

6.6.2 Демонтаж однофазных трансформаторов напряжения типа ЗНОМ-35 - 6 шт.

6.6.3 Демонтаж контрольных кабелей от мест их подключения до шкафа ТН-35 и кабельных лотков (различного исполнения) с последующей их скруткой в бухты.

6.6.4 Подготовка грунта и укладка фундаментных балок (лежней).

6.6.5 Монтаж металлоконструкций на фундаментные балки для установки двух маслонаполненных трансформаторов напряжения 35 кВ.

6.6.6 Установка трехфазных ТН-35 типа НАМИ-35 – 2 шт. с предохранителями ПКН-35, их ошиновка шинами прямоугольного сечения марки АД 31Т общей длиной 20 м.

6.7 Установка демонтированных табличек с диспетчерскими наименованиями.

6.8 Прокладка силовых кабелей включения и отключения соленоидов, кабелей обогрева полюсов и приводов выключателей в кабельных лотках (различного исполнения) общей протяженностью 1150 м к местам их подключения, обработка огнезащитным составом, разделка, испытание и подключение, согласно кабельного журнала и с учетом 6% на разделку.

6.9 Прокладка в кабельных лотках (различного исполнения) контрольных кабелей управления, токовых цепей от существующего шкафа ЯВЗ до привода элегазового выключателя и до встроенных ТТ-35, спусков вторичных цепей от вновь смонтированных трансформаторов напряжения 35 кВ до шкафов ЯЗН, кабелей цепей контроля давления элегаза общей протяженностью 360 м к местам их подключения, обработка огнезащитным составом, разделка, испытание и подключение, согласно кабельного журнала и с учетом 6% на разделку.

6.10 Монтаж автоматики обогрева баков выключателя.

6.11 Монтаж четырех дополнительных порталов приема ВЛ с опорными изоляторами в количестве 12 шт. на лежневой фундамент.

6.12 Выполнение пуско-наладочных работ, комплексных и приемо-сдаточных испытаний.

6.13 Демонтированное оборудование, м/конструкции и кабели продукция после демонтажа подлежит разборке Подрядчиком, с последующей сдачей металлома Заказчику по категориям:

Выключатели С-35.

- лом чёрного металла группа 2А, 3А (Каркас выключателя, крышка бак, шкаф    привода выключателя);

- лом цветного металла (контакты неподвижные, дугогасительные камеры, крышка бака выключателя);

- соленоиды включения и отключения;

- высоковольтные вводы 35 кВ;

- масло трансформаторное в железных бочках по 200 л.

Трансформаторы тока и напряжения 35 кВ

- масло трансформаторное в железных бочках по 200 л.;

- лом чёрного металла;

- лом цветного металла;

- фарфор утилизируется Подрядчиком.

Разрядники 35 кВ.

- лом цветного металла;

- фарфор утилизируется Подрядчиком.

6.14 Вывоз с объекта металлома, после разборки оборудования, демонтированной кабельной продукции общей протяженностью 1150 м в резке, длиной не более 1 м и весом в бухтах или пучках не менее 30 и не более 50 кг, металлоконструкций и бочек с маслом на центральный склад филиала «Энергокомплекс», согласно перечня и сметной документации.

6.15 Объемы строительно-монтажных, электромонтажных и пуско-наладочных работ по титулу: Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (замена С-35 на ВГБЭ-35 – 7 шт., замена ЗНОМ-35 на НАМИ-35) выполняются в соответствии с Техническим решением и в соответствии с действующим СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытания электрооборудования».

# 7. Требования к участнику конкурса

7.1 В процессе выполнения работ на объекте, согласно условий Договора, Подрядчик

самостоятельно занимается поставкой оборудования и материалов, необходимых для реконструкции объекта, заключением договоров с поставщиками материалов и оборудования, согласно заказным спецификациям, входящим в комплект технической документации.

7.2 Участник закупки на этапе торгов имеет право предложить к поставке оборудование

материалы, эквивалентные указанным в Технических требованиях к оборудованию с указанием эквивалента. В данном случае на Подрядчика возлагаются следующие обязанности:

7.2.1 Обязанность предоставления в составе заявки описания технических характеристик

эквивалента по форме и технические требования к основному электротехническому оборудованию определенные Техническим решением, приведены в приложениях №№2.2-2.3 к Техническому заданию. Отсутствие в составе конкурсной заявке Участника необходимых документов на эквивалентный товар, предлагаемый для замены, будет являться основанием для отклонения конкурсной заявки Участника.

7.2.2 Обязанность по корректировке и согласованию Технического решения, связанной с

использованием эквивалентных материалов и оборудования.

7.2.3 Обязанность предоставления в составе заявки письма на имя Председателя

Конкурсной (Закупочной) комиссии о возможности внесения изменений в Технические решения, в связи с использованием эквивалентного оборудования и материалов.

    - Обязанность предоставления графика выполнения работ, графика финансирования,

сводных сметных расчетов, сетевого графика, протокола разногласий с условиями договора с учетом выполнения работ по корректировке Технического решения, связанных с использованием при выполнении работ эквивалентного товара.

7.3 В случае предложения Участником эквивалентного товара затраты, связанные с корректировкой технического решения, должны включаться в коммерческое предложение Участника. Сопоставление цен Участников будет производиться с учетом затрат на ее корректировку.

7.4 Использование эквивалентных материалов и оборудования не должно повлечь за собой изменение сроков окончания работ и увеличения начальной (предельной) стоимости закупки.

7.5 Используемые материалы и оборудование должны быть новыми (со сроком изготовления не ранее, чем за 6 месяцев до даты проведения поставки), ранее не использованными, не восстановленными, сертифицированными.

7.6 Качество поставляемого оборудования и материалов должно быть документально

подтверждено сертификатами, техническими паспортами и другими документами, подтверждающими происхождение и качество.

7.7 Комплект расходных материалов и ЗИП изготавливается и принимается в соответствии

с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических документов.

7.8 При выполнении работ применять технологии, материалы и системы, соответствующие

проектной документации и требованиям аттестации в ОАО «ФСК ЕЭС» и ОАО «Россети». Информация размещена на официальном сайте www.fsk-ees.ru, www.fsk-ees.ru.

7.9 Объекты находятся в холодной климатической зоне. При формировании локальных

сметных расчетов использовать сборник ТЕР (территориальные единичные расценки для ХМАО).

7.10 При расчёте конкурсного предложения учитывать сроки изготовления выключателей. 7.11 Обязательное наличие у Подрядчика необходимой автотранспортной техники,

материально-технических ресурсов, квалифицированного персонала для выполнения работ. Минимальные требования указаны в Требованиях к участнику конкурса (приложение №3 к Техническому заданию).

7.12 Работы, выполняемые субподрядными организациями не должны превышать 50% от

общего объема работ.

7.13 При расчете конкурсного предложения включать полный объем затрат, учитывающий

выполнение объемов вышеуказанных работ (затраты на проживание персонала, приобретение МТР, оборудования, перебазировку спецтехники и т.д.). Услуги связи, социально-бытовые, транспортные Заказчиком не предоставляются.

7.14 При закупке оборудования и МТР в обязательном порядке согласовывать с Заказчиком

их стоимость.

7.15 Обязательное согласование с Заказчиком всех дополнительных работ.

7.16 Работы должны выполняться строго по согласованному графику работ с Заказчиком.

8. Общие требования к выполнению работ:

8.1 Перед производством работ весь ассортимент приобретаемых Подрядчиком материалов, кабельной продукции и оборудования предварительно согласовывается с Заказчиком в письменной форме. Наличие сертификатов качества на материалы и паспортов на оборудование – обязательно (учесть при размещении заявки по Поставщикам). Приобретение элегазовых выключателей осуществляется Заказчиком.

8.2 Работы должны проводиться в соответствии с положениями и требованиями   действующей нормативно-технической, технологической и организационно-распорядительной документации, противоаварийных и эксплуатационных циркуляров и экологической безопасности.

8.3. Все работы подрядная организация производит на правах командированного персонала, с правами выдающего наряд допуск, ответственного руководителя работ, производителя работ, членами бригады, ответственными за безопасное производство работ с подъёмными сооружениями, ответственным за производство работ повышенной опасности с соответствующими группами по электробезопасности, с соблюдением «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 г. №328н.»

8.4 Рабочие и инженерно-технические работники, занятые на монтажных и пусконаладочных работах, должны иметь допуск для работы в действующих электроустановках, находящихся под напряжением до и выше 1000 В, и пройти инструктаж по охране труда.

8.5 Все монтажные и пусконаладочные работы должны выполняться в соответствии со следующими документами:

8.5.1 Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах

АО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-39.2-24-20-2014 от 20.12.2017 г.  № 691(прилож. №4 к ТЗ).

8.5.2 РД 153-34.0-35.617-2001. «Правила технического обслуживания устройств релейной защиты, электроавтоматики, дистанционного управления и сигнализации электростанций и подстанций 110-750кВ».

8.5.3 Правила технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации. Утв. Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. № 229, зарегистрированных в Минюсте РФ 20 июня 2003 г. Регистрационный № 4799.

8.5.4 СО 34.35.302-2006. «Инструкция по организации и производству работ в устройствах релейной защиты и электроавтоматики электростанций и подстанций».

8.5.5 Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок. Утверждены приказом Минтруда и соцзащиты РФ от 24.07.2013 г. №328н.

8.5.6 Правила пожарной безопасности в электросетевом комплексе ОАО «Россети» СТО 34.01-27.1-001-2014

8.5.7 Инструкции по применению и испытанию средств защиты, используемых в электроустановках. СО 153-34.03.603-2003.

8.5.8 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве.

Часть 1. Общие требования», СНиП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве.

Часть 2. Строительное производство».

8.5.9 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации».

8.5.10 «Правила безопасности опасных производственных объектов, на которых используются подъемные сооружения».

8.5.11 «Нормативные материалы по охране труда для разработки проектов организации строительства энергетических объектов».

8.5.12 «Инструкция по оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве».

8.5.13 «Правил по охране труда при работе на высоте» от 28.03.2014 №155.

8.6 При выполнении работ на объекте персонал Подрядчика обязан соблюдать правила охраны труда, пожарной безопасности, другие специальные правила в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика, а также подчиняться правилам трудового распорядка Заказчика.

8.7 Подрядчик должен иметь квалифицированный персонал с наличием соответствующих документов на право выполнения монтажных и пуско-наладочных работ, прошедших проверку знаний согласно Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок.

8.8 Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми механизмами, материалами, автотранспортом, инструментом, приспособлениями и спецодеждой. При производстве работ Подрядчик должен обеспечить свой персонал необходимыми средствами индивидуальной защиты в объеме требований, применяемых на предприятиях Заказчика.

8.9 На все вновь устанавливаемые оборудования Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические паспорта и заверенные копии сертификатов соответствия. На применяемые материалы - заверенные копии сертификатов соответствия.

8.10 По завершении работ Подрядчиком должна быть представлена исполнительная документация Заказчику в соответствии с требованиями действующих нормативных документов и согласно «Порядка ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015 от 30.11.2015г. №526 (приложение №5).

8.11 При производстве работ Подрядчик должен не нарушать права третьих лиц, оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с нарушением Подрядчиком их прав. Подрядчик оплачивает за свой счет штрафы, наложенные на Заказчика по вине Подрядчика соответствующими Специализированными организациями, а также возмещает убытки, возникшие в случае нарушений нормативных актов в области строительства, экологии, промышленной и пожарной безопасности, являющиеся следствием действий и/или бездействий подрядчика или привлеченных третьих лиц.

8.12 По окончании работ произвести уборку и планировку территории. Вывоз и утилизация мусора производиться за счёт средств Подрядчика с предоставлением отчётных документов Заказчику.

9. Прочие условия:

9.1 Заказчик имеет право с определенной периодичностью осуществляет проверку

соблюдения правил охраны труда и пожарной и экологической безопасности персоналом подрядной организации и имеет право действовать в случае нарушения в соответствии с условиями договора.

9.2 Подрядчик обязан до начала производства работ разработать и согласовать за 10 рабочих дней с заказчиком проекты производства работ, планы работ на высоте.

9.3 Перед приёмо-сдаточными испытаниями Подрядчик обязан установить:

9.3.1 Схемы вторичной коммутации в смонтированных шкафах наружной установки, второй экземпляр передать Заказчику).

9.3.2 Диспетчерские наименования на вновь смонтированные коммутационные аппараты 0,4

кВ (ОПУ, ШНУ).

9.4 Перед приёмо-сдаточными испытаниями Подрядчик обязан предоставить Заказчику: 9.4.1 Откорректированные принципиальные схемы на вновь смонтированное

электрооборудование с привязкой к существующим устройствам РЗА и ТМ в трёх экземплярах.

9.4.2 Монтажных схемы в трех экземплярах.

9.4.3 Комплект заводской документации (паспорта с гарантийным талоном, руководства и инструкции по эксплуатации, сертификаты соответствия т.д.) на смонтированное оборудование, установочные изделия и кабельную продукцию.

9.4.4 Протоколы наладки и испытаний, выполненные в объёме, определённом РД 153-34.0-35.617-2001, РД 153-34.3-35.613-00.

10. Организация-Заказчик.

10.1 Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.

11. Подрядная организация.

11.1 Определяется на конкурсной основе.

12. Гарантийный срок.

12.1 Гарантии качества распространяются на все оборудование, конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком.

12.2 Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта (без аварий, инцидентов по причине отказа оборудования Объекта или нарушения технологических параметров его работы) и работ устанавливается на 60 (шестьдесят) месяцев с даты ввода Объекта в эксплуатацию.

12.3 При отсутствии шеф-инженерного сопровождения Подрядчик подтверждает, документально, гарантийный срок эксплуатации оборудования, определённый заводом -изготовителем.

13. Контактная информация:

Филиал «Энергокомплекс»:

Консультации по техническим вопросам в части РЗА:

Начальник Службы релейной защиты и автоматики: Сабанов Сергей Георгиевич, тел. раб

(34672) 93-3-85, факс (34672) 93-2-81, е-mail: Sabanov-SG@te.ru.

Консультации по первичному оборудованию подстанций:

Начальник Службы эксплуатации и ремонта подстанций: Оспенников Сергей Анатольевич,

тел. раб (34672) 93-3-75, е-mail: Ospennikov-SA@te.ru.

Начальник Красноленинского района электрических сетей: Байзаков Владимир

Рыскулович, тел. раб (34672) 93-3-30, е-mail: Bayzakov-VK@te.ru

14. Приложения к ТЗ:

14.1 Техническое решение: «Замена С-35 на ВГБЭ-35, ЗНОМ-35 на НАМИ-35, РВС-35 на ОПН-35» на ПС КНС-5 (Приложение №1).

14.2 Форма таблицы «Технические требования к оборудованию» (приложение №№2.1-2.2).

14.3 Требования к участнику конкурса (приложение №3).

14.4 Регламент допуска подрядных и субподрядных организаций для работы на объектах

АО «Тюменьэнерго» РЕ-ИА-74.14.11.009-3-24-20-2014 от 06.03.2015г. №105 (приложение №4). (размещена на официальном сайте АО «Тюменьэнерго» по адресу: http://www.te.ru/поставщикам/ взаимодействие с подрядными организациями/).

14.5 Порядок ведения исполнительной и формирования приемо-сдаточной документации на объектах электросетевого комплекса АО «Тюменьэнерго» ПЯ-ИА-10.1-6-9-07-2015 от 30.11.2015г. №526 (приложение №5).

Согласовано:

Зам. начальника СЭРП	         С.А. Постных

Начальник КРЭС                                                                                                       В.Р. Байзаков

Начальник СРЗА                                                                                                      С.Г. Сабанов

Начальник ОКС ___________________________________________________ Н.А. Залогин

Заместитель главного инженера

по эксплуатации 	______________________ В.П. Муль