Приложение №2.1

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам трансформатора напряжения 35 кВ

| Для реконструкции | ПС 110/35/6 кВ КНС-5 |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 2 |
| Срок поставки | Согласно технического задания |
| Адрес объекта | Согласно технического задания |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение обмоток, кВ: - первичной - вторичной основной - вторичной дополнительной | 35 0,1 0,1 |  |
| 1.4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение первичной обмотки, кВ | 40,5 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц | 50 |  |
| 1.6 | Схема и группа соединения обмоток | Ун/Ун/II-0 |  |
| 1.7 | Номинальная трехфазная мощность, ВА, основной вторичной обмотки при измерении междуфазных напряжений при симметричной нагрузке на вводах ав, вс, са: - в классе точности 0,5 - в классе точности 1,0 - в классе точности 3,0 | 360 500 1200 |  |
| 1.8 | Номинальная трехфазная мощность основной вторичной обмотки (Sном) при измерении фазных напряжений и симметричной нагрузке на вводах ао, во, со в классе точности 3,0, ВА | 240 |  |
| 1.9 | Предельная мощность обмоток, ВА: - первичной - вторичной основной - вторичной дополнительной | 2000 1900 100 |  |
| 1.10 | Номинальная мощность дополнительной вторичной обмотки, ВА, в классе точности 3,0 | 80 |  |
| 1.11 | Класс точности и пределы допустимой погрешности основной вторичной обмотки. | 0,5 ±0,5 1,0 ±1,0 3,0 ±3,0 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +40 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Длина пути утечки внешней изоляции, см | 2,25 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Способность выдерживать повышение напряжения, вызванное феррорезонансом между емкостями сети и индуктивностями намагничивания других трансформаторов, как силовых, так и измерительных, (да, нет) | да |  |
| 3.2 | Способность выдерживать без ограничения длительности однофазные металлические и дуговые замыкания сети на землю, (да, нет) | да |  |
| 3.3 | Способность изоляции обмоток выдерживать испытательное напряжение относительно корпуса и между собой, не менее кВ | 3000 |  |
| 4. | Требования к стойкости к токам КЗ: |  |  |
| 4.1 | Ток короткого замыкания между вводами: - ав, вс, са - ао, во, со - адхд , не менее, А | 300 100 50 |  |
| 5. | Требования по нагреву: |  |  |
| 5.1 | Допустимое превышение температуры частей трансформатора над температурой окружающей среды, 0С, не более | * |  |
| 6. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 6.1 | Тяжение проводов в горизонтальном направлении в плоскости, перпендикулярной продольной оси трансформатора, не более Н (кгс). | * |  |
| 7. | Требования к шкафам и к конструкции трансформатора: |  |  |
| 7.1 | Корпус трансформатора герметичный, (да, нет) | да |  |
| 7.2 | Вариант установки на конструкцию | В верхней части блока ТН |  |
| 7.3 | Все металлические части трансформатора, включая шкаф и конструкцию установки предохранителей и должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) | да |  |
| 7.4 | Наименьшие расстояния в свету от токоведущих частей трансформатора до различных элементов ОРУ 35 | ПУЭ (7 издание) |  |
| 7.5 | Тип внешней изоляции вводов (фарфор, полимер) | фарфор |  |
| 7.6 | Тип внутренней изоляции | маслобарьерная |  |
| 7.7 | Масса трансформатора, кг | * |  |
| 7.8 | Масса трансформатора с поддоном, кг | * |  |
| 7.9 | Масса масла, кг | * |  |
| 7.10 | Масса масла в масляном затворе, кг | * |  |
| 8. | Требования к надежности: |  |  |
| 8.1 | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее | 36 |  |
| 8.2 | Срок службы до капитального ремонта, лет | * |  |
| 8.3 | Срок службы до списания, лет | 30 |  |
| 9. | Требования по безопасности и экологии: |  |  |
| 9.1 | Наличие Российского Сертификата безопасности (да, нет) | да |  |
| 9.2 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» (да, нет) | да (для отечественного оборудования) |  |
| 9.3 | Дата и номер санитарно-эпидемиологического заключения заключения | да |  |
| 10. | Комплектность трансформатора: |  |  |
| 10.1 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 10.2 | Перечень деталей и узлов, входящих в комплект поставки (да, нет) | да |  |
| 10.3 | Паспорт на русском языке (количество экземпляров) | да |  |
| 10.4 | Техническое описание и инструкция по эксплуатации на русском языке (количество экземпляров) | 3 |  |
| 10.5 | Комплект предохранительного разъема для установки ПКН-35 кВ | 3 |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Доставка оборудования до места назначения. | Подрядчик |  |
| 11.3 | Условия хранения по группе хранения ГОСТ 15150-69 (да, нет) | да |  |
| 11.4 | Условия для транспортирования грузов по группе «С» ГОСТ 234216 (да, нет) | да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.