Приложение №2.2

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам ОПН-35 кВ

| Для реконструкции | ПС 110/35/6 кВ КНС-5 |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 6 |
| Срок поставки | Согласно технического задания |
| Адрес объекта | Согласно технического задания |

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры: |  |  |
| 1.1 | Изготовитель | * |  |
| 1.2 | Заводской тип (марка) | * |  |
| 1.3 | Класс напряжения сети, кВ действ. | 35 |  |
| 1.4 | Наибольшее длительно допустимое рабочее напряжение, кВ действ. | 40,5 |  |
| 1.5 | Номинальное напряжение, кВ, действ. | 53,3 |  |
| 1.6 | Классификационное напряжение, кВ | 73,6 |  |
| 1.7 | Номинальный разрядный ток, А | 10000 |  |
| 1.8 | Остающееся напряжение, не более, кВ, при коммутационном импульсе тока с длительностью фронта 30 мкс и более, и при амплитуде тока: | 500А/95,2 |  |
|  |  | 1000А/97,7 |  |
|  |  | 2000А/101 |  |
| 1.9 | Остающееся напряжение, при грозовом импульсе тока 8/20 мкс, кВ, не более; при амплитуде тока: | 500А/99 |  |
|  |  | 5000А/121 |  |
|  |  | 10000А/132 |  |
|  |  | 20000А/146 |  |
| 1.10 | Остающееся напряжение при крутом импульсе тока 1/10 мкс с амплитудой 10000А, кВ не более | 139 |  |
| 1.11 | Амплитуда выдерживаемого не менее 2 раз импульса большого тока 4/10 мкс, кА | 100 |  |
| 1.12 | Амплитуда выдерживаемого не менее 18 раз импульса пропускной способности, А | 650 |  |
| 1.13 | Удельная энергия одиночного импульса пропускной способности, кДж/кВ UHP | 3,5 |  |
| 1.14 | Удельная энергоёмкость - энергия, вводимая при рабочих испытаниях перед проверкой термической устойчивости, Дж/кВ UHP | 7,0 |  |
| 1.15 | Характеристика «Напряжение-время»: напряжение, кВ, допустимое на ОПН после разогрева до 60С и введения энергии, равной энергоёмкости ОПН, в течение: | 0,1 сек/58,7 |  |
|  |  | 1,0 сек/56,4 |  |
|  |  | 10 сек/54,0 |  |
|  |  | 1 мин/52,9 |  |
|  |  | 20 мин/49,1 |  |
|  |  | 2 часа/47,2 |  |
|  |  | 6 часов/46,1 |  |
| 1.16 | Ток к.з., при котором гарантируется взрывобезопасность ОПН, кА | 20 |  |
| 1.17 | Длина пути утечки внешней изоляции, не менее, см. | 120 |  |
| 1.18 | Ток проводимости при длительном рабочем напряжении, мА действ., не более | 0,9 |  |
| 1.19 | Сопротивление изоляции при 2,5 кВ, МОм, не менее | 5000 |  |
| 1.20 | Масса, кг, не более | 20,1 |  |
| 2. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды: |  |  |
| 2.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) | УХЛ1 |  |
| 2.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | +50 |  |
| 2.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха (по ГОСТ 15150-69), °С | -60 |  |
| 2.4 | Толщина стенки гололеда, мм | 20 |  |
| 2.5 | Допустимая скорость ветра при толщине стенки гололеда 20 мм, м/с | 15 |  |
| 2.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с | 40 |  |
| 2.7 | Высота установки над уровнем моря, м | 1000 |  |
| 2.8 | Сейсмичность района, баллов по шкале MSK-64 | 9 |  |
| 3. | Требования к электрической прочности изоляции: |  |  |
| 3.1 | Соответствие внешней изоляции требованиям ТУ 3414-035-06968694-2009 для данного класса напряжений | да |  |
| 4. | Требования к механическим характеристикам: |  |  |
| 4.1 | Допустимое значение механической нагрузки от тяжения проводов в горизонтальной плоскости, Н, не менее | 300 |  |
| 5. | Требования к конструкции: |  |  |
| 5.1 | Вид изоляции (фарфор, полимер) | полимер |  |
| 5.2 | Наличие контактных зажимов для крепления аппаратных зажимов (по ГОСТ 10434 и ГОСТ 21242) (размеры согласовываются дополнительно) | да |  |
| 5.3 | Гарантийный срок эксплуатации ОПН, месяцев, не менее | 60 |  |
| 5.4 | Срок службы, лет, не менее | 30 |  |
| 6. | Требования по безопасности: |  |  |
| 6.1 | Декларация о соответствии ограничителей перенапряжений требованиям безопасности № РОСС RU.АВ28.Д03884 (да, нет) | да |  |
| 6.2 | Сертификат соответствия требованиям нормативных документов РОСС RU.АВ28.Н09103 (да, нет) | да |  |
| 6.3 | Сертификат соответствия предприятия требованиям международного стандарта ISO 9001:2000 (да, нет) | да |  |
| 6.4 | Наличие ТУ, согласованных с РАО «ЕЭС России» или ОАО «ФСК ЕЭС» | да (для отечественного оборудования) |  |
| 6.5 | Дата и номер экспертного заключения согласно распоряжения ОАО РАО «ЕЭС России» и ОАО «ФСК ЕЭС» от 12.10.09 №417р | да |  |
| 10. | Комплектность ограничителя: |  |  |
| 10.1 | Индивидуальный комплект ЗИП (да, нет) | да |  |
| 10.2 | Перечень деталей и узлов, входящих в комплект поставки ограничителя (согласуются дополнительно), (да, нет) | да |  |
| 10.3 | Руководство по эксплуатации на русском языке (количество экземпляров) | 1 на 3 ограничителя |  |
| 10.4 | Паспорт на русском языке (количество экземпляров) | На каждый ограничитель |  |
| 11. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |
| 11.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 689-90, ГОСТ 14192, ГОСТ 23216 и ГОСТ 18620 (да, нет) | да |  |
| 11.2 | Доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 11.3 | Условия хранения, срок хранения ограничителя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 11.4 | Условия транспортирования по ГОСТ 2991-85 и для транспортирования грузов по группе С ГОСТ 23216-78 (да, нет) | да |  |
| 11.5 | Условия хранения по ГОСТ 15150-69 (да, нет) | да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена