Кабельный журнал вторичных цепей

| Марка кабеля по проекту | Заводская марка |  | Направление кабеля |  | Длина, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тип | Число и сечение жил | Откуда | Куда |  |
| Трансформатор 110/35/6 кВ 1Т |  |  |  |  |  |
| Т1-107 | КВВГнг | 14х1,5 | ОРУ-35 кВ Блок ввода 35 кВ 1Т | ОПУ-1 Шкаф ввода 35 кВ 1Т №24 | 30 |
| Т1-108 | КВВГнг | 4х4 | То же | ОПУ-1 Шкаф №11 Защита 1Т | 35 |
| Т1-109 | КВВГнг | 4х1,5 | То же | ОПУ-1 Тамбур Клеммный шкаф | 30 |
| Т1-110 | КВВГнг | 4х4 | То же | ОПУ-2 Панель №7Р ДЗШ 35кВ | 45 |
| Т1-196 | КВВГнг | 14х1,5 | ОРУ-110 кВ Ящик ЯЗВ-120 выключателя мостика 110 кВ | ОРУ 110 кВ Блок Ввода 35 кВ 2Т | 70 |
| Трансформатор 110/35/6 кВ 2Т |  |  |  |  |  |
| Т2-107 | КВВГнг | 14х1,5 | ОРУ-35 кВ Блок ввода 35 кВ 2Т | ОПУ-1 Шкаф ввода 35 кВ 2Т №28 | 45 |
| Т2-108 | КВВГнг | 4х4 | То же | ОПУ-1 Шкаф №14 Защита 2Т | 50 |
| Т2-109 | КВВГнг | 4х1,5 | То же | ОПУ-1 Тамбур Клеммный шкаф | 45 |
| Т2-110 | КВВГнг | 4х4 | То же | ОПУ-2 Панель №7Р ДЗШ 35кВ | 60 |
| Т2-196 | КВВГнг | 14х1,5 | ОРУ-110 кВ Ящик ЯЗВ-120 выключателя мостика 110 кВ | ОРУ 110 кВ Блок Ввода 35 кВ 2Т | 80 |
| Линия 35 кВW4H |  |  |  |  |  |
| W1H-101 | КВВГнг | 4х4 | ОРУ-35 кВ Блок линии 35 кВW1H | ОПУ-1 Шкаф №20 автоматики | 30 |
| W1H-102 | КВВГнг | 10х1,5 | То же | То же | 30 |
| W1H-103 | КВВГнг | 4х4 | То же | ОПУ-1 Шкаф №21 Защиты | 30 |
| W1H-104 | КВВГнг | 4х4 | То же | ОПУ-1 Панель №7Р Защиты шин | 40 |
| Линия 35 кВW2H |  |  |  |  |  |
| W2H-101 | КВВГнг | 4х4 | ОРУ-35 кВ Блок линии 35 кВW2H | ОПУ-1 Шкаф №22 автоматики | 35 |
| W2H-102 | КВВГнг | 10х1,5 | То же | То же | 35 |
| W2H-103 | КВВГнг | 4х4 | То же | ОПУ-1 Шкаф №22 Защиты | 35 |
| W2H-104 | КВВГнг | 4х4 | То же | ОПУ-1 Панель №7Р Защиты шин | 45 |
| Линия 35 кВW4H |  |  |  |  |  |
| W4H-101 | КВВГнг | 4х4 | ОРУ-35 кВ Блок линии 35 кВW4H | ОПУ-1 Шкаф №30 автоматики | 45 |
| W4H-102 | КВВГнг | 10х1,5 | То же | То же | 45 |
| W4H-103 | КВВГнг | 4х4 | То же | ОПУ-1 Шкаф №31 Защиты | 45 |
| W4H-104 | КВВГнг | 4х4 | То же | ОПУ-1 Панель №7Р Защиты шин | 55 |
| Линия 35 кВ W5H |  |  |  |  |  |
| W5H-101 | КВВГнг | 4х4 | ОРУ-35 кВ Блок линии 35 кВW5H | ОПУ-1 Шкаф №32 автоматики | 55 |
| W5H-102 | КВВГнг | 10х1,5 | То же | То же | 55 |
| W5H-103 | КВВГнг | 4х4 | То же | ОПУ-1 Шкаф №33 Защиты | 55 |
| W5H-104 | КВВГнг | 4х4 | То же | ОПУ-1 Панель №7Р Защиты шин | 65 |
| Секционный выключатель 35 кВ |  |  |  |  |  |
| QC1H-101 | КВВГнг | 10х1,5 | ОРУ-35 кВ Блок секционного выключателя | ОПУ-1 Шкаф №26 секционного выключателя | 40 |
| QC1H-102 | КВВГнг | 7х4 | То же | То же | 40 |
| QC1H-103 | КВВГнг | 4х4 | То же | ОПУ-2 Панель №7Р Защиты шин | 40 |
| 1ТН-35 кВ |  |  |  |  |  |
| TV1H-101 | КВВГнг | 7х1,5 | ОРУ-35 кВ Блок трансформатора напряжения 35 кВ 1 секции шин | ОПУ-1 Шкаф ТН 35 кВ 1 секции шин №25 | 30 |
| TV1H-102 | КВВБ | 10х6 | То же | То же | 30 |
| 2ТН-35 кВ |  |  |  |  |  |
| TV2H-101 | КВВГнг | 7х1,5 | ОРУ-35 кВ Блок трансформатора напряжения 35 кВ 2 секции шин | ОПУ-1 Шкаф ТН 35 кВ 2 секции шин №29 | 55 |
| TV2H-102 | КВВБ | 10х6 | То же | То же | 55 |
| HB-191 | КВВГнг | 14х1,5 | ОРУ-35 кВ Блок ввода 35 кВ 1Т | ОРУ-35 кВ Блок ТН 35 кВ1секции шин TV1H | 10 |
| HB-192 | КВВГнг | 14х1,5 | То же | ОРУ-35 кВ Блок секционного выключателя 35 кВ | 30 |
| HB-193 | КВВГнг | 14х1,5 | ОРУ-35 кВ Блок ввода 35 кВ 2т | То же | 30 |
| HB-194 | КВВГнг | 14х1,5 | То же | ОРУ 35 кВ Блок ТН 35 кВ 2 секции шин TV2H | 15 |
| HB-195 | КВВГнг | 10х1,5 | ОРУ-35 кВ Блок линии 35 кВW5H | То же | 15 |
| HB-196 | КВВГнг | 10х1,5 | То же | ОРУ 35 кВ Блок линии 35кВ W4H | 10 |
| HB-197 | КВВГнг | 7х1,5 | ОРУ-35 кВ Блок линии 35 кВW2H | То же | 15 |
| HB-198 | КВВГнг | 10х1,5 | То же | ОРУ 35 кВ Блок линии 35 кВ W1H | 10 |
| HB-199 | КВВГнг | 10х1,5 | ОРУ-35 кВ Блок ТН 35 кВ 1 секции шин TV1H | То же | 15 |
| Обогрев приводов В-35 кВ |  |  |  |  |  |
| SF8-08 | КВВГнг | 2х10 | ОПУ-1 Шкаф №15 распределения СН Т41 | ОРУ 35 кВ Клеммный шкаф В-35 W1H | 30 |
| SF8-09 | КВВГнг | 2х10 | ОРУ 35 кВ Клеммный шкаф В-35 W2H | То же | 10 |
| SF8-10 | КВВГнг | 2х10 | То же | ОРУ 35 кВ Клеммный шкаф QC1H | 15 |
| SF8-11 | КВВГнг | 2х10 | ОРУ 35 кВ Клеммный шкаф В-35 W4H | То же | 10 |
| SF8-12 | КВВГнг | 2х10 | То же | ОРУ 35 кВ Клеммный шкаф В-35 W5H | 10 |
| SF8-13 | КВВГнг | 2х10 | ОРУ 35 кВ Клеммный шкаф TV2H | То же | 15 |
| SF8-14 | КВВГнг | 2х10 | То же | ОРУ 35 кВ Клеммный шкаф В-35 2Т | 15 |
| SF8-15 | КВВГнг | 2х10 | ОРУ 35 кВ Клеммный шкаф В-35 1Т | То же | 20 |
| SF8-16 | КВВГнг | 2х10 | То же | ОРУ 35 кВ Клеммный шкаф TV1H | 10 |

Итого:

КВВГнг 2х10 – 135м

КВВГнг 10х1,5 – 245м

КВВГнг 7х1,5 – 100м

КВВГнг 14х1,5 –310м

КВВГнг 4х4 – 714м

КВВГнг 10х6 – 85м

Данные по силовым кабелям

| № п/п | Заводская марка кабеля | Число и сечение жил | Общая длина (м) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВВГнг(А)-LS | 3х4 | 400 |
| 2 | ВВГЭнг(А)-LS | 3х4 | 200 |
| 3 | ВВГнг(А)-LS | 5х10 | 180 |
| 4 | ВВГЭнг(А)-LS | 3х10 | 350 |
| 5 | КВВГЭнг(А)-LS | 4х2,5 | 1200 |