УТВЕРЖДАЮ:

Первый заместитель директора - главный инженер филиала АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс

__________________________Р.Е. Выставкин

(подпись)

«____»_____________________2018г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

на выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции

ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (замена С-35 на ВГБЭ-35, замена ЗНОМ-35 на НАМИ-35)

филиала АО "Тюменьэнерго" Энергокомплекс

Составил:

Зам. начальника СЭРП С.А. Постных

Начальник СРЗА С.Г. Сабанов

Согласовано:

Заместитель главного инженера по эксплуатации _______________________ В.П. Муль

г. Нягань

2018г.

АННОТАЦИЯ

Наименование объекта: «Реконструкция ПС 110/35/6 кВ КНС-5 (замена С-35 на ВГБЭ-35 - 7 шт., замена ЗНОМ-35 на НАМИ-35)»

Техническое решение «замена С-35 на ВГБЭ-35, ЗНОМ-35 на НАМИ-35, РВС-35 на ОПН-35» на ПС КНС-5 разработано филиалом АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.  Основанием для его разработки является:

1. Типовое решение по монтажу ВГБЭ-35 и НТМИ-35 для привязки к существующему объекту ПС 110/35/6 кВ КНС-5

2. Инвестиционная программа 2018-2022г.г.

3. Целевая программа по замене маслонаполненных выключателей 35 кВ подстанций АО "Тюменьэнерго" на 2015-2020гг.

4. Действующие нормативные документы по проектированию и строительству и эксплуатации электрических сетей.

Состав Технического решения:

- Сведения о функциональном назначении объекта и предпосылки для реализации

реконструкции

2. Объемно-планировочные и конструктивные решения.

3. Электротехнические решения. Замена выключателей, трансформаторов напряжения, разрядников и шкафов.

4. Релейная защита и телемеханика.

5. Кабельное хозяйство.

6. План подстанции. ПС 110/35/6 кВ КНС-5.

7. Схема первичных соединений ПС 110/35/6 КНС-5.

8. Схема собственных нужд ПС 110/35/6 КНС-5.

9. Схема цепей постоянного тока ПС 110/35/6 КНС-5.

10. Схемы управления и защит ПС 110/35/6 КНС-5.

11. Типовое решение. Схема расположения конструкций для установки ВГБЭ-35-

12,5/630.

12. Типовое решение. Схема расположения конструкций для установки трансформаторов напряжения НАМИ-35 и предохранителей ПКН-35.

13. Схема электрическая главная ПС КНС-5 - проектная

14. План расположения оборудования 35 кВ с размерами осей ПС КНС-5 - проектная

15. План прокладки кабельных лотков ПС КНС-5 (1) - проектная

16. План прокладки кабельных лотков ПС КНС-5 (2) - проектная

1.Сведения о функциональном назначении объекта

и предпосылки для реализации реконструкции

ПС 110/35/6 кВ КНС-5 расположена в ХМАО-Югра, Октябрьский район, Красноленинский лесхоз, Ендырское лесничество.

Договор аренды земельного участка с администрацией Октябрьского района №7 от 10.05.2012г. Постановление №1748 от 10.05.2012г. «О предоставлении земельных участков в аренду».

Кадастровый план земельного участка – выписка из государственного земельного кадастра «Земельной кадастровой палаты» № 86:07:01010008:0046.

ПС 110/35/6 кВ КНС-5 смонтирована и введена в эксплуатацию в 1988 году с целью обеспечения электроэнергией объектов добычи, подготовки, перекачки нефти и закачки утилизированной жидкости в продуктивные пласты Талинской площади Красноленинского месторождения нефти ПО «Красноленинскнефтегаз». Схема электрического соединения и оборудования главных цепей элементов подстанции соответствует типовой схеме 110-5Н.

В настоящее время, в связи со значительным потреблением объема промышленной нагрузки объектами добычи и перекачки нефти Талинской площади Красноленинского месторождения нефти АО «РН-Няганьнефтегаз», увеличиваются требования со стороны нефтяников к филиалу АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс по обеспечению надежности и бесперебойности электроснабжения сетей 35 кВ потребителя, подключенных к ОРУ-35 ПС 110/35/6 кВ КНС-5. В связи с этим возрастают требованию к работе эксплуатируемого филиалом оборудования подстанции, в том числе и оборудования СН:

1. Выключатели типа С-35М-630-10А У11987-1988 года выпуска со шкафами управления и защиты, установленные на ОРУ-35 в присоединениях В-35 1Т, В-35 2Т, СВ-35, В-35 ДНС-17-1, В-35 ДНС-17-2, В-35 ДНС-23-1, В-35 ДНС-23-2 находятся в эксплуатации с 1988 года.

2. Трансформаторы напряжения 35 кВ типа ЗНОМ-35-65 У1, установленные в ячейках 1ТН-35, 2ТН-35, трансформаторы тока типа ТФЗМ-35А ХЛ1, установленные в ячейках ВЛ-35 присоединений ТТ-35 ДНС-17-1, ТТ-35 ДНС-17-2, ТТ-35 ДНС-23-1, ТТ-35 ДНС-23-2 и разрядники РК-35 1Т и РК-35 2Т типа РВС-35 УХЛ1 находятся в эксплуатации с 1988 года.

Нормативный срок эксплуатации вышеуказанного оборудования до полного списания согласно заводской документации и правилам бухгалтерского учёта составляет от 20 до 30 лет соответственно и к 2017 году данное оборудование выработает свой срок эксплуатации.

Эксплуатация физически изношенного и морально устаревшего оборудования в дальнейшем может привести к рискам возникновения аварийной ситуации на ПС по причине выхода его из строя.

2. Объёмно-планировочные и конструктивные решения.

Элегазовые выключатели типа ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 (со встроенными трансформаторами тока), планируемые к монтажу взамен выключателей С-35 в вышеуказанных присоединениях, устанавливаются на существующие блоки с незначительными изменениями конструкции рамы, в соответствие с Типовым решением и схемой расположения конструкций для установки ВГБЭ-35-12,5/630.

Трансформаторы напряжения 35 кВ типа НАМИ-35 УХЛ1 планируемые к замене, монтируются на вновь смонтированную рамную конструкцию, установленную на лежневой фундамент, в соответствие с Типовым решением и схемой расположения конструкций для установки трансформаторов напряжения НАМИ-35 и предохранителей ПКН-35.

Ограничители перенапряжений типа ОПН-35/40,5-10/650(III) УХЛ1 монтируются на существующие блоки разрядников 1Т и 2Т без внесения значительных изменений в конструкции блоков.

3. Электротехнические решения.

Замена выключателей, трансформаторов напряжения, разрядников и шкафов.

Перечень эксплуатируемого на подстанции оборудования, подлежащего замене при реконструкции:

1. Типы выключателей и заводские номера:

1.1 С-35М-630-10А У1, № АТК, с приводом ШПЭ-12, г. в.1988, присоединения В-35 1Т.

1.2 С-35М-630-10А У1, № АТВ, с приводом ШПЭ-12, г. в. 1987, присоединения В-35 2Т.

1.3 С-35М-630-10А У1, № АХТ, с приводом ШПЭ-12, г. в. 1988, присоединения СВ-35.

1.4 С-35М-630-10А У1, № АХУ, с приводом ШПЭ-12, г. в. 1988, присоединения В-35 ДНС-17-1.

1.5 С-35М-630-10А У1, № УСУ, с приводом ШПЭ-12, г. в. 1987, присоединения В-35 ДНС-17-2.

1.6 С-35М-630-10А У1, № УСК, с приводом ШПЭ-12, г. в. 1988, присоединения В-35 ДНС-23-1.

1.7 С-35М-630-10А У1, № АХП, с приводом ШПЭ-12, г. в. 1987, присоединения В-35 ДНС-23-2.

Реконструкцию планируется осуществить заменой масляных выключателей типа:

- С-35М-630-10А У1 на элегазовые типа ВГБЭ-35-12,5/630 УХЛ1 (со встроенными трансформаторами тока) - 7шт.

2. Типы трансформаторов напряжения, установленных в ячейках ТН-35 и их заводские номера:

2.1 1ТН-35; ЗНОМ-35-65 У1, ф. «А» №1287170, ф. «В» №1321187, ф. «С» №1309311.

2.2 2ТН-35; ЗНОМ-35-65 У1, ф. «А» №1469513, ф. «В» №1186404, ф. «С» №1307257.

Реконструкцию планируется осуществить заменой однофазных трансформаторов напряжения типа:

- ЗНОМ-35-65 У1- 6шт. на трехфазные трансформаторы напряжения 35 кВ типа НАМИ-35 УХЛ1-2шт. с предохранителями типа ПКН-35-6шт.

3. Типы трансформаторов тока, установленных в ячейках ВЛ-35 и их заводские номера:

3.1 ТТ-35 ДНС-17-1; ТФЗМ-35А ХЛ1, Ктт - 400/5, ф. «А» №42529, ф. «С» №44114, год выпуска 1988.

3.2 ТТ-35 ДНС-17-2; ТФЗМ-35А ХЛ1, Ктт - 400/5, ф. «А» №42567, ф. «С» №43204, год выпуска 1988.

3.3 ТТ-35 ДНС-23-1; ТФЗМ-35А ХЛ1, Ктт - 400/5, ф. «А» №44138, ф. «С» №44126, год выпуска 1988.

3.4 ТТ-35 ДНС-23-2; ТФЗМ-35А ХЛ1, Ктт - 400/5, ф. «А» №39523, ф. «С» №43180, год выпуска 1988.

При реконструкции необходимо демонтировать вышеуказанные маслонаполненные трансформаторы тока типа ТФЗМ-35А ХЛ1 - 8шт. связи с их ненадобностью в дальнейшем.

4. Типы разрядников, установленных в ячейках 35 кВ 1Т и 2Т и их заводские номера:

4.1 РК-35 1Т; РВС-35 УХЛ1 ф. «А» №1684, №1755, №1693, год выпуска 1987.

4.2 РК-35 2Т; РВС-35 УХЛ1 ф. «А» №484, №516, №571, год выпуска 1987.

Реконструкцию планируется осуществить заменой разрядников типа:

- РВС-35 УХЛ1 на ограничители перенапряжения типа ОПН-35/40,5-10/650(III) УХЛ1 - 6шт.

5. Типы шкафов обогрева и клеммных шкафов наружной установки, установленных на ОРУ-35 в комплекте с оборудованием:

5.1 Шкаф ЯВЗ-60, ЯОВ-2, ЯЗН –14шт.

При реконструкции необходимо шкафы ЯВЗ-60, ЯОВ-2, ЯЗН демонтировать и установить новые шкафы типа:

- Шкаф зажимов ШЗН-2 - 2шт.

- Шкаф обогрева ШОВ-4 - 2 шт.

4. Релейная защита и телемеханика

Реконструкция не предусматривает замену существующих устройств РЗА и телемеханики.

5. Кабельное хозяйство

При реконструкции силового оборудования требуется также замена эксплуатируемых в настоящее время старых силовых и контрольных кабелей на новые, согласно кабельного журнала.

Прокладка кабелей осуществляется в существующих кабельных лотках по территории ОРУ и кабельных каналах в здании ОПУ.

Согласно СТО 34.01-27.1-001-2014 предусматривается огнезащитная обработка вновь проложенных кабельных линий, а также существующих пучков кабелей, огнезащитное покрытие которых было нарушено тем или иным способом, в результате прокладки новых кабелей.

В настоящем Техническом решении предлагается применение огнезащитной краски типа ОГРАКС-ВВ с гарантией огнезащитного покрытия не менее 40 лет. По истечении гарантийного срока требуется повторное нанесение огнезащитного слоя.

Внимание!

Кабельный журнал не может служить основанием для нарезки кабеля. Кабель отрезается по фактически промеренной трассе. Взаиморезервируемые кабели прокладывать по разным трассам.

6. План подстанции. ПС 110/35/6 кВ КНС-5.

7. Схема первичных соединений ПС 110/35/6 КНС-5.

8. Схема собственных нужд ПС 110/35/6 КНС-5.

9. Схема цепей постоянного тока ПС 110/35/6 КНС-5.

10. Схемы управления и защит ПС 110/35/6 КНС-5.

11. Типовое решение. Схема расположения конструкций для установки ВГБЭ-35-12,5/630.

12. Типовое решение. Схема расположения конструкций для установки. трансформаторов напряжения НАМИ-35 и предохранителей ПКН-35.

13. Схема электрическая главная ПС КНС-5 – проектная.

14. План расположения оборудования 35 кВ с размерами осей ПС КНС-5 - проектная

15. План прокладки кабельных лотков ПС КНС-5 (1) - проектная

16. План прокладки кабельных лотков ПС КНС-5 (2) - проектная

Зам.начальника СЭРП                                                             С.А.Постных