| Вопрос: [Исправить ответ] | ) 18.10.2017 12:18 |
| --- | --- |
| здравствуйте. некоторые счетчики не выпускаются заводом. можем ли мы предложить на них аналоги, и на ряд других счетчиков предложить аналоги? филиал АО Тюменьэнерго грузополучатель Тюменское ТПО 5. NP542 24T-4P5RLNI 3-ФАЗ ТП АНАЛОГ NP73L 3-7-1 6 P73L 2-5-2 АНАЛОГ NP73E 2-12-1 7.P73L 3-5-2 ТП АНАЛОГ N P73L 3-7-1 8. E450 1-PH ОДФ АНАЛОГ меркурий 202 2т lbo ЮЖНОЕ ТПО 2. knum-1023 83332-31aa аналог ПСЧ-4ТМ.05МК.20 3*(120-230)/(208-400)В 5(100)А кл.т. 1, РП Модем PLC М-2.01.02 (встраеваемый; 3ф-е согласующее устройство) ишимское ТПО 4. knum-2023 83332-31aa аналог ПСЧ-4ТМ.05МК.20 3*(120-230)/(208-400)В 5(100)А кл.т. 1, РП Коммуникатор GSM С-1.02.01 |  |
| Прочитать ответ: | 19.10.2017 12:39 |
| 1. Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Тюменское ТПО поз.5 - NP542 24T-4P5RLNI 3-ФАЗ ТП – согласовываем замену на NP73E.1-11-1 FSK поз.6 - NP73L 2-5-2 – согласовываем замену на NP73E.2-12-1 FSK поз.7 - NP73L 3-5-2 ТП – согласовываем замену на NP73L.3-7-1 поз.8 - E450 1-PH ОДФ – согласовываем замену на NP71E.1-10-1 FSK 2. Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Южное ТПО поз.2. - KNUM-1023 83332-3IAA – не согласовываем замену на аналог ПСЧ-4ТМ.05МК.20 3*(120-230)/(208-400)В 5(100)А кл.т. 1. В системе эшелон работать не будет. 3. Филиал АО "Тюменьэнерго" Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО поз.4 – KNUM-2023 83332-31АА – не согласовываем замену на аналог ПСЧ-4ТМ.05МК.20 3*(120-230)/(208-400)В 5(100)А кл.т. 1. Протокол обмена разный. 4. Просим при подаче заявок учесть, что счетчики NP71E, NP73E должны быть обязательно с модуляцией FSK. Иначе они не смогут работать в нашей системе. |  |