Вопрос:; 15.01.2015. Просим пояснить п.33.6.11.:Стоимость заявки участника в письме о подаче оферты, не может быть более стоимости работ по одному договору, указанной в Свидетельстве, право на заключение которого предоставлено Участнику саморегулируемой организацией, исходя из произведенного Участником взноса в компенсационный фонд саморегулируемой организации в соответствии с частью 7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса РФ. Часть 7 статьи 55.16 Градостроительного кодекса устанавливает требования в отношении осуществления работ по организации строительства (генподряд). Если организация выполняет весь комплекс работ самостоятельно (т.е. не осуществляет функции по организации строительства - генподрядчика) то требования данного пункта не распространяются. В конкурсной документации нет требования наличия п.33 СРО. В договоре генподрядчик не фигурирует. Просим уточнить, относится-ли данное требование к организации, осуществляющей весь объем работ самостоятельно.. Ответ:; 16.01.2015. Добрый день. Если работы выполняются подрядчиком своими силами, то допуск по п. 33 СРО не требуется..

Вопрос:; 15.01.2015. Просим пояснить п.9.2 Технического задания: 1. Зачем обязательно иметь Масловоз грузоподъемностью не менее 20т? Есть бортовые автомобили, ими завозим масло в бочках (оно более высокого качества), вывозим масло в емкостях также на бортовом автомобиле, скачиваемся и закачиваемся маслонасосом. 2. Почему обязательно иметь дегазационную установку каскадного типа производительностью не менее 6м3/час.? Почему нельзя использовать установку восстановления масла (она кроме дегазации еще и очень хорошо чистит, сушит, восстанавливает масло)? Почему производительность не менее 6м3/час? 3. Чем вызваны требоваия к компрессору? Можно-ли заменить компрессор аппаратом безвоздушного распыления (для более качественного результата)? 4. Для чего в данной работе применяются лебедки ручные рычажные? Можно-ли их исключить?. Ответ:; 16.01.2015. 1. В случае использования вместо Масловоза грузоподъемностью 20 т иного транспорта в обязательном случае в справке об основных материально-технических ресурсах в столбце "Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)" указывается помимо цели использования в том числе причина замены. 2. Необходимость дегазационной установки каскадного типа продиктована режимами работы, которые необходимы для обработки масла при капитальном ремонте силовых трансформаторов: это быстрый нагрев масла и фильтрация с производительностью 6 м3/час, сама дегазация, очистка, сушка осуществляется в режиме с производительностью 2-3 м3/час. Возможно использование установок по восстановлению масла. Это необходимо для того, чтобы соблюсти требования по сокращению времени нахождения трансформатора в разгерметизированном состоянии, тем самым предохранить от увлажнения изоляции трансформаторов. Для быстрой закачки и скачивания масла, а также нагрева трансформатора. 3. Требования обусловлены обеспечением качественного результата при покраске трансформаторов. В случае замены в обязательном случае в справке об основных материально-технических ресурсах в столбце "Предназначение (с точки зрения выполнения Договора)" указывается помимо цели использования в том числе причина замены. 4. Лебедки ручные рычажные применяются для грузоподъемных и такелажных работ..