| Текст запроса: | Добрый день! В ТЗ указано требование 6.5.2. "АБ должна быть аттестована в ПАО "Россети". Аккумуляторы PowerSafe SBS EON C11 являются герметизированными и имеют 15 летний срок службы. Они не могут быть аттестованы в ПАО "Россети", т.к. не соответствуют требованиям по аттестации (20 лет срок службы). Просьба дать разъяснение по данному требованию. |
| --- | --- |
|  | В ТЗ п. 6.5.2 отсутствует. Установка новой аккумуляторной батареи предусматривается в существующий шкаф, соответственно батарея должна быть герметичная (герметизированная), иную просто невозможно будет в него установить. Герметичных батарей со сроком службы 20 лет еще не один изготовитель не производит, поэтому требованием п. ТЗ 6.2.5 допускается пренебречь. |