Утверждаю

И. о. заместителя генерального директора

по инвестиционной деятельности

АО «Тюменьэнерго»

_____________________________ К. В. Малков

«______»______________________________2019

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку силовых трансформаторов напряжением 110 кВ для нужд АО «Тюменьэнерго»

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) | Требование (установленное значение параметра)* | Предлагаемые технические характеристики (заполняется участником закупочных процедур)* |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ## Общие требования к условиям поставки |  |  |
| 1.1 | Поставляемое оборудование должно быть обеспечено техническими паспортами, копиями сертификатов соответствия, сопроводительной документацией и соответствовать требованиям ГОСТ для местных климатических условий | Установленное требование |  |
| 1.2 | Оборудование не должно иметь видимых повреждений. | Установленное требование |  |
| 1.3 | Оборудование должно быть новым, изготовленным не ранее чем за 6 месяцев до даты проведения поставки. | Установленное требование |  |
| 1.4 | Опросные листы (Приложение 1-5 к ТЗ) на всё оборудование подлежат обязательному согласованию с Покупателем. В случае предоставления в составе заявки участника оборудования, отличного от проектного, согласование опросных листов произвести с Покупателем. | Установленное требование |  |
| 1.5 | Комплект расходных материалов и ЗИП изготавливается и принимается в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующих технических документов. | Установленное требование |  |
| 1.6 | Поставка оборудования осуществляется Поставщиком. Место поставки товара - склад Покупателя, расположенный по адресу, указанному в Таблице № 1 к данному Техническому заданию. | Установленное требование |  |
| 1.7 | Цена оборудования должна учитывать следующие затраты: | Установленное требование |  |
| 1.7.1 | Транспорт иные расходы по доставке оборудования до места поставки согласно п.1.6; | Установленное требование |  |
| 1.7.2 | Затраты на страхование поставляемого оборудования по данному заданию на всем пути следования от Завода производителя до места поставки согласно п.1.6, включая страхование всех рисков при производстве работ по погрузке и выгрузке оборудования, уплаты налогов, таможенных пошлин, сборов, упаковки, тары и других обязательных платежей, а также все предлагаемые скидки; | Установленное требование |  |
| 1.7.3 | Затраты на выполнение работ по разгрузке и доставке оборудования на склад Покупателя, расположенный по адресу, указанному в Таблице № 1 к данному Техническому заданию | Установленное требование |  |
| 1.7.4 | Затраты на перевод масляного трансформатора из транспортного положения в состояние долговременного хранения (консервирование) силовых трансформаторов силами представителей Поставщика и за счёт Поставщика. Работы по переводу масляного трансформатора из транспортного положения в состояние долговременного хранения (консервирование) должны включать минимальный объем, требуемый на объектах АО «Тюменьэнерго»: | Установленное требование |  |
|  | - Произвести проверку и испытания приборов сигнализации и защиты (газовое, струйное реле, маслоуказатели). Данные испытаний оформить протоколами. - Произвести проверку герметичности оболочки защитной ОЗТ (при наличии таковой) (составить акт проверки). - Провести проверку на герметичность бака трансформатора. (составить акт проверки). - Осуществить проверку уровня масла в баке трансформатора, с использованием линейных средств измерений (рулетка, линейка) и чистой сухой рейки (по следу масла на рейке). (составить акт проверки). - Осуществить отбор проб масла из бака трансформатора для последующего анализа (протокол анализа масла). - Осуществить отбор проб масла из емкости для долива (со снятием пломбы с отборника проб) для последующего анализа. (акт + протокол анализа масла). - Произвести сборку узла установка расширителя согласно конструкторской документации. Установить расширитель на бак трансформатора. - Произвести частичную сборку трубопроводов, обеспечив соединение расширителя с баком трансформатора и РПН. - Установить воздухоосушители. - Произвести доливку бака трансформатора и РПН маслом. - Произвести отбор проб масла из бака трансформатора для последующего анализа - Составить акт выполненных работ. | Установленное требование |  |
| 1.7.5 | Затраты на выполнение шеф-монтажных работ (силами специалистов завода-изготовителя). | Установленное требование |  |
| 1.8 | При оформлении заказа на поставку силовых трансформаторов напряжением 110 кВ для нужд АО «Тюменьэнерго», руководствоваться Приложениями №1-4 к ТЗ. | Установленное требование |  |
| 1.9 | Гарантийный срок эксплуатации – 5 лет. Гарантийный срок исчисляется с даты ввода оборудования в эксплуатацию, но не позднее 6 месяцев с даты подписания акта приема передачи товара. Приложить гарантийное письмо в составе конкурсной документации. | Установленное требование |  |
| 1.10 | Участник в составе конкурсной заявки должен в обязательном порядке представить копии следующих документов: - согласованные ТУ (весь документ); - заключение аттестационной комиссии (весь документ) при наличии, либо гарантийное письмо о предоставлении ЗАК ПАО «Россети» на момент поставки; - референц-лист поставки высоковольтных вводов силовых трансформаторов для требуемого климатического исполнения. - Приложить к конкурсной документации габаритный чертеж трансформатора, который планируется к поставке, выполненный по ЕСКД - Для подтверждения соответствия предлагаемой продукции требованию ГОСТ Р 52719-2007 в части испытаний на стойкость к токам короткого замыкания, необходимо предоставить расчётное обоснование стойкости КЗ по методике производителя | Установленное требование |  |
| 1.11 | Перечень и объем закупаемого оборудования приведен в Таблице №1. | Установленное требование |  |
| 1.12 | Срок начала поставки - с момента подписания договора. Срок окончания поставки – не позднее 30.12.2019 |  |  |

## Таблица №1

| № п/п | Место поставки оборудования | Наименование оборудования | Тип, марка, шифр проекта | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МПТБ филиала АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские электрические сети: Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Пыть-Ях, ул. Солнечная 5. | Силовой трансформатор 110 кВ | ТДТН-40000/110/35/6 ХЛ1 или эквивалент* (Согласно Приложения №1 к ТЗ) | шт. | 2 |
| 2 |  |  | ТДТН-40000/110/35/6 ХЛ1 или эквивалент* (Согласно Приложения №2 к ТЗ) | шт. | 2 |
| 3 |  |  | ТДТН-25000/110/35/10 ХЛ1 или эквивалент* (Согласно Приложения №3 к ТЗ) | шт. | 2 |
| 4 |  |  | ТДТН-25000/110/35/10 ХЛ1 или эквивалент* (Согласно Приложения №4 к ТЗ) | шт. | 2 |
| 5 |  |  | ТДН-25000/110 ХЛ1 или эквивалент* (Согласно Приложения №5 к ТЗ) | шт. | 2 |

* Приведенные в настоящем техническом задании номенклатурные обозначения (тип, марка), носят описательный характер и указывают на технические характеристики и параметры оборудования, связанные с определением соответствия оборудования потребностям Заказчика. Возможно представление Участником предложений на поставку эквивалента оборудования с иными номенклатурными обозначениями при условии, что предлагаемые замены равноценны по качеству и техническим характеристикам заявленного оборудования. В случае если Участником процедуры предлагается эквивалент требуемого Заказчиком оборудования, в составе своей конкурсной заявки он должен в обязательном порядке предоставить подробное техническое описание предлагаемого к поставке эквивалента. Отсутствие в составе конкурсной заявки подробного технического описания эквивалента заявленного оборудования может явиться причиной отклонения конкурсной заявки Участника.

Приложения:

1. Чертеж силового трёхобмоточного трансформатора 25 МВА.

2. Чертеж силового трёхобмоточного трансформатора 40 МВА.

3. Чертеж силового двухобмоточного трансформатора 25 МВА.

Начальник ДЭиР АО «Тюменьэнерго»							          А. В. Дьяков

Приложение 1

к Техническому заданию

Технические требования к поставляемым силовым трехобмоточным трансформаторам 110 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  |  |  |  | Требуемые значения параметров | Предлагаемые значения параметров (заполняются участником) | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |  |  | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2 | Заводской тип (марка) |  |  |  |  | ТДТН-40000/110/35/6 ХЛ1 |  |  |
| 1.3 | Количество трансформаторов, шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1.4 | Номинальная мощность обмоток, кВА (ГОСТ 9680 п.2) |  |  |  | ВН | 40000 |  | ZPM_P_OBM_VN |
|  |  |  |  |  | СН | 40000 |  | ZPM_P_OBM_SN |
|  |  |  |  |  | НН | 40000 |  | ZPM_P_OBM_NN |
| 1.5 | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | ВН | 115 |  | ZPM_U_VN_NOM |
|  |  |  |  |  | СН | 38,5 |  | ZPM_U_SN_NOM |
|  |  |  |  |  | НН | 6,6 |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 1.6 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  | ВН | 126 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
|  |  |  |  |  | СН | 40,5 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
|  |  |  |  |  | НН | 7,2 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.7 | Номинальное напряжение нейтрали, кВ |  |  |  |  | 35 |  |  |
| 1.8 | Номинальная частота, Гц |  |  |  |  | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.9 | Схема и группа соединения обмоток |  |  |  |  | Ун/ Ун/Д-0-11 |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 1.10 | Ток холостого хода, %, не более, |  |  |  |  | 0,2 |  | ZPM_I_HH |
| 1.11 | Напряжение короткого замыкания, приведенное к мощности 40000 кВА, % |  | ВН-СН |  |  | 10,5 |  | ZPM_U_KZ_VN-SN |
|  |  |  | ВН-НН |  |  | 17,5 |  | ZPM_U_KZ_VN-NN |
|  |  |  | СН-НН |  |  | 6,5 |  | ZPM_U_KZ_SN-NN |
| 1.12 | Потери холостого хода, не более, кВт |  |  |  |  | 29 |  | ZPM_P_HH |
| 1.13 | Потери КЗ в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не более, кВт |  |  |  |  | 200 |  | ZPM_P_KZ_VN-NN |
| 1.14 | Предусматривается параллельная работа (да/нет) |  |  |  |  | * |  |  |
| 1.15 | Способ и диапазон регулирования (по ГОСТ 17544-85) |  |  |  |  | РПН по стороне ВН ±9х1,78% ПБВ по стороне СН ±2х2,5% |  |  |
| 1.16 | Допустимые повышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды (ГОСТ Р 52719-2007), ˚С, не более -обмотки при естественной или принудительной циркуляции с ненаправленным потоком масла через обмотку; - масло в верхних слоях (исполнение герметичное или с расширителем); - поверхности магнитной системы и элементов металлоконструкций; |  |  |  |  | 65 60 75 |  |  |
| 1.17 | Стойкость к КЗ, кА - термическая: - динамическая (испытания не проводятся, подтверждается расчетом) |  |  |  |  | По ГОСТ Р 52719-2007 |  | ZPM_I_TERM/ZPM_I_DIN |
| 1.18 | Требование к электрической прочности изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.1 | Испытательное напряжение обмотки ВН (ГОСТ Р 52719, п. 6.3, ГОСТ 1516.3, таблица 3): - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли, кВ - одноминутное переменное напряжение между фазами, кВ |  |  |  |  | 480 550 200 200 |  | ZPM_U_ISP_GR_IMP |
| 1.18.2 | Испытательное напряжение обмотки СН: - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли и других обмоток, кВ |  |  |  |  | 190 220 80 |  |  |
| 1.18.3 | Испытательное напряжение обмотки НН: - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли и других обмоток, кВ |  |  |  |  | 60 70 20 |  |  |
| 1.18.4 | Испытательные напряжения внутренней и внешней изоляции нейтрали (ГОСТ 1516.3, таблица 6): - одноминутное переменное нейтрали, кВ - ввода нейтрали, кВ - полного грозового импульса нейтрали и ввода нейтрали, кВ |  |  |  |  | 100 110 200 |  |  |
| 1.18.5 | Допустимые превышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более (ГОСТ Р 52719, п.6.1.1): – для обмоток – для масла – для магнитопровода и элементов конструкции – для контактов съёмных вводов (при болтовом соединении): в масле в воздухе |  |  |  |  | +65 +60 +75 +85 +65 |  |  |
| 1.18.6 | Максимальная температура медных обмоток при установившихся токах короткого замыкания, С, не более (ГОСТ Р 52719, п. 6.1.5) |  |  |  |  | 250 |  |  |
| 2. | Требования к материалам (марки, типы и производители основных комплектующих) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масло (по ТУ 38.1011025-85) |  |  |  |  | ГК |  |  |
|  | Показатели масла из бака трансформатора и контактора устройства РПН после заливки (СТО 34.01-23.1-001-2017, таблица 31.2): – пробивное напряжение, кВ – тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90 °С, % – влагосодержание, г/т – содержание механических примесей, класс чистоты |  |  |  |  | 55 0,7 10 9 класс |  | ZPM_U_PROBOY_MASL/ZPM_SOD_VLAG_MASL_GT/ZPM_SOD_MEH_PRIMES_MASL/ZPM_K_TG_MASL_90 |
|  | Обмоточный провод |  |  |  |  | Медный провод с бумажной изоляцией |  |  |
|  | Электрокартон |  |  |  |  | Weidmann, Switzerland (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
|  | Требование к контрольным кабелям |  |  |  |  | Негорючая изоляция, механическая защита |  |  |
| 3. | Требования к конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высоковольтные вводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Конструкция вводов ВН с твердой изоляцией RIP (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.1.2 | ВН |  |  |  |  | с внутренней твёрдой RIP изоляцией, с внешней фарфоровой, промежуточным диэлектриком – микагелем, производства ООО «ABB» (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 3.1.3 | СН |  |  |  |  | маслоподпорные с внешней фарфоровой изоляцией |  |  |
| 3.1.4 | НН |  |  |  |  | маслоподпорные с внешней фарфоровой изоляцией |  |  |
| 3.1.5 | Требование к изоляции вводов по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  | категория «а» |  | ZPM_KATEGORIYA_IZOLYAC_VNESH |
| 3.1.6 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее - для вводов ВН; - для вводов СН; - для вводов НН. |  |  |  |  | 2,5 3 3 |  | ZPM_DLINA_UT_VNESH |
| 3.1.7 | Опыт эксплуатации вводов выбранного типа и климатического исполнения, не менее, лет |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3.1.8 | Наличие аттестации вводов ВН и СН в ПАО «Россети», (да, нет) |  |  |  |  | Да, Указать номер и дату документа в составе заявки на участие |  |  |
| 3.1.9 | Допустимые нагрузки на клеммы в горизонтальном направлении, Н, не менее: Для вводов ВН |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 3.1.10 | Наличие измерительного вывода от изоляции ввода для возможности его технической диагностики (ГОСТ 10693, п. 2.2.) |  |  |  |  | Да |  | ZPM_R_IZOLYAC |
| 3.1.11 | Цвет фарфоровых покрышек вводов ВН |  |  |  |  | Коричневый |  |  |
| 3.1.12 | Комплектация вводов аппаратными зажимами |  |  |  |  | Да, зажимы со стандартной разметкой отверстий 45х45, при комплектации зажимами с другой разметкой включить в комплект переходные пластины с разметкой 45х45 мм. |  |  |
| 3.1.13 | Габаритные размеры, не более, мм: длина ширина высота |  |  |  |  | 6960 3860 6000 |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.1.14 | Габариты транспортные, мм: длина ширина высота |  |  |  |  | 5970 2580 4120 |  |  |
| 3.1.15 | Масса, кг, не более: Транспортная (с маслом) Полная Масла |  |  |  |  | 72000 81500 21200 |  | ZPM_MASSA_SUH_KG/ZPM_MASSA_TRANS/ZPM_MASSA_MASLA_KG/ZPM_MASSA_MASLA_T/ZPM_MASSA_POLN_KG/ZPM_MASSA_POLN_T |
| 3.1.16 | Цвет покраски трансформатора |  |  |  |  | RAL 7035 |  |  |
| 3.1.17 | Сертификат соответствия ГОСТ (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.2 | Встроенные трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | На вводах ВН: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Количество, шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 3.2.1.2 | Первичный ток, А |  |  |  |  | 600 (400-600-750-1000) |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 3.2.1.3 | Вторичный ток, А |  |  |  |  | 5 |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 3.2.1.4 | Обмотка № 1 – измерение | Класс точности, % |  |  |  | 0,2 |  | ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_1/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_2/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_3/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_4 |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  | ZPM_S_NOM_VTOR_OBM |
| 3.2.1.5 | Обмотка № 2 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.1.6 | Обмотка № 3 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.1.7 | Обмотка № 4– защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.2 | На вводах СН: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Количество, шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 3.2.2.2 | Первичный ток, А |  |  |  |  | 1000 (400-600-750-1000) |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 3.2.2.3 | Вторичный ток, А |  |  |  |  | 5 |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 3.2.2.4 | Обмотка № 1 – измерения | Класс точности, % |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.2.5 | Обмотка № 2 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.2.6 | Обмотка № 3 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.2.7 | Обмотка № 4 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.3 | На вводе нейтрали ВН: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Количество, шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 3.2.3.2 | Первичный ток, А |  |  |  |  | (600) 200-300-400-600 |  |  |
| 3.2.3.3 | Вторичный ток, А |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 3.2.3.4 | Обмотка № 1 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 15 |  |  |
| 3.2.3.5 | Обмотка № 2 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 15 |  |  |
| 3.2.3.6 | Обмотка № 3 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 15 |  |  |
| 3.2.3.7 | Обмотка № 4 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 15 |  |  |
| 3.3 | Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей (да/нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.4 | Периодичность поверок классов точности в эксплуатации, не менее лет |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 3.5 | Техническая документация к трансформатору тока на русском языке: паспорт; руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; копии протоколов приёмо-сдаточных испытаний; сертификат безопасности; свидетельство о поверке; - сертификат об утверждении типа средств измерения; - сертификат соответствия ГОСТ |  |  |  |  | Да, указать номер и дату документов в составе заявки на участие на аналогичные трансформаторы тока, которые применялись ранее |  |  |
| 4. | Устройство регулирования напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Тип, производитель |  |  |  |  | RS-9 III 400-41.5/K-10191W, Hyundai Heavy Industries Ltd., Болгария (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 4.2 | Количество переключений до I ревизии, не менее |  |  |  |  | 50 000 |  |  |
| 4.3 | Соответствие требованиям МЭК 214 (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.4 | Механический ресурс контактора, количество переключений в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не менее |  |  |  |  | 500 000 |  |  |
| 4.5 | Износостойкость контактов при (0,7-1,0) Iном количество переключений в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не менее |  |  |  |  | 250 000 |  |  |
| 4.6 | Кривая зависимости износа контактов от тока переключения |  |  |  |  | Приложить к техническому предложению |  |  |
| 4.7 | Тип контактной системы |  |  |  |  | * |  |  |
| 4.8 | Привод РПН должен быть оборудован системой обогрева (да/нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.9 | Устройство РПН должно быть снабжено: струйным защитным реле; датчиком положения; датчиком температуры с уставкой от минус 25 ˚С (ГОСТ Р 52719, п. Г.37) (да/нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.10 | Поставка устройств РПН комплектно с датчиком температуры масла в баке контактора РПН с выходом 4-20 мА (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.11 | Напряжение питания РПН, В: - двигателей - цепей управления - цепей сигнализации |  |  |  |  | ~380 ~220 =220 |  |  |
| 4.12 | Наличие протоколов испытаний, подтверждающих заявленные характеристики (да, нет) |  |  |  |  | Приложить к техническому предложению |  |  |
| 4.13 | Опыт эксплуатации, лет |  |  |  |  | * |  |  |
| 4.14 | Техническая поддержка на территории России (в том числе сервисное обслуживание) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.15 | Датчик положения РПН: - количество, шт. - аналоговые выходы -дискретные выходы номера положения |  |  |  |  | 2 Резистивный Типа «отключение перед включением» |  |  |
| 4.16 | Мониторинг РПН с функциями: - контроль температуры масла; - контроль коммутационного ресурса; - контроль механического момента переключения; |  |  |  |  | Нет Нет Нет |  |  |
| 4.17 | Тип привода устройства РПН |  |  |  |  | MZ-4.4 (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 4.18 | Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  |  | ХЛ1 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.19 | Подтвержденная производителем РПН минимально-допустимая температура окружающего воздуха для нормальной работы РПН, оС |  |  |  |  | -60 |  |  |
| 5. | Система охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Тип системы охлаждения М, Д, М/Д, М/Д/ДЦ |  |  |  |  | Д |  |  |
| 5.2 | Компоновка охладителей (радиаторов) |  |  |  |  | Навесная |  |  |
| 5.3 | Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов) |  |  |  |  | Пластинчатая (плоскоштампованные радиаторы, оцинкованные методом горячего оцинкования с покраской, документация на оцинкованные радиаторы прикладывается к конкурсной документации) |  |  |
| 5.4 | Количество охладителей/из них резервных |  |  |  |  | Указывается производителем/ один радиатор и боковой вентилятор с двигателем предусмотреть в ЗИП |  |  |
| 5.5 | Срок эксплуатации вентиляторов системы охлаждения, лет, не менее |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 5.6 | Включение циркуляции масла на отключенном трансформаторе при температуре окружающего воздуха (для системы ДЦ) +30˚С, (Да, Нет) |  |  |  |  | - |  |  |
| 5.7 | Номинальное напряжение переменного тока электродвигательной системы охлаждения, В |  |  |  |  | ~380 |  |  |
| 5.8 | Номинальная мощность электродвигателя системы охлаждения , кВт (обдув + циркуляция) |  |  |  |  | * |  |  |
| 5.9 | В шкафу обдува до ввода установить для видимого разрыва рубильники |  |  |  |  | Да |  |  |
| 5.10 | Напряжение питания системы охлаждения, РПН, В |  |  | Двигателей |  | ~380 |  |  |
|  |  |  |  | Цепей управления |  | ~220 |  |  |
|  |  |  |  | Цепей сигнализации |  | =220 |  |  |
| 5.11 | Автоматическое управление системой охлаждения (да/нет) |  |  |  |  | * |  |  |
| 5.12 | Микропроцессорная система управления охлаждением на базе контроллеров PLC (Должен поддерживать функциональные характеристики шкафа для интеграции трансформатора в систему управления цифровой подстанцией) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 5.13 | Протокол передачи данных с PLC |  |  |  |  | МЭК 61850 |  |  |
| 5.14 | Устройства, сигналы, которые собираются в PLC для передачи на верхний уровень: – предохранительный клапан; – струйное реле; – газовое реле; – температура верхних слоёв масла; – текущая температура верхних слоёв масла; – текущая температура обмотки; – текущее положение РПН; – текущая температура масла в контакторе РПН; – положение пускателей системы охлаждения; – неисправность системы охлаждения - должно выполняться дублирование сигналов по «меди» |  |  |  |  | Да, подтвердить возможность изготовления приложив к конкурной документации схемное исполнение данного шкафа на примере уже произведенного оборудования с элементной базой |  |  |
| 5.15 | Производитель системы сбора и передачи данных \ страна происхождения |  |  |  |  | * |  |  |
| 6 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уровень разъема бака (нижний, верхний) |  |  |  |  | нижний |  |  |
| 6.2 | Заземление активной части (с выводом наружу бака) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.3 | Режим работы нейтрали ВН |  |  |  |  | глухое заземление (возможна работа с разземленной нейтралью при условии защиты соответствующим ОПН) |  |  |
| 6.4 | Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения (да, нет) При транспортировке В эксплуатации |  |  |  |  | Да Да |  |  |
| 6.5 | Устройство защиты масла от контакта с окружающим воздухом (пленочная защита) (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.6 | Наличие термосифонного фильтра (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.7 | Газовое реле: В основном баке - с двумя н. о. контактами на откл. и двумя н.о. контактами на сигнал (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.8 | Струйное реле: В баке РПН - с двумя н.о. контактами на откл. и один н.о. контакт на сигнал (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.9 | Предохранительный клапан (да, нет) (клапан сброса давления) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.10 | Наличие необслуживаемого воздухоосушителя (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.11 | Тип и производитель необслуживаемого воздухоосушителя: - на основной отсек расширителя - на отсек РПН расширителя |  |  |  |  | STB-100, Qualitrol (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 6.12 | Срок службы уплотнительной резины не менее, лет |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 6.13 | Отсутствие необходимости подпрессовки обмоток и магнитопровода на весь срок службы (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.14 | Цвет покраски трансформатора (RAL) |  |  |  |  | RAL 7035 |  |  |
| 6.15 | Установка трансформатора горизонтальная (без уклона в сторону расширителя), (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.16 | Требования к внутренней изоляции ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  | Категория «а» |  |  |
| 6.17 | Уровень частичных разрядов |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |  | ZPM_RAZRYD_CHAST |
| 6.18 | Допустимые повышения напряжения 50 Гц в сети при длительности t и количестве повышений в год n (в относительных единицах по отношению к максимальному рабочему напряжению) |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |  |  |
| 6.19 | Допустимые перегрузки |  |  |  |  | ГОСТ 14209-97 |  |  |
| 6.20 | В местах прохода контрольных кабелей в клеммные коробки, шкафы управления, приводы должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.21 | Наличие деталей и накладок для установки и крепления трансформатора (для обеспечения сейсмостойкости и уклона) в сейсмически активной зоне (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 7. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  | ХЛ1 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 7.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже, 0С |  |  |  |  | +40 |  |  |
| 7.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше, 0С |  |  |  |  | -60 |  |  |
| 7.4 | Толщина стенки гололеда не менее, мм |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 7.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда не менее, м/с |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 7.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда не менее, м/с |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 7.7 | Предельная высота установки над уровнем моря, не ниже, м |  |  |  |  | До 1000 |  |  |
| 7.8 | Сейсмичность района, не менее баллов по шкале MSK-64 (не менее 6) |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее |  |  |  |  | Не требуется в течении всего срока службы |  |  |
| 8.2 | Срок службы до первого капитального ремонта, лет, не менее |  |  |  |  | Не требуется в течении всего срока службы |  |  |
| 8.3 | Срок службы, лет |  |  |  |  | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 8.4 | Вероятность безотказной работы за весь срок службы |  |  |  |  | 0,995 |  |  |
| 8.5 | Объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; стоимость капитального ремонта, % от стоимости аппарата |  |  |  |  | Менее 1% |  |  |
| 9 | Гарантия изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, со дня ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 10 | Требования по экологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Напряжение радиопомех (НРП) измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| 10.2 | Допустимый корректированный уровень звуковой мощности при номинальном напряжении, дБА, не более |  |  |  |  | * |  |  |
| 11 | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Номер и дата выдачи сертификатов безопасности |  |  |  |  | Предоставляется производителем |  |  |
| 11.2 | Требования безопасности, в том числе пожарной (ГОСТ Р 52719, п. 7.1, ГОСТ 12.2.007.2, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 142540) (Да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 11.3 | Лестница, прикрепленная к баку, и упоры (ГОСТ12.2.007.2) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12 | Комплект поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Трансформатор трехфазный с комплектующими изделиями в соответствии с нормативной документацией по ГОСТ 17544-93 (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.2 | Отправка (с маслом, без масла) |  |  |  |  | С маслом |  |  |
| 12.3 | Резервное количество трансформаторного масла: - для долива и технологических операций при монтаже, кг - для долива в эксплуатации, % от объема масла в баке |  |  |  |  | Да 10 |  |  |
| 12.4 | Указатель уровня масла в расширителе со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.5 | Индикатор температуры обмотки (да, нет) |  |  |  |  | Да, типа АКМ (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.6 | Индикатор температуры масла (да, нет) |  |  |  |  | Да, типа АКМ (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.7 | Устройство для отбора проб газа из газового реле (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.8 | Датчик для определения газосодержания в масле (да, нет) |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 12.9 | Датчик для определения влагосодержания в масле (да, нет) |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 12.10 | Датчики контроля характеристик вводов 110 кВ (емкость С и абсолютные значения tg δ) (да, нет). Интеграция в АСУ ТП энергообъекта по стандартным каналам и протоколам связи. |  |  |  |  | Предусмотреть возможность установки |  |  |
| 12.11 | Предохранительные клапаны с контактами для сигнализации о срабатывании (да, нет) |  |  |  |  | Да, «Qualitrol» (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.12 | Тип отсечного клапана |  |  |  |  | - |  |  |
| 12.13 | Тип газового реле (с двумя парами отключающих и сигнальных контактов) |  |  |  |  | BF-80/Q (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.14 | Тип струйного реле (с двумя отключающими контактами) |  |  |  |  | URF-25/10 (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.15 | Контрольные кабели медные, многожильные в металлорукаве*, сечением мм2: От трансформаторов тока От приборов контроля |  |  |  |  | 2,5 1,5 |  |  |
| 12.16 | Шкафы управления и сигнализации должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов со степенью защиты IP- 54 по ГОСТ 14254-96 (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.18 | Алгоритм автоматического управления системой охлаждения: |  |  |  |  | * |  |  |
| 12.19 | Шкаф автоматики системы охлаждения: - автоматическое поддержание температуры внутри шкафа для нормальной работы в соответствии с климатическим исполнением трансформатора; - степень защиты шкафа не ниже IP55 по ГОСТ 14254-96; - наличие контроля доступа в шкаф с сигнализацией; - плавный пуск и токовая защита электродвигателей вентиляторов обдува; - защита от асимметрии напряжения, обрыва нулевого провода, нарушения чередования фаз. - местное управление дутьем с панели шкафа; - автоматическое управление по току нагрузки трансформатора; - автоматическое управление по температуре верхних слоев масла. |  |  |  |  | Да, подтвердить возможность изготовления приложив к конкурной документации схемное исполнение данного шкафа на примере уже произведенного оборудования с элементной базой |  |  |
| 12.20 | Расположение домкратных площадок и проушин для подъёма должно быть на дне бака (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.21 | Обязательное предоставление габаритного и сборочного чертежа (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.22 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./ компл. и в электронном виде. |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 12.23 | Лестница, прикрепленная к баку, и упоры (ГОСТ12.2.007.2) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.24 | Наличие креплений для установки анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) с целью обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) |  |  |  |  | Да, с предоставлением чертежа установки на трансформаторе. |  |  |
| 12.25 | Наличие анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) для обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) |  |  |  |  | Да, с предоставлением описания на предлагаемое анкерное устройство. |  |  |
| 13 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52719-2007 или по требованиям МЭК |  |  |  |  | Да |  |  |
| 13.2 | Условия транспортировки (авто, ж/д транспорт) |  |  |  |  | авто, ж/д транспорт |  |  |
| 13.3 | Передвижение трансформатора |  |  |  |  | Продольно–поперечное |  |  |
| 13.4 | Наличие и форма катков |  |  |  |  | Да, с ребордой |  |  |
| 13.5 | Ширина колеи, мм, по ГОСТ Р 52719-2007: Продольного перемещения Поперечное перемещения |  |  |  |  | 1524 2000 |  |  |
| 13.6 | Таможенная очистка и доставка оборудования до места назначения |  |  |  |  | Поставщиком |  |  |
| 13.7 | Наличие датчика «шок-индикатора» на баке трансформатора для контроля условий транспортировки (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 13.8 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП |  |  |  |  | По ГОСТ 52119-2007 |  |  |
| 13.9 | Монтаж трансформатора выполняется с участием шеф-инженера фирмы Поставщика (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 14 | Требования по сертификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Сертификат соответствия ГОСТ на трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 15 | Обязательные требования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | I II IV III Расположение вводов необходимо выполнить в соответствие с расположением, указанным на рисунок 1 Сторона расширительного бака, РПН I – расположены ввода ВН II – расположены ввода ВН и вводнейтрали Ш – расположены ввода НН IV – расположены ввода СН |  |  |  |  | Подтвердить предоставлением габаритного чертежа. |  |  |
| 15.2 | Размещение навесного оборудования (привода РПН, шкафа ШД) выполнить в соответствии с чертежом силового трансформатора (Приложение 2 Таблицы1 к ТЗ). |  |  |  |  | Подтвердить предоставлением чертежа трансформатора с размещением навесного оборудования. |  |  |
| 15.3 | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  |  |  |  | Да Да |  |  |
| 15.4 | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 |  |  |  |  | Да |  |  |
| 15.5 | Периодичность и объем технического обслуживания |  |  |  |  | Согласно Руководству по эксплуатации, в приложении к техническому предложению, приложить руководство по эксплуатации |  |  |
| 16 | Требования к сервисным центрам |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания (да, нет) в России |  |  |  |  | да, указать адрес |  |  |
| 16.2 | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов (да, нет) |  |  |  |  | да, поставщик обязан иметь аккредитованный учебный центр, либо действующие договора с аккредитованными учебными центрами. Подтвердить данное требование приложив к конкурсной документации соответствующую аккредитацию или действующие договора с аккредитованными учебными центрам |  |  |
| 16.3 | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.4 | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.5 | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.6 | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.7 | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 17 | Общие требования к оборудованию: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Параметры, отмеченные *, должны быть представлены заводом-изготовителем. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.2 | Обеспечить возможность установки трансформаторов непосредственно на фундамент без кареток (катков) и рельс (требование п.4.2.206 ПУЭ-7). |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.3 | Для подтверждения предлагаемых параметров Участник конкурса должен в составе Конкурсной заявки предоставить заверенную копию технического паспорта и руководства по эксплуатации на аналогичный силовой трансформатор (ТДТН-40000/110 ХЛ1) предлагаемый к поставке. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.4 | Обеспечить предоставление документально оформленного расчётного обоснования стойкости КЗ. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.5 | На комплектующие силового трансформатора (высоковольтные ввода 110 кВ, переключающее устройство, газовое реле, струйное реле и т.д), отличные от указанных в технических требованиях, предоставить паспорта, инструкции подтверждающие технические характеристики, функции. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.6 | Заземление выполнить отдельно колокола бака и днища бака, активной части и магнитопровода. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.7 | Конструкция трансформатора должна позволять осуществлять его подъем без нагрузки на соединительные болты. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.8 | Приемо-сдаточные испытания выполнить с привлечением специалистов Заказчика. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.9 | Все применяемое испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568 |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.10 | Шефмонтаж трансформаторов проводить в два этапа (отдельно 1Т и 2Т). |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.11 | Шефмонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56203-2014 «Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования». |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.12 | По всем неоговоренным характеристикам, трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, СТО 56947007-29.180.091-2011. Масло трансформаторное должно соответствовать требованиям СТ-ИА-30.2-2.1-27-02-2016. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.13 | Масло трансформаторное должно соответствовать требованиям СТ-ИА-30.2-2.1-27-02-2016, СТО 34.01-23.1-001-2017, таблица 31.2. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.14 | Объем и результаты приемо-сдаточных испытаний трансформатора на объекте строительства должны соответствовать требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |

Приложение 2

к Техническому заданию

Технические требования к поставляемым силовым трехобмоточным трансформаторам 110 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  |  |  |  | Требуемые значения параметров | Предлагаемые значения параметров (заполняются участником) | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |  |  | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2 | Заводской тип (марка) |  |  |  |  | ТДТН-40000/110/35/6 ХЛ1 |  |  |
| 1.3 | Количество трансформаторов, шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1.4 | Номинальная мощность обмоток, кВА (ГОСТ 9680 п.2) |  |  |  | ВН | 40000 |  | ZPM_P_OBM_VN |
|  |  |  |  |  | СН | 40000 |  | ZPM_P_OBM_SN |
|  |  |  |  |  | НН | 40000 |  | ZPM_P_OBM_NN |
| 1.5 | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | ВН | 115 |  | ZPM_U_VN_NOM |
|  |  |  |  |  | СН | 38,5 |  | ZPM_U_SN_NOM |
|  |  |  |  |  | НН | 6,6 |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 1.6 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  | ВН | 126 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
|  |  |  |  |  | СН | 40,5 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
|  |  |  |  |  | НН | 7,2 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.7 | Номинальное напряжение нейтрали, кВ |  |  |  |  | 35 |  |  |
| 1.8 | Номинальная частота, Гц |  |  |  |  | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.9 | Схема и группа соединения обмоток |  |  |  |  | Ун/ Ун/Д-0-11 |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 1.10 | Ток холостого хода, %, не более, |  |  |  |  | 0,2 |  | ZPM_I_HH |
| 1.11 | Напряжение короткого замыкания, приведенное к мощности 40000 кВА, % |  | ВН-СН |  |  | 10,5 |  | ZPM_U_KZ_VN-SN |
|  |  |  | ВН-НН |  |  | 17,5 |  | ZPM_U_KZ_VN-NN |
|  |  |  | СН-НН |  |  | 6,5 |  | ZPM_U_KZ_SN-NN |
| 1.12 | Потери холостого хода, не более, кВт |  |  |  |  | 29 |  | ZPM_P_HH |
| 1.13 | Потери КЗ в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не более, кВт |  |  |  |  | 200 |  | ZPM_P_KZ_VN-NN |
| 1.14 | Предусматривается параллельная работа (да/нет) |  |  |  |  | * |  |  |
| 1.15 | Способ и диапазон регулирования (по ГОСТ 17544-85) |  |  |  |  | РПН по стороне ВН ±9х1,78% ПБВ по стороне СН ±2х2,5% |  |  |
| 1.16 | Допустимые повышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды (ГОСТ Р 52719-2007), ˚С, не более -обмотки при естественной или принудительной циркуляции с ненаправленным потоком масла через обмотку; - масло в верхних слоях (исполнение герметичное или с расширителем); - поверхности магнитной системы и элементов металлоконструкций; |  |  |  |  | 65 60 75 |  |  |
| 1.17 | Стойкость к КЗ, кА - термическая: - динамическая (испытания не проводятся, подтверждается расчетом) |  |  |  |  | По ГОСТ Р 52719-2007 |  | ZPM_I_TERM/ZPM_I_DIN |
| 1.18 | Требование к электрической прочности изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.1 | Испытательное напряжение обмотки ВН (ГОСТ Р 52719, п. 6.3, ГОСТ 1516.3, таблица 3): - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли, кВ - одноминутное переменное напряжение между фазами, кВ |  |  |  |  | 480 550 200 200 |  | ZPM_U_ISP_GR_IMP |
| 1.18.2 | Испытательное напряжение обмотки СН: - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли и других обмоток, кВ |  |  |  |  | 190 220 80 |  |  |
| 1.18.3 | Испытательное напряжение обмотки НН: - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли и других обмоток, кВ |  |  |  |  | 60 70 20 |  |  |
| 1.18.4 | Испытательные напряжения внутренней и внешней изоляции нейтрали (ГОСТ 1516.3, таблица 6): - одноминутное переменное нейтрали, кВ - ввода нейтрали, кВ - полного грозового импульса нейтрали и ввода нейтрали, кВ |  |  |  |  | 100 110 200 |  |  |
| 1.18.5 | Допустимые превышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более (ГОСТ Р 52719, п.6.1.1): – для обмоток – для масла – для магнитопровода и элементов конструкции – для контактов съёмных вводов (при болтовом соединении): в масле в воздухе |  |  |  |  | +65 +60 +75 +85 +65 |  |  |
| 1.18.6 | Максимальная температура медных обмоток при установившихся токах короткого замыкания, С, не более (ГОСТ Р 52719, п. 6.1.5) |  |  |  |  | 250 |  |  |
| 2. | Требования к материалам (марки, типы и производители основных комплектующих) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масло (по ТУ 38.1011025-85) |  |  |  |  | ГК |  |  |
|  | Показатели масла из бака трансформатора и контактора устройства РПН после заливки (СТО 34.01-23.1-001-2017, таблица 31.2): – пробивное напряжение, кВ – тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90 °С, % – влагосодержание, г/т – содержание механических примесей, класс чистоты |  |  |  |  | 55 0,7 10 9 класс |  | ZPM_U_PROBOY_MASL/ZPM_SOD_VLAG_MASL_GT/ZPM_SOD_MEH_PRIMES_MASL/ZPM_K_TG_MASL_90 |
|  | Обмоточный провод |  |  |  |  | Медный провод с бумажной изоляцией |  |  |
|  | Электрокартон |  |  |  |  | Weidmann, Switzerland (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
|  | Требование к контрольным кабелям |  |  |  |  | Негорючая изоляция, механическая защита |  |  |
| 3. | Требования к конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Высоковольтные вводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Конструкция вводов ВН с твердой изоляцией RIP (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.1.2 | ВН |  |  |  |  | с внутренней твёрдой RIP изоляцией, с внешней фарфоровой, промежуточным диэлектриком – микагелем, производства ООО «ABB» (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 3.1.3 | СН |  |  |  |  | маслоподпорные с внешней фарфоровой изоляцией |  |  |
| 3.1.4 | НН |  |  |  |  | маслоподпорные с внешней фарфоровой изоляцией |  |  |
| 3.1.5 | Требование к изоляции вводов по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  | категория «а» |  | ZPM_KATEGORIYA_IZOLYAC_VNESH |
| 3.1.6 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее - для вводов ВН; - для вводов СН; - для вводов НН. |  |  |  |  | 2,5 3 3 |  | ZPM_DLINA_UT_VNESH |
| 3.1.7 | Опыт эксплуатации вводов выбранного типа и климатического исполнения, не менее, лет |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3.1.8 | Наличие аттестации вводов ВН и СН в ПАО «Россети», (да, нет) |  |  |  |  | Да, Указать номер и дату документа в составе заявки на участие |  |  |
| 3.1.9 | Допустимые нагрузки на клеммы в горизонтальном направлении, Н, не менее: Для вводов ВН |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 3.1.10 | Наличие измерительного вывода от изоляции ввода для возможности его технической диагностики (ГОСТ 10693, п. 2.2.) |  |  |  |  | Да |  | ZPM_R_IZOLYAC |
| 3.1.11 | Цвет фарфоровых покрышек вводов ВН |  |  |  |  | Коричневый |  |  |
| 3.1.12 | Комплектация вводов аппаратными зажимами |  |  |  |  | Да, зажимы со стандартной разметкой отверстий 45х45, при комплектации зажимами с другой разметкой включить в комплект переходные пластины с разметкой 45х45 мм. |  |  |
| 3.1.13 | Габаритные размеры, не более, мм: длина ширина высота |  |  |  |  | 6960 3860 6000 |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.1.14 | Габариты транспортные, мм: длина ширина высота |  |  |  |  | 5930 2580 4120 |  |  |
| 3.1.15 | Масса, кг, не более: Транспортная (с маслом) Полная Масла |  |  |  |  | 72000 81500 21200 |  | ZPM_MASSA_SUH_KG/ZPM_MASSA_TRANS/ZPM_MASSA_MASLA_KG/ZPM_MASSA_MASLA_T/ZPM_MASSA_POLN_KG/ZPM_MASSA_POLN_T |
| 3.1.16 | Цвет покраски трансформатора |  |  |  |  | RAL 7035 |  |  |
| 3.1.17 | Сертификат соответствия ГОСТ (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.2 | Встроенные трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | На вводах ВН: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1.1 | Количество, шт. |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 3.2.1.2 | Первичный ток, А |  |  |  |  | 200-300-400-600 |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 3.2.1.3 | Вторичный ток, А |  |  |  |  | 5 |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 3.2.1.4 | Обмотка № 1 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 0,5 |  | ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_1/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_2/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_3/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_4 |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  | ZPM_S_NOM_VTOR_OBM |
| 3.2.1.5 | Обмотка № 2 – защита. фаза «В» | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.1.6 | Обмотка № 3 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.1.7 | Обмотка № 4– защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.2 | На вводах СН: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.2.1 | Количество, шт. |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 3.2.2.2 | Первичный ток, А |  |  |  |  | 400-600-750-1000 |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 3.2.2.3 | Вторичный ток, А |  |  |  |  | 5 |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 3.2.2.4 | Обмотка № 1 – измерения | Класс точности, % |  |  |  | 0,5 |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.2.5 | Обмотка № 2 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.2.6 | Обмотка № 3 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.3 | На вводе нейтрали ВН: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.3.1 | Количество, шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3.2.3.2 | Первичный ток, А |  |  |  |  | 200-300-400-600 |  |  |
| 3.2.3.3 | Вторичный ток, А |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 3.2.3.4 | Обмотка № 1 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 15 |  |  |
| 3.2.3.5 | Обмотка № 2 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 15 |  |  |
| 3.3 | Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей (да/нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.4 | Периодичность поверок классов точности в эксплуатации, не менее лет |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 3.5 | Техническая документация к трансформатору тока на русском языке: паспорт; руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; копии протоколов приёмо-сдаточных испытаний; сертификат безопасности; свидетельство о поверке; - сертификат об утверждении типа средств измерения; - сертификат соответствия ГОСТ |  |  |  |  | Да, указать номер и дату документов в составе заявки на участие на аналогичные трансформаторы тока, которые применялись ранее |  |  |
| 4. | Устройство регулирования напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Тип, производитель |  |  |  |  | RS-9 III 400-41.5/K-10191W, Hyundai Heavy Industries Ltd., Болгария (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 4.2 | Количество переключений до I ревизии, не менее |  |  |  |  | 50 000 |  |  |
| 4.3 | Соответствие требованиям МЭК 214 (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.4 | Механический ресурс контактора, количество переключений в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не менее |  |  |  |  | 500 000 |  |  |
| 4.5 | Износостойкость контактов при (0,7-1,0) Iном количество переключений в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не менее |  |  |  |  | 250 000 |  |  |
| 4.6 | Кривая зависимости износа контактов от тока переключения |  |  |  |  | Приложить к техническому предложению |  |  |
| 4.7 | Тип контактной системы |  |  |  |  | * |  |  |
| 4.8 | Привод РПН должен быть оборудован системой обогрева (да/нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.9 | Устройство РПН должно быть снабжено: струйным защитным реле; датчиком положения; датчиком температуры с уставкой от минус 25 ˚С (ГОСТ Р 52719, п. Г.37) (да/нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.10 | Поставка устройств РПН комплектно с датчиком температуры масла в баке контактора РПН с выходом 4-20 мА (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.11 | Напряжение питания РПН, В: - двигателей - цепей управления - цепей сигнализации |  |  |  |  | ~380 ~220 =220 |  |  |
| 4.12 | Наличие протоколов испытаний, подтверждающих заявленные характеристики (да, нет) |  |  |  |  | Приложить к техническому предложению |  |  |
| 4.13 | Опыт эксплуатации, лет |  |  |  |  | * |  |  |
| 4.14 | Техническая поддержка на территории России (в том числе сервисное обслуживание) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.15 | Датчик положения РПН: - количество, шт. - аналоговые выходы -дискретные выходы номера положения |  |  |  |  | 2 Резистивный Типа «отключение перед включением» |  |  |
| 4.16 | Мониторинг РПН с функциями: - контроль температуры масла; - контроль коммутационного ресурса; - контроль механического момента переключения; |  |  |  |  | Нет Нет Нет |  |  |
| 4.17 | Тип привода устройства РПН |  |  |  |  | MZ-4.4 (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 4.18 | Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  |  | ХЛ1 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.19 | Подтвержденная производителем РПН минимально-допустимая температура окружающего воздуха для нормальной работы РПН, оС |  |  |  |  | -60 |  |  |
| 5. | Система охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Тип системы охлаждения М, Д, М/Д, М/Д/ДЦ |  |  |  |  | Д |  |  |
| 5.2 | Компоновка охладителей (радиаторов) |  |  |  |  | Навесная |  |  |
| 5.3 | Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов) |  |  |  |  | Пластинчатая (плоскоштампованные радиаторы, оцинкованные методом горячего оцинкования с покраской, документация на оцинкованные радиаторы прикладывается к конкурсной документации) |  |  |
| 5.4 | Количество охладителей/из них резервных |  |  |  |  | Указывается производителем/ один радиатор и боковой вентилятор с двигателем предусмотреть в ЗИП |  |  |
| 5.5 | Срок эксплуатации вентиляторов системы охлаждения, лет, не менее |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 5.6 | Включение циркуляции масла на отключенном трансформаторе при температуре окружающего воздуха (для системы ДЦ) +30˚С, (Да, Нет) |  |  |  |  | - |  |  |
| 5.7 | Номинальное напряжение переменного тока электродвигательной системы охлаждения, В |  |  |  |  | ~380 |  |  |
| 5.8 | Номинальная мощность электродвигателя системы охлаждения , кВт (обдув + циркуляция) |  |  |  |  | * |  |  |
| 5.9 | В шкафу обдува до ввода установить для видимого разрыва рубильники |  |  |  |  | Да |  |  |
| 5.10 | Напряжение питания системы охлаждения, РПН, В |  |  | Двигателей |  | ~380 |  |  |
|  |  |  |  | Цепей управления |  | ~220 |  |  |
|  |  |  |  | Цепей сигнализации |  | =220 |  |  |
| 5.11 | Автоматическое управление системой охлаждения (да/нет) |  |  |  |  | * |  |  |
| 5.12 | Микропроцессорная система управления охлаждением на базе контроллеров PLC (Должен поддерживать функциональные характеристики шкафа для интеграции трансформатора в систему управления цифровой подстанцией) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 5.13 | Протокол передачи данных с PLC |  |  |  |  | МЭК 61850 |  |  |
| 5.14 | Устройства, сигналы, которые собираются в PLC для передачи на верхний уровень: – предохранительный клапан; – струйное реле; – газовое реле; – температура верхних слоёв масла; – текущая температура верхних слоёв масла; – текущая температура обмотки; – текущее положение РПН; – текущая температура масла в контакторе РПН; – положение пускателей системы охлаждения; – неисправность системы охлаждения - должно выполняться дублирование сигналов по «меди» |  |  |  |  | Да, подтвердить возможность изготовления приложив к конкурной документации схемное исполнение данного шкафа на примере уже произведенного оборудования с элементной базой |  |  |
| 5.15 | Производитель системы сбора и передачи данных \ страна происхождения |  |  |  |  | * |  |  |
| 6 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уровень разъема бака (нижний, верхний) |  |  |  |  | нижний |  |  |
| 6.2 | Заземление активной части (с выводом наружу бака) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.3 | Режим работы нейтрали ВН |  |  |  |  | глухое заземление (возможна работа с разземленной нейтралью при условии защиты соответствующим ОПН) |  |  |
| 6.4 | Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения (да, нет) При транспортировке В эксплуатации |  |  |  |  | Да Да |  |  |
| 6.5 | Устройство защиты масла от контакта с окружающим воздухом (пленочная защита) (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.6 | Наличие термосифонного фильтра (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.7 | Газовое реле: В основном баке - с двумя н. о. контактами на откл. и двумя н.о. контактами на сигнал (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.8 | Струйное реле: В баке РПН - с двумя н.о. контактами на откл. и один н.о. контакт на сигнал (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.9 | Предохранительный клапан (да, нет) (клапан сброса давления) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.10 | Наличие необслуживаемого воздухоосушителя (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.11 | Тип и производитель необслуживаемого воздухоосушителя: - на основной отсек расширителя - на отсек РПН расширителя |  |  |  |  | STB-100, Qualitrol (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 6.12 | Срок службы уплотнительной резины не менее, лет |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 6.13 | Отсутствие необходимости подпрессовки обмоток и магнитопровода на весь срок службы (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.14 | Цвет покраски трансформатора (RAL) |  |  |  |  | RAL 7035 |  |  |
| 6.15 | Установка трансформатора горизонтальная (без уклона в сторону расширителя), (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.16 | Требования к внутренней изоляции ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  | Категория «а» |  |  |
| 6.17 | Уровень частичных разрядов |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |  | ZPM_RAZRYD_CHAST |
| 6.18 | Допустимые повышения напряжения 50 Гц в сети при длительности t и количестве повышений в год n (в относительных единицах по отношению к максимальному рабочему напряжению) |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |  |  |
| 6.19 | Допустимые перегрузки |  |  |  |  | ГОСТ 14209-97 |  |  |
| 6.20 | В местах прохода контрольных кабелей в клеммные коробки, шкафы управления, приводы должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.21 | Наличие деталей и накладок для установки и крепления трансформатора (для обеспечения сейсмостойкости и уклона) в сейсмически активной зоне (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 7. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  | ХЛ1 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 7.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже, 0С |  |  |  |  | +40 |  |  |
| 7.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше, 0С |  |  |  |  | -60 |  |  |
| 7.4 | Толщина стенки гололеда не менее, мм |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 7.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда не менее, м/с |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 7.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда не менее, м/с |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 7.7 | Предельная высота установки над уровнем моря, не ниже, м |  |  |  |  | До 1000 |  |  |
| 7.8 | Сейсмичность района, не менее баллов по шкале MSK-64 (не менее 6) |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее |  |  |  |  | Не требуется в течении всего срока службы |  |  |
| 8.2 | Срок службы до первого капитального ремонта, лет, не менее |  |  |  |  | Не требуется в течении всего срока службы |  |  |
| 8.3 | Срок службы, лет |  |  |  |  | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 8.4 | Вероятность безотказной работы за весь срок службы |  |  |  |  | 0,995 |  |  |
| 8.5 | Объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; стоимость капитального ремонта, % от стоимости аппарата |  |  |  |  | Менее 1% |  |  |
| 9 | Гарантия изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, со дня ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 10 | Требования по экологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Напряжение радиопомех (НРП) измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| 10.2 | Допустимый корректированный уровень звуковой мощности при номинальном напряжении, дБА, не более |  |  |  |  | * |  |  |
| 11 | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Номер и дата выдачи сертификатов безопасности |  |  |  |  | Предоставляется производителем |  |  |
| 11.2 | Требования безопасности, в том числе пожарной (ГОСТ Р 52719, п. 7.1, ГОСТ 12.2.007.2, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 142540) (Да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 11.3 | Лестница, прикрепленная к баку, и упоры (ГОСТ12.2.007.2) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12 | Комплект поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Трансформатор трехфазный с комплектующими изделиями в соответствии с нормативной документацией по ГОСТ 17544-93 (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.2 | Отправка (с маслом, без масла) |  |  |  |  | С маслом |  |  |
| 12.3 | Резервное количество трансформаторного масла: - для долива и технологических операций при монтаже, кг - для долива в эксплуатации, % от объема масла в баке |  |  |  |  | Да 10 |  |  |
| 12.4 | Указатель уровня масла в расширителе со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.5 | Индикатор температуры обмотки (да, нет) |  |  |  |  | Да, типа АКМ (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.6 | Индикатор температуры масла (да, нет) |  |  |  |  | Да, типа АКМ (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.7 | Устройство для отбора проб газа из газового реле (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.8 | Датчик для определения газосодержания в масле (да, нет) |  |  |  |  | нет |  |  |
| 12.9 | Датчик для определения влагосодержания в масле (да, нет) |  |  |  |  | нет |  |  |
| 12.10 | Датчики контроля характеристик вводов 110 кВ (емкость С и абсолютные значения tg δ) (да, нет). Интеграция в АСУ ТП энергообъекта по стандартным каналам и протоколам связи. |  |  |  |  | Предусмотреть возможность установки |  |  |
| 12.11 | Предохранительные клапаны с контактами для сигнализации о срабатывании (да, нет) |  |  |  |  | Да, «Qualitrol» (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.12 | Тип отсечного клапана |  |  |  |  | - |  |  |
| 12.13 | Тип газового реле (с двумя парами отключающих и сигнальных контактов) |  |  |  |  | BF-80/Q (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.14 | Тип струйного реле (с двумя отключающими контактами) |  |  |  |  | URF-25/10 (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.15 | Контрольные кабели медные, многожильные в металлорукаве*, сечением мм2: От трансформаторов тока От приборов контроля |  |  |  |  | 2,5 1,5 |  |  |
| 12.16 | Шкафы управления и сигнализации должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов со степенью защиты IP- 54 по ГОСТ 14254-96 (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.17 | Алгоритм автоматического управления системой охлаждения: |  |  |  |  | * |  |  |
| 12.18 | Шкаф автоматики системы охлаждения: - автоматическое поддержание температуры внутри шкафа для нормальной работы в соответствии с климатическим исполнением трансформатора; - степень защиты шкафа не ниже IP55 по ГОСТ 14254-96; - наличие контроля доступа в шкаф с сигнализацией; - плавный пуск и токовая защита электродвигателей вентиляторов обдува; - защита от асимметрии напряжения, обрыва нулевого провода, нарушения чередования фаз. - местное управление дутьем с панели шкафа; - автоматическое управление по току нагрузки трансформатора; - автоматическое управление по температуре верхних слоев масла. |  |  |  |  | Да, подтвердить возможность изготовления приложив к конкурной документации схемное исполнение данного шкафа на примере уже произведенного оборудования с элементной базой |  |  |
| 12.19 | Расположение домкратных площадок и проушин для подъёма должно быть на дне бака (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.20 | Обязательное предоставление габаритного и сборочного чертежа (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.21 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./ компл. и в электронном виде. |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 12.22 | Лестница, прикрепленная к баку, и упоры (ГОСТ12.2.007.2) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.23 | Наличие креплений для установки анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) с целью обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) |  |  |  |  | Да, с предоставлением чертежа установки на трансформаторе. |  |  |
| 12.24 | Наличие анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) для обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) |  |  |  |  | Да, с предоставлением описания на предлагаемое анкерное устройство. |  |  |
| 13 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52719-2007 или по требованиям МЭК |  |  |  |  | Да |  |  |
| 13.2 | Условия транспортировки (авто, ж/д транспорт) |  |  |  |  | авто, ж/д транспорт |  |  |
| 13.3 | Передвижение трансформатора |  |  |  |  | Продольно–поперечное |  |  |
| 13.4 | Наличие и форма катков |  |  |  |  | Да, с ребордой |  |  |
| 13.5 | Ширина колеи, мм, по ГОСТ Р 52719-2007: Продольного перемещения Поперечное перемещения |  |  |  |  | 1524 2000 |  |  |
| 13.6 | Таможенная очистка и доставка оборудования до места назначения |  |  |  |  | Поставщиком |  |  |
| 13.7 | Наличие датчика «шок-индикатора» на баке трансформатора для контроля условий транспортировки (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 13.8 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП |  |  |  |  | По ГОСТ 52119-2007 |  |  |
| 13.9 | Монтаж трансформатора выполняется с участием шеф-инженера фирмы Поставщика (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 14 | Требования по сертификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Сертификат соответствия ГОСТ на трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 15 | Обязательные требования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | Расположение вводов необходимо выполнить в соответствие с расположением, указанным на рисунок 1 Сторона расширительного бака, РПН I II IV III I – расположены ввода ВН II – расположены ввода ВН и вводнейтрали Ш – расположены ввода НН IV – расположены ввода СН |  |  |  |  | Подтвердить предоставлением габаритного чертежа. |  |  |
| 15.2 | Размещение навесного оборудования (привода РПН, шкафа ШД) выполнить в соответствии с чертежом силового трансформатора (Приложение 2 Таблицы1к ТЗ). |  |  |  |  | Подтвердить предоставлением чертежа трансформатора с размещением навесного оборудования. |  |  |
| 15.3 | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  |  |  |  | Да Да |  |  |
| 15.4 | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 |  |  |  |  | Да |  |  |
| 15.5 | Периодичность и объем технического обслуживания |  |  |  |  | Согласно Руководству по эксплуатации, в приложении к техническому предложению, приложить руководство по эксплуатации |  |  |
| 16 | Требования к сервисным центрам |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания (да, нет) в России |  |  |  |  | да, указать адрес |  |  |
| 16.2 | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов (да, нет) |  |  |  |  | да, поставщик обязан иметь аккредитованный учебный центр, либо действующие договора с аккредитованными учебными центрами. Подтвердить данное требование приложив к конкурсной документации соответствующую аккредитацию или действующие договора с аккредитованными учебными центрам |  |  |
| 16.3 | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.4 | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.5 | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.6 | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.7 | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 17 | Общие требования к оборудованию: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Параметры, отмеченные *, должны быть представлены заводом-изготовителем. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.2 | Обеспечить возможность установки трансформаторов непосредственно на фундамент без кареток (катков) и рельс (требование п.4.2.206 ПУЭ-7). |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.3 | Для подтверждения предлагаемых параметров Участник конкурса должен в составе Конкурсной заявки предоставить заверенную копию технического паспорта и руководства по эксплуатации на аналогичный силовой трансформатор (ТДТН-40000/110 ХЛ1) предлагаемый к поставке. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.4 | Обеспечить предоставление документально оформленного расчётного обоснования стойкости КЗ |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.5 | На комплектующие силового трансформатора (высоковольтные ввода 110 кВ, переключающее устройство, газовое реле, струйное реле и т.д), отличные от указанных в технических требованиях, предоставить паспорта, инструкции подтверждающие технические характеристики, функции. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.6 | Заземление выполнить отдельно колокола бака и днища бака, активной части и магнитопровода. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.7 | Конструкция трансформатора должна позволять осуществлять его подъем без нагрузки на соединительные болты. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.8 | Приемо-сдаточные испытания выполнить с привлечением специалистов Заказчика. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.9 | Все применяемое испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568 |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.10 | Шефмонтаж трансформаторов проводить в два этапа (отдельно 1Т и 2Т). |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.11 | Шефмонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56203-2014 «Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования». |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.12 | Во всем неоговоренном, трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, СТО 56947007-29.180.091-2011. Масло трансформаторное должно соответствовать требованиям СТ-ИА-30.2-2.1-27-02-2016. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.13 | Масло трансформаторное должно соответствовать требованиям СТ-ИА-30.2-2.1-27-02-2016, СТО 34.01-23.1-001-2017, таблица 31.2. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.14 | Объем и результаты приемо-сдаточных испытаний трансформатора на объекте строительства должны соответствовать требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |

Приложение 3

к Техническому заданию

Технические требования к поставляемым силовым трехобмоточным трансформаторам 110 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  |  |  |  | Требуемые значения параметров | Предлагаемые значения параметров (заполняются участником) | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |  |  | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2 | Заводской тип (марка) |  |  |  |  | ТДТН-25000/110/35/10 ХЛ1 |  |  |
| 1.3 | Количество трансформаторов, шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1.4 | Номинальная мощность обмоток, кВА (ГОСТ 9680 п.2) |  |  |  | ВН | 25000 |  | ZPM_P_OBM_VN |
|  |  |  |  |  | СН | 25000 |  | ZPM_P_OBM_SN |
|  |  |  |  |  | НН | 25000 |  | ZPM_P_OBM_NN |
| 1.5 | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | ВН | 115 |  | ZPM_U_VN_NOM |
|  |  |  |  |  | СН | 38,5 |  | ZPM_U_SN_NOM |
|  |  |  |  |  | НН | 11 |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 1.6 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  | ВН | 126 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
|  |  |  |  |  | СН | 40,5 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
|  |  |  |  |  | НН | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.7 | Номинальное напряжение нейтрали, кВ |  |  |  |  | 35 |  |  |
| 1.8 | Номинальная частота, Гц |  |  |  |  | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.9 | Схема и группа соединения обмоток |  |  |  |  | Ун/ Ун/Д-0-11 |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 1.10 | Ток холостого хода, %, не более, |  |  |  |  | 0,2 |  | ZPM_I_HH |
| 1.11 | Напряжение короткого замыкания, приведенное к мощности 25000 кВА, % |  | ВН-СН |  |  | 10,5 |  | ZPM_U_KZ_VN-SN |
|  |  |  | ВН-НН |  |  | 17,5 |  | ZPM_U_KZ_VN-NN |
|  |  |  | СН-НН |  |  | 6,5 |  | ZPM_U_KZ_SN-NN |
| 1.12 | Потери холостого хода, не более, кВт |  |  |  |  | 21 |  | ZPM_P_HH |
| 1.13 | Потери КЗ в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не более, кВт |  |  |  |  | 140 |  | ZPM_P_KZ_VN-NN |
| 1.14 | Предусматривается параллельная работа (да/нет) |  |  |  |  | * |  |  |
| 1.15 | Способ и диапазон регулирования (по ГОСТ 17544-85) |  |  |  |  | РПН по стороне ВН ±9х1,78% ПБВ по стороне СН ±2х2,5% |  |  |
| 1.16 | Допустимые повышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды (ГОСТ Р 52719-2007), ˚С, не более -обмотки при естественной или принудительной циркуляции с ненаправленным потоком масла через обмотку; - масло в верхних слоях (исполнение герметичное или с расширителем); - поверхности магнитной системы и элементов металлоконструкций. |  |  |  |  | 65 60 75 |  |  |
| 1.17 | Стойкость к КЗ, кА - термическая: - динамическая (испытания не проводятся, подтверждается расчетом) |  |  |  |  | По ГОСТ Р 52719-2007 |  | ZPM_I_TERM/ZPM_I_DIN |
| 1.18 | Требование к электрической прочности изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.1 | Испытательное напряжение обмотки ВН (ГОСТ Р 52719, п. 6.3, ГОСТ 1516.3, таблица 3): - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли, кВ - одноминутное переменное напряжение между фазами, кВ |  |  |  |  | 480 550 200 200 |  | ZPM_U_ISP_GR_IMP |
| 1.18.2 | Испытательное напряжение обмотки СН: - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли и других обмоток, кВ |  |  |  |  | 190 220 80 |  |  |
| 1.18.3 | Испытательное напряжение обмотки НН: - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли и других обмоток, кВ |  |  |  |  | 75 90 28 |  |  |
| 1.18.4 | Испытательные напряжения внутренней и внешней изоляции нейтрали (ГОСТ 1516.3, таблица 6): - одноминутное переменное нейтрали, кВ - ввода нейтрали, кВ - полного грозового импульса нейтрали и ввода нейтрали, кВ |  |  |  |  | 100 110 200 |  |  |
| 1.18.5 | Допустимые превышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более (ГОСТ Р 52719, п.6.1.1): – для обмоток – для масла – для магнитопровода и элементов конструкции – для контактов съёмных вводов (при болтовом соединении): в масле в воздухе |  |  |  |  | +65 +60 +75 +85 +65 |  |  |
| 1.18.6 | Максимальная температура медных обмоток при установившихся токах короткого замыкания, С, не более (ГОСТ Р 52719, п. 6.1.5) |  |  |  |  | 250 |  |  |
| 2. | Требования к материалам (марки, типы и производители основных комплектующих) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масло (по ТУ 38.1011025-85) |  |  |  |  | ГК |  |  |
|  | Показатели масла из бака трансформатора и контактора устройства РПН после заливки (СТО 34.01-23.1-001-2017, таблица 31.2): – пробивное напряжение, кВ – тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90 °С, % – влагосодержание, г/т – содержание механических примесей, класс чистоты |  |  |  |  | 55 0,7 10 9 класс |  | ZPM_U_PROBOY_MASL/ZPM_SOD_VLAG_MASL_GT/ZPM_SOD_MEH_PRIMES_MASL/ZPM_K_TG_MASL_90 |
|  | Обмоточный провод |  |  |  |  | Медный провод с бумажной изоляцией |  |  |
|  | Электрокартон |  |  |  |  | Weidmann, Switzerland (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
|  | Требование к контрольным кабелям |  |  |  |  | Негорючая изоляция, механическая защита |  |  |
| 3. | Требования к конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высоковольтные вводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Конструкция вводов ВН с твердой изоляцией RIP (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.1.2 | ВН |  |  |  |  | с внутренней твёрдой RIP изоляцией, с внешней фарфоровой, промежуточным диэлектриком – микагелем, производства ООО «ABB» (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 3.1.3 | СН |  |  |  |  | маслоподпорные с внешней фарфоровой изоляцией |  |  |
| 3.1.4 | НН |  |  |  |  | маслоподпорные с внешней фарфоровой изоляцией |  |  |
| 3.1.5 | Требование к изоляции вводов по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  | категория «а» |  | ZPM_KATEGORIYA_IZOLYAC_VNESH |
| 3.1.6 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее - для вводов ВН; - для вводов СН; - для вводов НН. |  |  |  |  | 2,5 3 3 |  | ZPM_DLINA_UT_VNESH |
| 3.1.7 | Опыт эксплуатации вводов выбранного типа и климатического исполнения, не менее, лет |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3.1.8 | Наличие аттестации вводов ВН и СН в ПАО «Россети», (да, нет) |  |  |  |  | Да, Указать номер и дату документа в составе заявки на участие |  |  |
| 3.1.9 | Допустимые нагрузки на клеммы в горизонтальном направлении, Н, не менее: Для вводов ВН |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 3.1.10 | Наличие измерительного вывода от изоляции ввода для возможности его технической диагностики (ГОСТ 10693, п. 2.2.) |  |  |  |  | Да |  | ZPM_R_IZOLYAC |
| 3.1.11 | Цвет фарфоровых покрышек вводов ВН |  |  |  |  | Коричневый |  |  |
| 3.1.12 | Комплектация вводов аппаратными зажимами |  |  |  |  | Да, зажимы со стандартной разметкой отверстий 45х45, при комплектации зажимами с другой разметкой включить в комплект переходные пластины с разметкой 45х45 мм. |  |  |
| 3.1.13 | Габаритные размеры, не более, мм: длина ширина высота |  |  |  |  | 6 500 3 900 5 600 |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.1.14 | Габариты транспортные, мм: длина ширина высота |  |  |  |  | * * * |  |  |
| 3.1.15 | Масса, кг, не более: Полная с маслом Транспортная с маслом Масла полная |  |  |  |  | 64300 58 000 17750 |  | ZPM_MASSA_SUH_KG/ZPM_MASSA_TRANS/ZPM_MASSA_MASLA_KG/ZPM_MASSA_MASLA_T/ZPM_MASSA_POLN_KG/ZPM_MASSA_POLN_T |
| 3.1.16 | Цвет покраски трансформатора |  |  |  |  | RAL 7035 |  |  |
| 3.1.17 | Сертификат соответствия ГОСТ (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.2 | Встроенные трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | На вводах ВН: Количество, шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3.2.2 | Первичный ток, А |  |  |  |  | 150 (300-200-150-100) |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 3.2.3 | Вторичный ток, А |  |  |  |  | 5 |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 3.2.4 | Обмотка № 1 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  | ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_1/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_2/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_3/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_4 |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  | ZPM_S_NOM_VTOR_OBM |
|  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 20 |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 3.2.5 | Обмотка № 2 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 20 |  |  |
| 3.2.6 | На вводах СН: Количество, шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3.2.7 | Первичный ток, А |  |  |  |  | 300 (300-200-150-100) |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 3.2.8 | Вторичный ток, А |  |  |  |  | 5 |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 3.2.9 | Обмотка № 1 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 20 |  |  |
| 3.2.10 | Обмотка № 2 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 20 |  |  |
| 3.2.11 | На вводе нейтрали ВН: Количество, шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3.2.12 | Первичный ток, А |  |  |  |  | 150 (300-200-150-100) |  |  |
| 3.2.13 | Вторичный ток, А |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 3.2.14 | Обмотка № 1 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 20 |  |  |
| 3.2.15 | Обмотка № 2 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 20 |  |  |
| 3.2.16 | Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей (да/нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.2.17 | Периодичность поверок классов точности в эксплуатации, не менее лет |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 3.2.18 | Техническая документация к трансформатору тока на русском языке: паспорт; руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; копии протоколов приёмо-сдаточных испытаний; сертификат безопасности; свидетельство о поверке; - сертификат об утверждении типа средств измерения; - сертификат соответствия ГОСТ |  |  |  |  | Да, указать номер и дату документов в составе заявки на участие на аналогичные трансформаторы тока, которые применялись ранее |  |  |
| 4. | Устройство регулирования напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Тип, производитель |  |  |  |  | RS-9.3 III 200-41.5/K-10191WR, Hyundai Heavy Industries Ltd., Болгария (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 4.2 | Количество переключений до I ревизии, не менее |  |  |  |  | 50 000 |  |  |
| 4.3 | Соответствие требованиям МЭК 214 (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.4 | Механический ресурс контактора, количество переключений в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не менее |  |  |  |  | 500 000 |  |  |
| 4.5 | Износостойкость контактов при (0,7-1,0) Iном количество переключений в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не менее |  |  |  |  | 250 000 |  |  |
| 4.6 | Кривая зависимости износа контактов от тока переключения |  |  |  |  | Приложить к техническому предложению |  |  |
| 4.7 | Тип контактной системы |  |  |  |  | * |  |  |
| 4.8 | Привод РПН должен быть оборудован системой обогрева (да/нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.9 | Устройство РПН должно быть снабжено: струйным защитным реле; датчиком положения; датчиком температуры с уставкой от минус 25 ˚С (ГОСТ Р 52719, п. Г.37) (да/нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.10 | Поставка устройств РПН комплектно с датчиком температуры масла в баке контактора РПН с выходом 4-20 мА (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.11 | Напряжение питания РПН, В: - двигателей - цепей управления - цепей сигнализации |  |  |  |  | ~380 ~220 =220 |  |  |
| 4.12 | Наличие протоколов испытаний, подтверждающих заявленные характеристики (да, нет) |  |  |  |  | Приложить к техническому предложению |  |  |
| 4.13 | Опыт эксплуатации, лет |  |  |  |  | * |  |  |
| 4.14 | Техническая поддержка на территории России (в том числе сервисное обслуживание) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.15 | Датчик положения РПН: - количество, шт. - аналоговые выходы |  |  |  |  | 1 4 – 20 мА |  |  |
| 4.16 | Мониторинг РПН с функциями: - контроль температуры масла; - контроль коммутационного ресурса; - контроль механического момента переключения; |  |  |  |  | Нет Нет Нет |  |  |
| 4.17 | Тип привода устройства РПН |  |  |  |  | MZ-4.4 (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 4.18 | Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  |  | ХЛ1 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.19 | Подтвержденная производителем РПН минимально-допустимая температура окружающего воздуха для нормальной работы РПН, оС |  |  |  |  | -60 |  |  |
| 5. | Система охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Тип системы охлаждения М, Д, М/Д, М/Д/ДЦ |  |  |  |  | Д |  |  |
| 5.2 | Компоновка охладителей (радиаторов) |  |  |  |  | Навесная с боковым дутьём |  |  |
| 5.3 | Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов) |  |  |  |  | Пластинчатая (плоскоштампованные радиаторы, оцинкованные методом горячего оцинкования с покраской, документация на оцинкованные радиаторы прикладывается к конкурсной документации) |  |  |
| 5.4 | Количество охладителей/из них резервных |  |  |  |  | Указывается производителем/ один радиатор и боковой вентилятор с двигателем предусмотреть в ЗИП |  |  |
| 5.5 | Срок эксплуатации вентиляторов системы охлаждения, лет, не менее |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | Включение циркуляции масла на отключенном трансформаторе при температуре окружающего воздуха (для системы ДЦ) +30˚С, (Да, Нет) |  |  |  |  | - |  |  |
| 5.6 | Номинальное напряжение переменного тока электродвигательной системы охлаждения, В |  |  |  |  | ~380 |  |  |
| 5.7 | Номинальная мощность электродвигателя системы охлаждения , кВт (обдув + циркуляция) |  |  |  |  | * |  |  |
| 5.8 | Напряжение питания системы охлаждения, РПН, В |  |  | Двигателей |  | ~380 |  |  |
|  |  |  |  | Цепей управления |  | ~220 |  |  |
|  |  |  |  | Цепей сигнализации |  | =220 |  |  |
| 5.9 | Автоматическое управление системой охлаждения (да/нет) |  |  |  |  | * |  |  |
|  | Микропроцессорная система управления охлаждением на базе контроллеров PLC (Должен поддерживать функциональные характеристики шкафа для интеграции трансформатора в систему управления цифровой подстанцией) |  |  |  |  | Да |  |  |
|  | Протокол передачи данных с PLC |  |  |  |  | МЭК 61850 |  |  |
|  | Устройства, сигналы, которые собираются в PLC для передачи на верхний уровень: – предохранительный клапан; – струйное реле; – газовое реле; – температура верхних слоёв масла; – текущая температура верхних слоёв масла; – текущая температура обмотки; – текущее положение РПН; – текущая температура масла в контакторе РПН; – положение пускателей системы охлаждения; – неисправность системы охлаждения - должно выполняться дублирование сигналов по «меди» |  |  |  |  | Да, подтвердить возможность изготовления приложив к конкурной документации схемное исполнение данного шкафа на примере уже произведенного оборудования с элементной базой |  |  |
|  | Производитель системы сбора и передачи данных \ страна происхождения |  |  |  |  | * |  |  |
| 6 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уровень разъема бака (нижний, верхний) |  |  |  |  | нижний |  |  |
| 6.2 | Заземление активной части (с выводом наружу бака) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.3 | Режим работы нейтрали ВН |  |  |  |  | глухое заземление (возможна работа с разземленной нейтралью при условии защиты соответствующим ОПН) |  |  |
| 6.4 | Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения (да, нет) При транспортировке В эксплуатации |  |  |  |  | Да Да |  |  |
| 6.5 | Устройство защиты масла от контакта с окружающим воздухом (пленочная защита) (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.6 | Наличие термосифонного фильтра (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.7 | Газовое реле: В основном баке - с двумя н. о. контактами на откл. и двумя н.о. контактами на сигнал (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.8 | Струйное реле: В баке РПН - с двумя н.о. контактами на откл. и один н.о. контакт на сигнал (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.9 | Предохранительный клапан (да, нет) (клапан сброса давления) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.10 | Наличие необслуживаемого воздухоосушителя (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.11 | Тип и производитель необслуживаемого воздухоосушителя: - на основной отсек расширителя - на отсек РПН расширителя |  |  |  |  | STB-100, Qualitrol (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 6.12 | Срок службы уплотнительной резины не менее, лет |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 6.13 | Отсутствие необходимости подпрессовки обмоток и магнитопровода на весь срок службы (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.14 | Цвет покраски трансформатора (RAL) |  |  |  |  | RAL 7035 |  |  |
| 6.15 | Установка трансформатора горизонтальная (без уклона в сторону расширителя), (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.16 | Требования к внутренней изоляции ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  | Категория «а» |  |  |
| 6.17 | Уровень частичных разрядов |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |  | ZPM_RAZRYD_CHAST |
| 6.18 | Допустимые повышения напряжения 50 Гц в сети при длительности t и количестве повышений в год n (в относительных единицах по отношению к максимальному рабочему напряжению) |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |  |  |
| 6.19 | Допустимые перегрузки |  |  |  |  | ГОСТ 14209-97 |  |  |
| 6.20 | В местах прохода контрольных кабелей в клеммные коробки, шкафы управления, приводы должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.21 | Наличие деталей и накладок для установки и крепления трансформатора (для обеспечения сейсмостойкости и уклона) в сейсмически активной зоне (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 7. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  | ХЛ1 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 7.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже, 0С |  |  |  |  | +40 |  |  |
| 7.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше, 0С |  |  |  |  | -60 |  |  |
| 7.4 | Толщина стенки гололеда не менее, мм |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 7.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда не менее, м/с |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 7.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда не менее, м/с |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 7.7 | Предельная высота установки над уровнем моря, не ниже, м |  |  |  |  | До 1000 |  |  |
| 7.8 | Сейсмичность района, не менее баллов по шкале MSK-64 (не менее 6) |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее |  |  |  |  | Не требуется в течении всего срока службы |  |  |
| 8.2 | Срок службы до первого капитального ремонта, лет, не менее |  |  |  |  | Не требуется в течении всего срока службы |  |  |
| 8.3 | Срок службы, лет |  |  |  |  | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 8.4 | Вероятность безотказной работы за весь срок службы |  |  |  |  | 0,995 |  |  |
| 8.5 | Объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; стоимость капитального ремонта, % от стоимости аппарата |  |  |  |  | Менее 1% |  |  |
| 9 | Гарантия изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, со дня ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 10 | Требования по экологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Напряжение радиопомех (НРП) измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| 10.2 | Допустимый корректированный уровень звуковой мощности при номинальном напряжении, дБА, не более |  |  |  |  | * |  |  |
| 11 | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Номер и дата выдачи сертификатов безопасности |  |  |  |  | Предоставляется производителем |  |  |
| 11.2 | Требования безопасности, в том числе пожарной (ГОСТ Р 52719, п. 7.1, ГОСТ 12.2.007.2, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 142540) (Да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 11.3 | Лестница, прикрепленная к баку, и упоры (ГОСТ12.2.007.2) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12 | Комплект поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Трансформатор трехфазный с комплектующими изделиями в соответствии с нормативной документацией по ГОСТ 17544-93 (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.2 | Отправка (с маслом, без масла) |  |  |  |  | С маслом |  |  |
| 12.3 | Резервное количество трансформаторного масла: - для долива и технологических операций при монтаже, кг - для долива в эксплуатации, % от объема масла в баке |  |  |  |  | Да 10 |  |  |
| 12.4 | Указатель уровня масла в расширителе со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.5 | Индикатор температуры обмотки (да, нет) |  |  |  |  | Да, типа АКМ (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.6 | Индикатор температуры масла (да, нет) |  |  |  |  | Да, типа АКМ (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.7 | Устройство для отбора проб газа из газового реле (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.8 | Датчик для определения газосодержания в масле (да, нет) |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 12.9 | Датчик для определения влагосодержания в масле (да, нет) |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 12.10 | Датчики контроля характеристик вводов 110 кВ (емкость С и абсолютные значения tg δ) (да, нет). Интеграция в АСУ ТП энергообъекта по стандартным каналам и протоколам связи. |  |  |  |  | Предусмотреть возможность установки датчи-ков. |  |  |
| 12.11 | Предохранительные клапаны с контактами для сигнализации о срабатывании (да, нет) |  |  |  |  | Да, «Qualitrol» (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.12 | Тип отсечного клапана |  |  |  |  | - |  |  |
| 12.13 | Тип газового реле (с двумя парами отключающих и сигнальных контактов) |  |  |  |  | BF-80/Q (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.14 | Тип струйного реле (с двумя отключающими контактами) |  |  |  |  | URF-25/10 (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.15 | Контрольные кабели медные, многожильные в металлорукаве*, сечением мм2: От трансформаторов тока От приборов контроля |  |  |  |  | 2,5 1,5 |  |  |
| 12.16 | Шкафы управления и сигнализации должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов со степенью защиты IP- 54 по ГОСТ 14254-96 (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.18 | Алгоритм автоматического управления системой охлаждения: |  |  |  |  | * |  |  |
| 12.19 | Шкаф автоматики системы охлаждения: - автоматическое поддержание температуры внутри шкафа для нормальной работы в соответствии с климатическим исполнением трансформатора; - степень защиты шкафа не ниже IP55 по ГОСТ 14254-96; - наличие контроля доступа в шкаф с сигнализацией; - плавный пуск и токовая защита электродвигателей вентиляторов обдува; - защита от асимметрии напряжения, обрыва нулевого провода, нарушения чередования фаз. - местное управление дутьем с панели шкафа; - автоматическое управление по току нагрузки трансформатора; - автоматическое управление по температуре верхних слоев масла. |  |  |  |  | Да, подтвердить возможность изготовления приложив к конкурной документации схемное исполнение данного шкафа на примере уже произведенного оборудования с элементной базой |  |  |
| 12.20 | Расположение домкратных площадок и проушин для подъёма должно быть на дне бака (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.21 | Обязательное предоставление габаритного и сборочного чертежа (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.22 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./ компл. и в электронном виде. |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 12.23 | Лестница, прикрепленная к баку, и упоры (ГОСТ12.2.007.2) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.24 | Наличие креплений для установки анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) с целью обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) |  |  |  |  | Да, с предоставлением чертежа установки на трансформаторе. |  |  |
| 12.25 | Наличие анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) для обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) |  |  |  |  | Да, с предоставлением описания на предлагаемое анкерное устройство. |  |  |
| 13 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52719-2007 или по требованиям МЭК |  |  |  |  | Да |  |  |
| 13.2 | Условия транспортировки (авто, ж/д транспорт) |  |  |  |  | авто, ж/д транспорт |  |  |
| 13.3 | Передвижение трансформатора |  |  |  |  | Продольно–поперечное |  |  |
| 13.4 | Наличие и форма катков |  |  |  |  | Да, с ребордой |  |  |
| 13.5 | Ширина колеи, мм, по ГОСТ Р 52719-2007: Продольного перемещения Поперечное перемещения |  |  |  |  | 1524 2000 |  |  |
| 13.6 | Таможенная очистка и доставка оборудования до места назначения |  |  |  |  | Поставщиком |  |  |
| 13.7 | Наличие датчика «шок-индикатора» на баке трансформатора для контроля условий транспортировки (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 13.8 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП |  |  |  |  | По ГОСТ 52119-2007 |  |  |
| 13.9 | Монтаж трансформатора выполняется с участием шеф-инженера фирмы Поставщика (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 14 | Требования по сертификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Сертификат соответствия ГОСТ на трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 15 | Обязательные требования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | I II IV III Расположение вводов необходимо выполнить в соответствие с расположением, указанным на рисунок 1 Сторона расширительного бака, РПН I – расположены ввода ВН II – расположены ввода ВН и вводнейтрали Ш – расположены ввода НН IV – расположены ввода СН |  |  |  |  | Подтвердить предоставлением габаритного чертежа. |  |  |
| 15.2 | Размещение навесного оборудования (привода РПН, шкафа ШД) выполнить в соответствии с чертежом силового трансформатора (Приложение 1 Таблицы 1 к ТЗ). |  |  |  |  | Подтвердить предоставлением чертежа трансформатора с размещением навесного оборудования. |  |  |
| 15.3 | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  |  |  |  | Да Да |  |  |
| 15.4 | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 |  |  |  |  | Да |  |  |
| 15.5 | Периодичность и объем технического обслуживания |  |  |  |  | Согласно Руководству по эксплуатации, в приложении к техническому предложению, приложить руководство по эксплуатации |  |  |
| 16 | Требования к сервисным центрам |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания (да, нет) в России |  |  |  |  | да, указать адрес |  |  |
| 16.2 | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов (да, нет) |  |  |  |  | да, поставщик обязан иметь аккредитованный учебный центр, либо действующие договора с аккредитованными учебными центрами. Подтвердить данное требование приложив к конкурсной документации соответствующую аккредитацию или действующие договора с аккредитованными учебными центрам |  |  |
| 16.3 | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.4 | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.5 | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.6 | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.7 | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 17 | Общие требования к оборудованию: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Параметры, отмеченные *, должны быть представлены заводом-изготовителем. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.2 | Обеспечить возможность установки трансформаторов непосредственно на фундамент без кареток (катков) и рельс (требование п.4.2.206 ПУЭ-7). |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.3 | Для подтверждения предлагаемых параметров Участник конкурса должен в составе Конкурсной заявки предоставить заверенную копию технического паспорта и руководства по эксплуатации на аналогичный силовой трансформатор (ТДТН-25000/110 ХЛ1) предлагаемый к поставке. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.4 | Обеспечить предоставление документально оформленного расчётного обоснования стойкости КЗ. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.5 | На комплектующие силового трансформатора (высоковольтные ввода 110 кВ, переключающее устройство, газовое реле, струйное реле и т.д), отличные от указанных в технических требованиях, предоставить паспорта, инструкции подтверждающие технические характеристики, функции. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.6 | Заземление выполнить отдельно колокола бака и днища бака, активной части и магнитопровода. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.7 | Конструкция трансформатора должна позволять осуществлять его подъем без нагрузки на соединительные болты. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.8 | Приемо-сдаточные испытания выполнить с привлечением специалистов Заказчика. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.9 | Все применяемое испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.10 | Шефмонтаж трансформаторов проводить в два этапа (отдельно 1Т и 2Т). |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.11 | Шефмонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56203-2014 «Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования». |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.12 | Во всем неоговоренном, трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, СТО 56947007-29.180.091-2011. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.13 | Масло трансформаторное должно соответствовать требованиям СТ-ИА-30.2-2.1-27-02-2016, СТО 34.01-23.1-001-2017, таблица 31.2. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.14 | Объем и результаты приемо-сдаточных испытаний трансформатора на объекте строительства должны соответствовать требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |

Приложение 4

к Техническому заданию

Технические требования к поставляемым силовым трехобмоточным трансформаторам 110 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  |  |  |  | Требуемые значения параметров | Предлагаемые значения параметров (заполняются участником) | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |  |  | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2 | Заводской тип (марка) |  |  |  |  | ТДТН-25000/110/35/10 ХЛ1 |  |  |
| 1.3 | Количество трансформаторов, шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 1.4 | Номинальная мощность обмоток, кВА (ГОСТ 9680 п.2) |  |  |  | ВН | 25000 |  | ZPM_P_OBM_VN |
|  |  |  |  |  | СН | 25000 |  | ZPM_P_OBM_SN |
|  |  |  |  |  | НН | 25000 |  | ZPM_P_OBM_NN |
| 1.5 | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | ВН | 115 |  | ZPM_U_VN_NOM |
|  |  |  |  |  | СН | 38,5 |  | ZPM_U_SN_NOM |
|  |  |  |  |  | НН | 11 |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 1.6 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  | ВН | 126 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
|  |  |  |  |  | СН | 40,5 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
|  |  |  |  |  | НН | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.7 | Номинальное напряжение нейтрали, кВ |  |  |  |  | 35 |  |  |
| 1.8 | Номинальная частота, Гц |  |  |  |  | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.9 | Схема и группа соединения обмоток |  |  |  |  | Ун/ Ун/Д-0-11 |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 1.10 | Ток холостого хода, %, не более, |  |  |  |  | 0,2 |  | ZPM_I_HH |
| 1.11 | Напряжение короткого замыкания, приведенное к мощности 25000 кВА, % |  | ВН-СН |  |  | 10,5 |  | ZPM_U_KZ_VN-SN |
|  |  |  | ВН-НН |  |  | 17,5 |  | ZPM_U_KZ_VN-NN |
|  |  |  | СН-НН |  |  | 6,5 |  | ZPM_U_KZ_SN-NN |
| 1.12 | Потери холостого хода, не более, кВт |  |  |  |  | 21 |  | ZPM_P_HH |
| 1.13 | Потери КЗ в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не более, кВт |  |  |  |  | 140 |  | ZPM_P_KZ_VN-NN |
| 1.14 | Предусматривается параллельная работа (да/нет) |  |  |  |  | * |  |  |
| 1.15 | Способ и диапазон регулирования (по ГОСТ 17544-85) |  |  |  |  | РПН по стороне ВН ±9х1,78% ПБВ по стороне СН ±2х2,5% |  |  |
| 1.16 | Допустимые повышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды (ГОСТ Р 52719-2007), ˚С, не более -обмотки при естественной или принудительной циркуляции с ненаправленным потоком масла через обмотку; - масло в верхних слоях (исполнение герметичное или с расширителем); - поверхности магнитной системы и элементов металлоконструкций; |  |  |  |  | 65 60 75 |  |  |
| 1.17 | Стойкость к КЗ, кА - термическая: - динамическая (испытания не проводятся, подтверждается расчетом) |  |  |  |  | По ГОСТ Р 52719-2007 |  | ZPM_I_TERM/ZPM_I_DIN |
| 1.18 | Требование к электрической прочности изоляции |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18.1 | Испытательное напряжение обмотки ВН (ГОСТ Р 52719, п. 6.3, ГОСТ 1516.3, таблица 3): - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли, кВ - одноминутное переменное напряжение между фазами, кВ |  |  |  |  | 480 550 200 200 |  | ZPM_U_ISP_GR_IMP |
| 1.18.2 | Испытательное напряжение обмотки СН: - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли и других обмоток, кВ |  |  |  |  | 190 220 80 |  |  |
| 1.18.3 | Испытательное напряжение обмотки НН: - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли и других обмоток, кВ |  |  |  |  | 75 90 28 |  |  |
| 1.18.4 | Испытательные напряжения внутренней и внешней изоляции нейтрали (ГОСТ 1516.3, таблица 6): - одноминутное переменное нейтрали, кВ - ввода нейтрали, кВ - полного грозового импульса нейтрали и ввода нейтрали, кВ |  |  |  |  | 100 110 200 |  |  |
| 1.18.5 | Допустимые превышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более (ГОСТ Р 52719, п.6.1.1): – для обмоток – для масла – для магнитопровода и элементов конструкции – для контактов съёмных вводов (при болтовом соединении): в масле в воздухе |  |  |  |  | +65 +60 +75 +85 +65 |  |  |
| 1.18.6 | Максимальная температура медных обмоток при установившихся токах короткого замыкания, С, не более (ГОСТ Р 52719, п. 6.1.5) |  |  |  |  | 250 |  |  |
| 2. | Требования к материалам (марки, типы и производители основных комплектующих) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Масло (по ТУ 38.1011025-85) |  |  |  |  | ГК |  |  |
|  | Показатели масла из бака трансформатора и контактора устройства РПН после заливки (СТО 34.01-23.1-001-2017, таблица 31.2): – пробивное напряжение, кВ – тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90 °С, % – влагосодержание, г/т – содержание механических примесей, класс чистоты |  |  |  |  | 55 0,7 10 9 класс |  | ZPM_U_PROBOY_MASL/ZPM_SOD_VLAG_MASL_GT/ZPM_SOD_MEH_PRIMES_MASL/ZPM_K_TG_MASL_90 |
|  | Обмоточный провод |  |  |  |  | Медный провод с бумажной изоляцией |  |  |
|  | Электрокартон |  |  |  |  | Weidmann, Switzerland (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
|  | Требование к контрольным кабелям |  |  |  |  | Негорючая изоляция, механическая защита |  |  |
| 3. | Требования к конструкции |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высоковольтные вводы |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Конструкция вводов ВН с твердой изоляцией RIP (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.1.2 | ВН |  |  |  |  | с внутренней твёрдой RIP изоляцией, с внешней фарфоровой, промежуточным диэлектриком – микагелем, производства ООО «ABB» (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 3.1.3 | СН |  |  |  |  | маслоподпорные с внешней фарфоровой изоляцией |  |  |
| 3.1.4 | НН |  |  |  |  | маслоподпорные с внешней фарфоровой изоляцией |  |  |
| 3.1.5 | Требование к изоляции вводов по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  | категория «а» |  | ZPM_KATEGORIYA_IZOLYAC_VNESH |
| 3.1.6 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее - для вводов ВН; - для вводов СН; - для вводов НН. |  |  |  |  | 2,5 3 3 |  | ZPM_DLINA_UT_VNESH |
| 3.1.7 | Опыт эксплуатации вводов выбранного типа и климатического исполнения, не менее, лет |  |  |  |  | 10 |  |  |
| 3.1.8 | Наличие аттестации вводов ВН и СН в ПАО «Россети», (да, нет) |  |  |  |  | Да, Указать номер и дату документа в составе заявки на участие |  |  |
| 3.1.9 | Допустимые нагрузки на клеммы в горизонтальном направлении, Н, не менее: Для вводов ВН |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 3.1.10 | Наличие измерительного вывода от изоляции ввода для возможности его технической диагностики (ГОСТ 10693, п. 2.2.) |  |  |  |  | Да |  | ZPM_R_IZOLYAC |
| 3.1.11 | Цвет фарфоровых покрышек вводов ВН |  |  |  |  | Коричневый |  |  |
| 3.1.12 | Комплектация вводов аппаратными зажимами |  |  |  |  | Да, зажимы со стандартной разметкой отверстий 45х45, при комплектации зажимами с другой разметкой включить в комплект переходные пластины с разметкой 45х45 мм. |  |  |
| 3.1.13 | Габаритные размеры, не более, мм: длина ширина высота |  |  |  |  | 6 500 3 900 5 600 |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.1.14 | Габариты транспортные, мм: длина ширина высота |  |  |  |  | * * * |  |  |
| 3.1.15 | Масса, кг, не более: Полная с маслом Транспортная с маслом Масла полная |  |  |  |  | 64300 58 000 17750 |  | ZPM_MASSA_SUH_KG/ZPM_MASSA_TRANS/ZPM_MASSA_MASLA_KG/ZPM_MASSA_MASLA_T/ZPM_MASSA_POLN_KG/ZPM_MASSA_POLN_T |
| 3.1.16 | Цвет покраски трансформатора |  |  |  |  | RAL 7035 |  |  |
| 3.1.17 | Сертификат соответствия ГОСТ (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.2 | Встроенные трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | На вводах ВН: Количество, шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3.2.2 | Первичный ток, А |  |  |  |  | 200 (600-400-300-200) |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 3.2.3 | Вторичный ток, А |  |  |  |  | 5 |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 3.2.4 | Обмотка № 1 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  | ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_1/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_2/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_3/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_4 |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  | ZPM_S_NOM_VTOR_OBM |
|  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 30 |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 3.2.5 | Обмотка № 2 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.6 | На вводах СН: Количество, шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3.2.7 | Первичный ток, А |  |  |  |  | 500 (1500-1000-750-500) |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 3.2.8 | Вторичный ток, А |  |  |  |  | 5 |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 3.2.9 | Обмотка № 1 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.10 | Обмотка № 2 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.11 | На вводе нейтрали ВН: Количество, шт. |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3.2.12 | Первичный ток, А |  |  |  |  | 200 (600-400-300-200) |  |  |
| 3.2.13 | Вторичный ток, А |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 3.2.14 | Обмотка № 1 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.15 | Обмотка № 2 – защита | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 30 |  |  |
| 3.2.16 | Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей (да/нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.2.17 | Периодичность поверок классов точности в эксплуатации, не менее лет |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 3.2.18 | Техническая документация к трансформатору тока на русском языке: паспорт; руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; копии протоколов приёмо-сдаточных испытаний; сертификат безопасности; свидетельство о поверке; - сертификат об утверждении типа средств измерения; - сертификат соответствия ГОСТ |  |  |  |  | Да, указать номер и дату документов в составе заявки на участие на аналогичные трансформаторы тока, которые применялись ранее |  |  |
| 4. | Устройство регулирования напряжения |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Тип, производитель |  |  |  |  | RS-9.3 III 200-41.5/K-10191WR, Hyundai Heavy Industries Ltd., Болгария (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 4.2 | Количество переключений до I ревизии, не менее |  |  |  |  | 50 000 |  |  |
| 4.3 | Соответствие требованиям МЭК 214 (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.4 | Механический ресурс контактора, количество переключений в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не менее |  |  |  |  | 500 000 |  |  |
| 4.5 | Износостойкость контактов при (0,7-1,0) Iном количество переключений в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не менее |  |  |  |  | 250 000 |  |  |
| 4.6 | Кривая зависимости износа контактов от тока переключения |  |  |  |  | Приложить к техническому предложению |  |  |
| 4.7 | Тип контактной системы |  |  |  |  | * |  |  |
| 4.8 | Привод РПН должен быть оборудован системой обогрева (да/нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.9 | Устройство РПН должно быть снабжено: струйным защитным реле; датчиком положения; датчиком температуры с уставкой от минус 25 ˚С (ГОСТ Р 52719, п. Г.37) (да/нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.10 | Поставка устройств РПН комплектно с датчиком температуры масла в баке контактора РПН с выходом 4-20 мА (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.11 | Напряжение питания РПН, В: - двигателей - цепей управления - цепей сигнализации |  |  |  |  | ~380 ~220 =220 |  |  |
| 4.12 | Наличие протоколов испытаний, подтверждающих заявленные характеристики (да, нет) |  |  |  |  | Приложить к техническому предложению |  |  |
| 4.13 | Опыт эксплуатации, лет |  |  |  |  | * |  |  |
| 4.14 | Техническая поддержка на территории России (в том числе сервисное обслуживание) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.15 | Датчик положения РПН: - количество, шт. - аналоговые выходы |  |  |  |  | 1 4 – 20 мА |  |  |
| 4.16 | Мониторинг РПН с функциями: - контроль температуры масла; - контроль коммутационного ресурса; - контроль механического момента переключения; |  |  |  |  | Нет Нет Нет |  |  |
| 4.17 | Тип привода устройства РПН |  |  |  |  | MZ-4.4 (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 4.18 | Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  |  | ХЛ1 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.19 | Подтвержденная производителем РПН минимально-допустимая температура окружающего воздуха для нормальной работы РПН, оС |  |  |  |  | -60 |  |  |
| 5. | Система охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Тип системы охлаждения М, Д, М/Д, М/Д/ДЦ |  |  |  |  | Д |  |  |
| 5.2 | Компоновка охладителей (радиаторов) |  |  |  |  | Навесная с боковым дутьём |  |  |
| 5.3 | Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов) |  |  |  |  | Пластинчатая (плоскоштампованные радиаторы, оцинкованные методом горячего оцинкования с покраской, документация на оцинкованные радиаторы прикладывается к конкурсной документации) |  |  |
| 5.4 | Количество охладителей/из них резервных |  |  |  |  | Указывается производителем/ один радиатор и боковой вентилятор с двигателем предусмотреть в ЗИП |  |  |
| 5.5 | Срок эксплуатации вентиляторов системы охлаждения, лет, не менее |  |  |  |  | 30 |  |  |
|  | Включение циркуляции масла на отключенном трансформаторе при температуре окружающего воздуха (для системы ДЦ) +30˚С, (Да, Нет) |  |  |  |  | - |  |  |
| 5.6 | Номинальное напряжение переменного тока электродвигательной системы охлаждения, В |  |  |  |  | ~380 |  |  |
| 5.7 | Номинальная мощность электродвигателя системы охлаждения , кВт (обдув + циркуляция) |  |  |  |  | * |  |  |
| 5.8 | Напряжение питания системы охлаждения, В |  |  | Двигателей |  | ~380 |  |  |
|  |  |  |  | Цепей управления |  | ~220 |  |  |
|  |  |  |  | Цепей сигнализации |  | =220 |  |  |
| 5.9 | Автоматическое управление системой охлаждения (да/нет) |  |  |  |  | * |  |  |
| 5.10 | Микропроцессорная система управления охлаждением на базе контроллеров PLC (Должен поддерживать функциональные характеристики шкафа для интеграции трансформатора в систему управления цифровой подстанцией) |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11 | Протокол передачи данных с PLC |  |  |  |  | МЭК 61850 |  |  |
| 5.12 | Устройства, сигналы, которые собираются в PLC для передачи на верхний уровень: – предохранительный клапан; – струйное реле; – газовое реле; – температура верхних слоёв масла; – текущая температура верхних слоёв масла; – текущая температура обмотки; – текущее положение РПН; – текущая температура масла в контакторе РПН; – положение пускателей системы охлаждения; – неисправность системы охлаждения - должно выполняться дублирование сигналов по «меди» |  |  |  |  | Да, подтвердить возможность изготовления приложив к конкурной документации схемное исполнение данного шкафа на примере уже произведенного оборудования с элементной базой |  |  |
| 5.13 | Производитель системы сбора и передачи данных \ страна происхождения |  |  |  |  | * |  |  |
| 6 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уровень разъема бака (нижний, верхний) |  |  |  |  | нижний |  |  |
| 6.2 | Заземление активной части (с выводом наружу бака) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.3 | Режим работы нейтрали ВН |  |  |  |  | глухое заземление (возможна работа с разземленной нейтралью при условии защиты соответствующим ОПН) |  |  |
| 6.4 | Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения (да, нет) При транспортировке В эксплуатации |  |  |  |  | Да Да |  |  |
| 6.5 | Устройство защиты масла от контакта с окружающим воздухом (пленочная защита) (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.6 | Наличие термосифонного фильтра (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.7 | Газовое реле: В основном баке - с двумя н. о. контактами на откл. и двумя н.о. контактами на сигнал (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.8 | Струйное реле: В баке РПН - с двумя н.о. контактами на откл. и один н.о. контакт на сигнал (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.9 | Предохранительный клапан (да, нет) (клапан сброса давления) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.10 | Наличие необслуживаемого воздухоосушителя (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.11 | Тип и производитель необслуживаемого воздухоосушителя: - на основной отсек расширителя - на отсек РПН расширителя |  |  |  |  | STB-100, Qualitrol (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 6.12 | Срок службы уплотнительной резины не менее, лет |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 6.13 | Отсутствие необходимости подпрессовки обмоток и магнитопровода на весь срок службы (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.14 | Цвет покраски трансформатора (RAL) |  |  |  |  | RAL 7035 |  |  |
| 6.15 | Установка трансформатора горизонтальная (без уклона в сторону расширителя), (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.16 | Требования к внутренней изоляции ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  | Категория «а» |  |  |
| 6.17 | Уровень частичных разрядов |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |  | ZPM_RAZRYD_CHAST |
| 6.18 | Допустимые повышения напряжения 50 Гц в сети при длительности t и количестве повышений в год n (в относительных единицах по отношению к максимальному рабочему напряжению) |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |  |  |
| 6.19 | Допустимые перегрузки |  |  |  |  | ГОСТ 14209-97 |  |  |
| 6.20 | В местах прохода контрольных кабелей в клеммные коробки, шкафы управления, приводы должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.21 | Наличие деталей и накладок для установки и крепления трансформатора (для обеспечения сейсмостойкости и уклона) в сейсмически активной зоне (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 7. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  | ХЛ1 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 7.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже, 0С |  |  |  |  | +40 |  |  |
| 7.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше, 0С |  |  |  |  | -60 |  |  |
| 7.4 | Толщина стенки гололеда не менее, мм |  |  |  |  | 20 |  |  |
| 7.5 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда не менее, м/с |  |  |  |  | 15 |  |  |
| 7.6 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда не менее, м/с |  |  |  |  | 40 |  |  |
| 7.7 | Предельная высота установки над уровнем моря, не ниже, м |  |  |  |  | До 1000 |  |  |
| 7.8 | Сейсмичность района, не менее баллов по шкале MSK-64 (не менее 6) |  |  |  |  | 6 |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет, не менее |  |  |  |  | Не требуется в течении всего срока службы |  |  |
| 8.2 | Срок службы до первого капитального ремонта, лет, не менее |  |  |  |  | Не требуется в течении всего срока службы |  |  |
| 8.3 | Срок службы, лет |  |  |  |  | 30 |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 8.4 | Вероятность безотказной работы за весь срок службы |  |  |  |  | 0,995 |  |  |
| 8.5 | Объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; стоимость капитального ремонта, % от стоимости аппарата |  |  |  |  | Менее 1% |  |  |
| 9 | Гарантия изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, со дня ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 5 |  |  |
| 10 | Требования по экологии |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Напряжение радиопомех (НРП) измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  |  |  |  | 2500 |  |  |
| 10.2 | Допустимый корректированный уровень звуковой мощности при номинальном напряжении, дБА, не более |  |  |  |  | * |  |  |
| 11 | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Номер и дата выдачи сертификатов безопасности |  |  |  |  | Предоставляется производителем |  |  |
| 11.2 | Требования безопасности, в том числе пожарной (ГОСТ Р 52719, п. 7.1, ГОСТ 12.2.007.2, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 142540) (Да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12 | Комплект поставки |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Трансформатор трехфазный с комплектующими изделиями в соответствии с нормативной документацией по ГОСТ 17544-93 (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.2 | Отправка (с маслом, без масла) |  |  |  |  | С маслом |  |  |
| 12.3 | Резервное количество трансформаторного масла: - для долива и технологических операций при монтаже, кг - для долива в эксплуатации, % от объема масла в баке |  |  |  |  | Да 10 |  |  |
| 12.4 | Указатель уровня масла в расширителе со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.5 | Индикатор температуры обмотки (да, нет) |  |  |  |  | Да, типа АКМ (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.6 | Индикатор температуры масла (да, нет) |  |  |  |  | Да, типа АКМ (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.7 | Устройство для отбора проб газа из газового реле (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.8 | Датчик для определения газосодержания в масле (да, нет) |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 12.9 | Датчик для определения влагосодержания в масле (да, нет) |  |  |  |  | Нет |  |  |
| 12.10 | Датчики контроля характеристик вводов 110 кВ (емкость С и абсолютные значения tg δ) (да, нет). Интеграция в АСУ ТП энергообъекта по стандартным каналам и протоколам связи. |  |  |  |  | Предусмотреть возможность установки датчи-ков. |  |  |
| 12.11 | Предохранительные клапаны с контактами для сигнализации о срабатывании (да, нет) |  |  |  |  | Да, «Qualitrol» (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.12 | Тип отсечного клапана |  |  |  |  | - |  |  |
| 12.13 | Тип газового реле (с двумя парами отключающих и сигнальных контактов) |  |  |  |  | BF-80/Q (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.14 | Тип струйного реле (с двумя отключающими контактами) |  |  |  |  | URF-25/10 (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 12.15 | Контрольные кабели медные, многожильные в металлорукаве*, сечением мм2: От трансформаторов тока От приборов контроля |  |  |  |  | 2,5 1,5 |  |  |
| 12.16 | Шкафы управления и сигнализации должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов со степенью защиты IP- 54 по ГОСТ 14254-96 (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.18 | Алгоритм автоматического управления системой охлаждения: |  |  |  |  | * |  |  |
| 12.19 | Шкаф автоматики системы охлаждения: - автоматическое поддержание температуры внутри шкафа для нормальной работы в соответствии с климатическим исполнением трансформатора; - степень защиты шкафа не ниже IP55 по ГОСТ 14254-96; - наличие контроля доступа в шкаф с сигнализацией; - плавный пуск и токовая защита электродвигателей вентиляторов обдува; - защита от асимметрии напряжения, обрыва нулевого провода, нарушения чередования фаз. - местное управление дутьем с панели шкафа; - автоматическое управление по току нагрузки трансформатора; - автоматическое управление по температуре верхних слоев масла. |  |  |  |  | Да, подтвердить возможность изготовления приложив к конкурной документации схемное исполнение данного шкафа на примере уже произведенного оборудования с элементной базой |  |  |
| 12.20 | Расположение домкратных площадок и проушин для подъёма должно быть на дне бака (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.21 | Обязательное предоставление габаритного и сборочного чертежа (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.22 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./ компл. и в электронном виде. |  |  |  |  | 3 |  |  |
| 12.23 | Лестница, прикрепленная к баку, и упоры (ГОСТ12.2.007.2) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 12.24 | Наличие креплений для установки анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) с целью обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) |  |  |  |  | Да, с предоставлением чертежа установки на трансформаторе. |  |  |
| 12.25 | Наличие анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) для обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) |  |  |  |  | Да, с предоставлением описания на предлагаемое анкерное устройство. |  |  |
| 13 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52719-2007 или по требованиям МЭК |  |  |  |  | Да |  |  |
| 13.2 | Условия транспортировки (авто, ж/д транспорт) |  |  |  |  | авто, ж/д транспорт |  |  |
| 13.3 | Передвижение трансформатора |  |  |  |  | Продольно–поперечное |  |  |
| 13.4 | Наличие и форма катков |  |  |  |  | Да, с ребордой |  |  |
| 13.5 | Ширина колеи, мм, по ГОСТ Р 52719-2007: Продольного перемещения Поперечное перемещения |  |  |  |  | 1524 2000 |  |  |
| 13.6 | Таможенная очистка и доставка оборудования до места назначения |  |  |  |  | Поставщиком |  |  |
| 13.7 | Наличие датчика «шок-индикатора» на баке трансформатора для контроля условий транспортировки (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 13.8 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП |  |  |  |  | По ГОСТ 52119-2007 |  |  |
| 13.9 | Монтаж трансформатора выполняется с участием шеф-инженера фирмы Поставщика (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 14 | Требования по сертификации |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Сертификат соответствия ГОСТ на трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 15 | Обязательные требования: |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1 | I II IV III Расположение вводов необходимо выполнить в соответствие с расположением, указанным на рисунок 1 Сторона расширительного бака, РПН I – расположены ввода ВН II – расположены ввода ВН и вводнейтрали Ш – расположены ввода НН IV – расположены ввода СН |  |  |  |  | Подтвердить предоставлением габаритного чертежа. |  |  |
| 15.2 | Размещение навесного оборудования (привода РПН, шкафа ШД) выполнить в соответствии с чертежом силового трансформатора (Приложение 1 Таблицы 1 к ТЗ). |  |  |  |  | Подтвердить предоставлением чертежа трансформатора с размещением навесного оборудования. |  |  |
| 15.3 | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  |  |  |  | Да Да |  |  |
| 15.4 | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 |  |  |  |  | Да |  |  |
| 15.5 | Периодичность и объем технического обслуживания |  |  |  |  | Согласно Руководству по эксплуатации, в приложении к техническому предложению, приложить руководство по эксплуатации |  |  |
| 16 | Требования к сервисным центрам |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания (да, нет) в России |  |  |  |  | да, указать адрес |  |  |
| 16.2 | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов (да, нет) |  |  |  |  | да, поставщик обязан иметь аккредитованный учебный центр, либо действующие договора с аккредитованными учебными центрами. Подтвердить данное требование приложив к конкурсной документации соответствующую аккредитацию или действующие договора с аккредитованными учебными центрам |  |  |
| 16.3 | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.4 | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.5 | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.6 | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 16.7 | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |
| 17 | Общие требования к оборудованию: |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Параметры, отмеченные *, должны быть представлены заводом-изготовителем. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.2 | Обеспечить возможность установки трансформаторов непосредственно на фундамент без кареток (катков) и рельс (требование п.4.2.206 ПУЭ-7). |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.3 | Для подтверждения предлагаемых параметров Участник конкурса должен в составе Конкурсной заявки предоставить заверенную копию технического паспорта и руководства по эксплуатации на аналогичный силовой трансформатор (ТДТН-25000/110 ХЛ1) предлагаемый к поставке. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.4 | Обеспечить предоставление документально оформленного расчётного обоснования стойкости КЗ. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.5 | На комплектующие силового трансформатора (высоковольтные ввода 110 кВ, переключающее устройство, газовое реле, струйное реле и т.д), отличные от указанных в технических требованиях, предоставить паспорта, инструкции подтверждающие технические характеристики, функции. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.6 | Заземление выполнить отдельно колокола бака и днища бака, активной части и магнитопровода. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.7 | Конструкция трансформатора должна позволять осуществлять его подъем без нагрузки на соединительные болты. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.8 | Приемо-сдаточные испытания выполнить с привлечением специалистов Заказчика. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.9 | Все применяемое испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.10 | Шефмонтаж трансформаторов проводить в два этапа (отдельно 1Т и 2Т). |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.11 | Шефмонтажные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56203-2014 «Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования». |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.12 | Во всем неоговоренном, трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, СТО 56947007-29.180.091-2011. Масло трансформаторное должно соответствовать требованиям СТ-ИА-30.2-2.1-27-02-2016. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.13 | Масло трансформаторное должно соответствовать требованиям СТ-ИА-30.2-2.1-27-02-2016, СТО 34.01-23.1-001-2017, таблица 31.2. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |
| 17.14 | Объем и результаты приемо-сдаточных испытаний трансформатора на объекте строительства должны соответствовать требованиям СТО 34.01-23.1-001-2017. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |

Приложение 5

к Техническому заданию

Технические требования к силовым двухобмоточным трансформаторам 110 кВ

| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) |  |  |  |  |  | Требуемые значения параметров | Предлагаемые значения параметров (заполняются участником) | Код параметра (не подлежит изменению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Основные параметры |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  |  |  |  |  | * |  | ZPM_ZAVOD |
| 1.2 | Заводской тип (марка) |  |  |  |  |  | ТДН |  |  |
| 1.3 | Номинальная мощность обмоток, кВА (ГОСТ 9680 п.2) |  |  |  | ВН |  | 25000 |  | ZPM_P_OBM_VN |
|  |  |  |  |  | НН |  | 25000 |  | ZPM_P_OBM_NN |
| 1.4 | Номинальное напряжение, кВ |  |  |  | ВН |  | 115 |  | ZPM_U_VN_NOM |
|  |  |  |  |  | НН |  | 11 |  | ZPM_U_NN_NOM |
| 1.5 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  |  |  | ВН |  | 126 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
|  |  |  |  |  | НН |  | 12 |  | ZPM_U_RAB_MAX |
| 1.6 | Номинальное напряжение нейтрали, кВ |  |  |  |  |  | В соответствии с ГОСТ |  |  |
| 1.7 | Номинальная частота, Гц |  |  |  |  |  | 50 |  | ZPM_F_NOM |
| 1.8 | Схема и группа соединения обмоток |  |  |  |  |  | Ун/Д-11 |  | ZPM_SHEM_GR_SOED_OBMOT |
| 1.9 | Ток холостого хода, %, не более, |  |  |  |  |  | 0,15 |  | ZPM_I_HH |
| 1.10 | Напряжение короткого замыкания, % (ГОСТ 12965) |  |  |  |  |  | 10,5 |  | ZPM_U_KZ_VN-NN |
| 1.11 | Потери холостого хода, не более, кВт |  |  |  |  |  | 17 |  | ZPM_P_HH |
| 1.12 | Потери КЗ в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не более, кВт |  |  |  |  |  | 120 |  | ZPM_P_KZ_VN-NN |
| 1.13 | Предусматривается параллельная работа (да/нет) |  |  |  |  |  | В кратковременных переключениях при ремонтных работах на ПС |  |  |
| 1.14 | Способ и диапазон регулирования (по ГОСТ 17544-85) |  |  |  |  |  | РПН ±(9х1,78%) |  |  |
| 1.15 | Допустимые повышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, ˚С, не более |  |  |  |  |  | ГОСТ Р 52719-2007 |  |  |
| 1.16 | Стойкость к КЗ, кА - термическая: - динамическая (испытания не проводятся, подтверждается расчетом) |  |  |  |  |  | По ГОСТ Р 52719-2007 |  | ZPM_I_TERM/ZPM_I_DIN |
| 1.17 | Требование к электрической прочности изоляции |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17.1 | Испытательное напряжение обмотки ВН (ГОСТ Р 52719, п. 6.3, ГОСТ 1516.3, таблица3): - полного грозового импульса, кВ - срезанного грозового импульса, кВ - одноминутное переменное напряжение относительно земли, кВ - одноминутное переменное напряжение между фазами, кВ |  |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3, таблица 3 |  | ZPM_U_ISP_GR_IMP/ |
| 1.17.2 | - одноминутное промышленной частоты действующее значение, кВ (уровень изоляции а) |  |  |  |  |  | ** |  |  |
| 1.17.3 | Испытательные напряжения внутренней и внешней изоляции нейтрали (ГОСТ 1516.3, таблица 6): - одноминутное переменное нейтрали, кВ - ввода нейтрали, кВ - полного грозового импульса нейтрали и ввода нейтрали, кВ |  |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3, таблица 6 |  |  |
| 1.17.4 | Допустимые превышения температуры отдельных элементов трансформатора над температурой окружающей среды, °С, не более (ГОСТ Р 52719, п.6.1.1): – для обмоток – для масла – для магнитопровода и элементов конструкции – для контактов съёмных вводов (при болтовом соединении): в масле в воздухе |  |  |  |  |  | +65 +60 +75 +85 +65 |  |  |
| 1.17.5 | Максимальная температура медных/алюминиевых обмоток при установившихся токах короткого замыкания, С, не более (ГОСТ Р 52719, п. 6.1.5) |  |  |  |  |  | 250/200 |  |  |
| 2. | Требования к материалам (марки, типы и производители основных комплектующих) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Масло (по ТУ 38.1011025-85) |  |  |  |  |  | ГК, Россия |  |  |
| 2.2 | Показатели масла из бака трансформатора и контактора устройства РПН после заливки (РД 34.45-51.300-97, таблица 25.2): – пробивное напряжение, кВ – тангенс угла диэлектрических потерь при температуре 90 °С, % – влагосодержание, г/т – содержание механических примесей, класс чистоты |  |  |  |  |  | 55 2,0 10 12 |  | ZPM_U_PROBOY_MASL/ZPM_SOD_VLAG_MASL_GT/ZPM_SOD_MEH_PRIMES_MASL/ZPM_K_TG_MASL_90 |
| 2.3 | Обмоточный провод |  |  |  |  |  | медный провод в бумажной изоляции для обмоток ВН и НН |  |  |
| 2.4 | Электрокартон |  |  |  |  |  | Weidmann, Switzerland (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 2.5 | Требование к контрольным кабелям |  |  |  |  |  | Негорючая изоляция, механическая защита |  |  |
| 2.6 | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  |  |  |  |  | Да Нет |  |  |
| 2.7 | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 |  |  |  |  |  | Да |  | ZPM_PARAM_TEH_SOST |
| 2.8 | Периодичность и объем технического обслуживания |  |  |  |  |  | Согласно Руководству по эксплуатации, в приложении к техническому предложению, приложить руководство по эксплуатации к техническому предложению на конкурс |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 3. | Требования к конструкции |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высоковольтные вводы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Конструкция вводов ВН с твердой изоляцией RIP (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.1.2 | ввод ВН |  |  |  |  |  | С внутренней твердой RIP изоляцией ,с внешней фарфоровой |  |  |
| 3.1.3 | ввод нейтрали ВН |  |  |  |  |  | Маслоподпорный с внешней фарфоровой изоляцией |  |  |
| 3.1.4 | ввод НН |  |  |  |  |  | Маслоподпорный с внешней фарфоровой изоляцией |  |  |
| 3.1.5 | Требование к изоляции вводов по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  |  | (категория «а») |  | ZPM_KATEGORIYA_IZOLYAC_VNESH |
| 3.1.6 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее - для вводов ВН; - для вводов НН. |  |  |  |  |  | 2,5 3 |  | ZPM_DLINA_UT_VNESH |
| 3.1.7 | Опыт эксплуатации вводов выбранного типа и климатического исполнения, не менее, лет |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 3.1.8 | Наличие аттестации вводов в ПАО «Россети», (да, нет) |  |  |  |  |  | Да, Указать номер и дату документа в составе заявки на участие |  |  |
| 3.1.9 | Допустимые нагрузки на клеммы в горизонтальном направлении, Н, не менее: Для вводов ВН |  |  |  |  |  | 1000 |  |  |
| 3.1.10 | Наличие измерительного вывода от изоляции ввода для возможности его технической диагностики (ГОСТ 10693, п. 2.2.) |  |  |  |  |  | Да |  | ZPM_R_IZOLYAC |
| 3.1.11 | Цвет фарфоровых покрышек вводов ВН, НН и нейтрали |  |  |  |  |  | Коричневый |  |  |
| 3.1.12 | Габаритные размеры, не более, мм: длина ширина высота |  |  |  |  |  | 5650 3640 5460 |  | ZPM_RAZMER_GABARIT |
| 3.1.13 | Габариты транспортные, мм: длина ширина высота |  |  |  |  |  | 5440 2380 3750 |  |  |
| 3.1.14 | Масса, кг, не более: Транспортная (без масла) полная масла |  |  |  |  |  | 46700 53100 14890 |  | ZPM_MASSA_SUH_KG/ZPM_MASSA_TRANS/ZPM_MASSA_MASLA_KG/ZPM_MASSA_MASLA_T/ZPM_MASSA_POLN_KG/ZPM_MASSA_POLN_T |
| 3.1.15 | Цвет покраски трансформатора |  |  |  |  |  | RAL 7035 |  |  |
| 3.1.16 | Сертификат соответствия ГОСТ (да, нет) |  |  |  |  |  | Да, предоставить в составе заявки на участие |  |  |
| 3.2 | Встроенные трансформаторы тока |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2.1 | На вводах ВН: Количество, шт. |  |  |  |  |  | 4 |  |  |
| 3.2.2 | Первичный ток, А - для защиты - для измерения - учета |  |  |  |  |  | 600-400-300-200 |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 3.2.3 | Вторичный ток, А |  |  |  |  |  | 5 |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 3.2.4 | Обмотка № 1,2,3 – защита |  | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  | ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_1/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_2/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_3/ZPM_K_TOCHN_LITER_OBM_VTOR_4 |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  | ZPM_S_NOM_VTOR_OBM |
|  |  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 20 |  | ZPM_NOM_KRAT_VTOR_OBM |
| 3.2.5 | Обмотка № 4– измерение |  | Класс точности, % |  |  |  | 0,2 |  |  |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения |  |  |  | 5 |  |  |
| 3.2.6 | На вводе нейтрали ВН: Количество, шт. |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| 3.2.7 | Первичный ток, А – для защиты |  |  |  |  |  | 600-400-300-200 |  | ZPM_I_PERV_NOM |
| 3.2.8 | Вторичный ток, А |  |  |  |  |  | 5 |  | ZPM_I_VTOR_NOM |
| 3.2.9 | Обмотка № 1,2 – защита |  | Класс точности, % |  |  |  | 10Р |  |  |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | 30 |  |  |
|  |  |  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для РЗ, не менее |  |  |  | 20 |  |  |
| 3.2.10 | Обмотка № ** –измерение |  | Класс точности. % |  |  |  | Не требуется |  |  |
|  |  |  | Вторичная нагрузка, ВА |  |  |  | Не требуется |  |  |
|  |  |  | Коэффициент защиты приборов обмотки для измерения |  |  |  | Не требуется |  |  |
| 3.2.11 | Все ответвления трансформаторов тока должны быть выведены в коробку для присоединения кабелей (да/нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 3.2.12 | Периодичность поверок классов точности в эксплуатации, не менее лет |  |  |  |  |  | 8 |  |  |
| 3.2.13 | Техническая документация к трансформатору тока на русском языке: паспорт; руководство по эксплуатации, включающее указания по транспортированию, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию; копии протоколов приёмо-сдаточных испытаний; сертификат безопасности; свидетельство о поверке; - сертификат об утверждении типа средств измерения; - сертификат соответствия ГОСТ |  |  |  |  |  | Да, указать номер и дату документов в составе заявки на участие на аналогичные трансформаторы тока, которые применялись ранее |  |  |
|  | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  |  |  |  |  | Да Нет |  |  |
|  | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 |  |  |  |  |  | Да |  |  |
|  | Периодичность и объем технического обслуживания |  |  |  |  |  | * |  | ZPM_PERIOD_PROVED_TO |
| 4. | Устройство регулирования напряжения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Тип, производитель |  |  |  |  |  | Определяет завод-изготовитель с учетом полученной аттестации оборудования для применения трансформаторов на объектах ДЗО ПАО Россети |  |  |
| 4.2 | Количество переключений до I ревизии, не менее |  |  |  |  |  | 50 000 |  |  |
| 4.3 | Соответствие требованиям МЭК 214 (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.4 | Механический ресурс контактора, количество переключений в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не менее |  |  |  |  |  | 500 000 |  |  |
| 4.5 | Износостойкость контактов при (0,7-1,0) Iном количество переключений в соответствии с СТО 56947007-29.180.091-2011, не менее |  |  |  |  |  | 250 000 |  |  |
| 4.6 | Кривая зависимости износа контактов от тока переключения |  |  |  |  |  | Приложить к техническому предложению |  |  |
| 4.7 | Тип контактной системы |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 4.8 | Привод РПН должен быть оборудован системой обогрева (да/нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.9 | Устройство РПН должно быть снабжено: струйным защитным реле; датчиком положения; датчиком температуры с уставкой от минус 25 ˚С (ГОСТ Р 52719, п. Г.37) (да/нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.10 | Поставка устройств РПН комплектно с датчиком температуры масла в баке контактора РПН с выходом 4-20 мА (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.11 | Напряжение питания РПН, В: - двигателей - цепей управления - цепей сигнализации |  |  |  |  |  | ~380, 50 Гц ~220, 50 Гц =220 |  |  |
| 4.12 | Наличие протоколов испытаний, подтверждающих заявленные характеристики (да, нет) |  |  |  |  |  | Приложить к техническому предложению |  |  |
| 4.13 | Опыт эксплуатации, лет |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 4.14 | Техническая поддержка на территории России (в том числе сервисное обслуживание) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.15 | Датчик положения РПН: - количество, шт. - аналоговые выходы |  |  |  |  |  | 1 4-20 мА |  |  |
| 4.16 | Мониторинг РПН с функциями: - контроль температуры масла; - контроль коммутационного ресурса; - контроль механического момента переключения; |  |  |  |  |  | Да Да Да |  |  |
| 4.17 | Тип привода устройства РПН |  |  |  |  |  | Определяет завод-изготовитель с учетом полученной аттестации оборудования для применения трансформаторов на объектах ДЗО ПАО Россети |  |  |
| 4.18 | Климатическое исполнение и категория размещения |  |  |  |  |  | ХЛ1 |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 4.19 | Подтвержденная производителем РПН минимально-допустимая температура окружающего воздуха для нормальной работы РПН..оС |  |  |  |  |  | -60 |  |  |
| 4.20 | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  |  |  |  |  | Да Нет |  |  |
| 4.21. | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 4.22. | Периодичность и объем технического обслуживания |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 5. | Система охлаждения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Тип системы охлаждения М, Д, М/Д, М/Д/ДЦ |  |  |  |  |  | М/Д |  |  |
| 5.2 | Компоновка охладителей |  |  |  |  |  | Навесная с боковым дутьём |  |  |
| 5.3 | Конструкция охлаждающих устройств (радиаторов) |  |  |  |  |  | Пластинчатая (плоскоштампованные радиаторы, оцинкованные методом горячего оцинкования с покраской, документация на оцинкованные радиаторы прикладывается к конкурсной документации) |  |  |
| 5.4 | Количество охладителей/из них резервных |  |  |  |  |  | Не более 6 шт./не требуется для системы М/Д |  |  |
| 5.5 | Срок эксплуатации вентиляторов системы охлаждения, лет, не менее |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 5.6 | Номинальное напряжение переменного тока электродвигательной системы охлаждения, В |  |  |  |  |  | *~220, 50 Гц |  |  |
| 5.7 | Номинальная мощность электродвигателя системы охлаждения , кВт (обдув + циркуляция) |  |  |  |  |  | * |  |  |
| 5.8 | Напряжение питания системы охлаждения, В |  |  | Двигателей |  |  | ~380, 50 Гц |  |  |
|  |  |  |  | Цепей управления |  |  | ~220, 50 Гц |  |  |
|  |  |  |  | Цепей сигнализации |  |  | =220 |  |  |
| 5.9 | Автоматическое управление системой охлаждения (да/нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 5.10 | Требования к диагностированию оборудования: – в соответствии с периодичностью и объеме указанных в СТО 34.01-23.1-001-2017 – в объеме дополнительных требований к СТО 34.01-23.1-001-2017 |  |  |  |  |  | Да Нет |  |  |
| 5.11 | Возможность оценки технического состояния в соответствии с приказом Минэнерго России от 26.07.2017 № 676 |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 5.12 | Периодичность и объем технического обслуживания |  |  |  |  |  | Согласно Руководству по эксплуатации, в приложении к техническому предложению, приложить руководство по эксплуатации |  |  |
| 6 | Технические требования к конструкции, изготовлению и материалам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Уровень разъема бака (нижний, верхний) |  |  |  |  |  | Нижний |  |  |
| 6.2 | Заземление активной части (с выводом наружу бака) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.3 | Режим работы нейтрали ВН |  |  |  |  |  | Эффективно-заземленная нейтраль |  |  |
| 6.4 | Наличие устройств раскрепления активной части в баке от смещения (да, нет) При транспортировке В эксплуатации |  |  |  |  |  | Да Да |  |  |
| 6.5 | Устройство защиты масла от контакта с окружающим воздухом (пленочная защита) (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.6 | Наличие термосифонного фильтра (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.7 | Газовое реле: В основном баке - с двумя н. о. контактами на откл. и двумя н.о. контактами на сигнал (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.8 | Струйное реле: В баке РПН - с двумя н. о. контактами на откл. и один н.о. контакт на сигнал (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.9 | Предохранительный клапан (да, нет) (клапан сброса давления) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.10 | Наличие необслуживаемого воздухоосушителя (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.11 | Тип и производитель необслуживаемого воздухоосушителя: - на основной отсек расширителя - на отсек РПН расширителя |  |  |  |  |  | STB-100, Qualitrol (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |
| 6.12 | Срок службы уплотнительной резины не менее, лет |  |  |  |  |  | 30 |  |  |
| 6.13 | Отсутствие необходимости подпрессовки обмоток и магнитопровода на весь срок службы (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.14 | Возможность подключения датчиков проточного типа для определения газосодержания и влагосодержания в масле (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.15 | Наличие внутренних и внешних датчиков для подключения системы мониторинга (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.16 | Цвет покраски трансформатора (RAL) |  |  |  |  |  | RAL 7035 |  |  |
| 6.17 | Установка трансформатора горизонтальная (без уклона в сторону расширителя), (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.18 | Требования к внутренней изоляции ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |  |  | Категория «а» |  |  |
| 6.19 | Уровень частичных разрядов |  |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |  | ZPM_RAZRYD_CHAST |
| 6.20 | Допустимые повышения напряжения 50 Гц в сети при длительности t и количестве повышений в год n (в относительных единицах по отношению к максимальному рабочему напряжению) |  |  |  |  |  | ГОСТ 1516.3-96 |  |  |
| 6.21 | Допустимые перегрузки |  |  |  |  |  | ГОСТ 14209-97 |  |  |
| 6.22 | В местах прохода контрольных кабелей в калемные коробки, шкафы управления, приводы должно быть обеспечено надежное заземление экранов кабелей с применением специальных приспособлений (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.23 | Наличие деталей и накладок для установки и крепления трансформатора (для обеспечения сейсмостойкости и уклона) в сейсмически активной зоне (да, нет) |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 6.24 | Соответствие трансформаторного масла СТО 34.01-23.1-001-2017 «Объем и нормы испытаний электрооборудования». |  |  |  |  |  | Да |  |  |
| 7. | Номинальные значения климатических факторов внешней среды |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения по ГОСТ 15150-69 |  |  |  |  | ХЛ |  |  | ZPM_KLIMAT_RAZM |
| 7.2 | Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не ниже, 0С |  |  |  |  | +40 |  |  |  |
| 7.3 | Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха не выше, 0С |  |  |  |  | -60 |  |  |  |
| 7.2 | Толщина стенки гололеда не менее, мм |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| 7.3 | Допустимая скорость ветра при наличии гололеда не менее, м/с |  |  |  |  | 15 |  |  |  |
| 7.4 | Допустимая скорость ветра при отсутствии гололеда не менее, м/с |  |  |  |  | 40 |  |  |  |
| 7.5 | Предельная высота установки над уровнем моря, не ниже, м |  |  |  |  | До 1000 |  |  |  |
| 7.6 | Сейсмичность района, не менее баллов по шкале MSK-64 (не менее 6) |  |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 8. | Требования по надежности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Срок службы до первого капитального ремонта, лет, не менее |  |  |  |  | Не требуется в течении всего срока службы |  |  |  |
| 8.2 | Срок службы, лет |  |  |  |  | 30 |  |  | ZPM_SROK_SLUZBY |
| 9 | Гарантия изготовителя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.1 | Гарантийный срок эксплуатации, лет, не менее, со дня ввода в эксплуатацию |  |  |  |  | 5, к техническому предложению приложить гарантийное письмо для подтверждения сроков гарантии с |  |  |  |
| 10 | Требования по экологии |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10.1 | Напряжение радиопомех (НРП) измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  |  |  |  | 2500 |  |  |  |
| 10.2 | Допустимый корректированный уровень звуковой мощности при номинальном напряжении, дБА, не более |  |  |  |  | 89 |  |  |  |
| 11 | Требования по безопасности |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1 | Номер и дата выдачи сертификатов безопасности |  |  |  |  | Предоставляется производителем |  |  |  |
| 11.2 | Требования безопасности, в том числе пожарной (ГОСТ Р 52719, п. 7.1, ГОСТ 12.2.007.2, ГОСТ 12.1.004, ГОСТ 142540) (Да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 11.3 | Лестница, прикрепленная к баку, и упоры (ГОСТ12.2.007.2) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 11.4 | Наличие креплений для установки анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) с целью обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) |  |  |  |  | Да, с предоставлением описания на предлагаемое анкерное устройство и чертежа расположения на трансформаторе на момент в техническом предложении на момент конкурса |  |  |  |
| 11.5 | Наличие анкерных устройств (анкерных столбов, анкерных линий) для обеспечения безопасной работы на оборудовании высотой более 1,8 м. (Правила по охране труда при работе на высоте, утвержденные приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н (в ред. приказа Минтруда России от 17.06.2015 № 383н)) |  |  |  |  | Да, с предоставлением описания на предлагаемое анкерное устройство и чертежа расположения на трансформаторе на момент в техническом предложении на момент конкурса |  |  |  |
| 12. | Комплект поставки |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12.1 | Трансформатор трехфазный с комплектующими изделиями в соответствии с нормативной документацией по ГОСТ 17544-93 (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 12.2 | Отправка (с маслом, без масла) |  |  |  |  | Да, с маслом |  |  |  |
| 12.3 | Резервное количество трансформаторного масла: для долива и технологических операций при монтаже, кг для долива в эксплуатации, % от объема масла в баке |  |  |  |  | Да 10 |  |  |  |
| 12.4 | Указатель уровня масла в расширителе со шкалой и возможностью дистанционного контроля уровня масла (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 12.5 | Индикатор температуры обмотки (да, нет) |  |  |  |  | Да, типа АКМ (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |  |
| 12.6 | Индикатор температуры масла (да, нет) |  |  |  |  | Да, типа АКМ (либо аналог, равноценный или превосходящий по качеству) |  |  |  |
| 12.7 | Устройство для отбора проб газа из газового реле (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 12.8 | Датчик для определения газосодержания в масле. Действующий сертификат об утверждении типа средства измерений. Погрешность согласно описанию типа СИ не более 10% (да, нет) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 12.9 | Датчик для определения влагосодержания в масле. Интеграция в АСУ ТП энергообъекта по стандартным каналам и протоколам связи (да, нет) |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 12.10 | Датчики контроля характеристик вводов 110 кВ(измерение абсолютных значений С и tg δ) (да, нет). Действующий сертификат об утверждении типа средства измерений. Межповерочный интервал- не менее 1 года. Интеграция в АСУ ТП энергообъекта по стандартным каналам и протоколам связи». каналам и протоколам связи. |  |  |  |  | Нет |  |  |  |
| 12.11 | Предохранительные клапаны с контактами для сигнализации о срабатывании (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 12.12 | Тип отсечного клапана |  |  |  |  | - |  |  |  |
| 12.13 | Тип газового реле (с двумя парами отключающих и сигнальных контактов) |  |  |  |  | BF-80/Q |  |  |  |
| 12.14 | Тип струйного реле (с двумя отключающими контактами) |  |  |  |  | URF-25/10 |  |  |  |
| 12.15 | Контрольные кабели медные, многожильные в металлорукаве*, сечением мм2: От трансформаторов тока От приборов контроля |  |  |  |  | 2,5 1,5 |  |  |  |
| 12.16 | Шкафы управления и сигнализации должны быть оцинкованными или изготовлены из нержавеющих материалов со степенью защиты IP-54 по ГОСТ 14254-96 (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 12.17 | Система мониторинга (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 12.18 | Алгоритм автоматического управления системой охлаждения: |  |  |  |  | * |  |  |  |
| 12.19 | Шкаф автоматики системы охлаждения: - автоматическое поддержание температуры внутри шкафа для нормальной работы в соответствии с климатическим исполнением трансформатора; - степень защиты шкафа не ниже IP55 по ГОСТ 14254-96; Наличие контроля доступа в шкаф с сигнализацией; - плавный пуск и токовая защита электродвигателей вентиляторов обдува. |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 12.20 | Расположение домкратных площадок и проушин для подъёма должно быть на дне бака (да, нет) |  |  |  |  | На дне бака |  |  |  |
| 12.21 | Обязательное предоставление габаритного и сборочного чертежа, на момент подачи конкурсной заявки, выполненных в формате ЕСКД (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 12.22 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./ компл. и в электронном виде. |  |  |  |  | 3 |  |  |  |
| 13 | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13.1 | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ Р 52719-2007 или по требованиям МЭК |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 13.2 | Условия транспортировки (авто, ж/д транспорт) |  |  |  |  | авто, ж/д транспорт с выгрузкой на объекте |  |  |  |
| 13.3 | Передвижение трансформатора |  |  |  |  | Продольно–поперечное |  |  |  |
| 13.4 | Наличие и форма катков |  |  |  |  | да, с ребордой |  |  |  |
| 13.5 | Ширина колеи, мм, по ГОСТ Р 52719-2007: Продольного перемещения Поперечное перемещения |  |  |  |  | 1524 2000 |  |  |  |
| 13.6 | Таможенная очистка и доставка оборудования до места назначения |  |  |  |  | Поставщиком |  |  |  |
| 13.7 | Наличие датчика «шок-индикатора» на баке трансформатора для контроля условий транспортировки (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 13.8 | Условия хранения, срок хранения, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП |  |  |  |  | По ГОСТ 52119-2007 |  |  |  |
| 13.9 | Монтаж трансформатора выполняется с участием шеф-инженера фирмы Поставщика (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 14 | Требования по сертификации |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14.1 | Сертификат соответствия ГОСТ на трансформаторы силовые масляные трехфазные общего назначения (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 15 | Обязательные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I II IV III 15.1 | Расположение вводов необходимо выполнить в соответствие с расположением, указанным на рисунок 1 Сторона расширительного бака, РПН I – расположены ввода ВН II – расположены ввода ВН Ш – расположены ввода НН IV – расположены ввода НН и нейтрали |  |  |  |  | Подтвердить предоставлением габаритного чертежа. |  |  |  |
| 15.2. | Размещение навесного оборудования (привода РПН, шкафа ШД) выполнить в соответствии с чертежом силового трансформатора (Приложение 3 Таблицы 1 к ТЗ). |  |  |  |  | Подтвердить предоставлением чертежа трансформатора с размещением навесного оборудования. |  |  |  |
| 16 | Требования к сервисным центрам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1 | Наличие помещения, склада запасных частей и ремонтной базы (приборы и соответствующие инструменты) для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов, сервисного обслуживания (да, нет) в России |  |  |  |  | да, указать адрес |  |  |  |
| 16.2 | Организация обучения и периодическая аттестация персонала эксплуатирующей организации, с выдачей сертификатов (да, нет) |  |  |  |  | да, поставщик обязан иметь аккредитованный учебный центр, либо действующие договора с аккредитованными учебными центрами. Подтвердить данное требование приложив к конкурсной документации соответствующую аккредитацию или действующие договора с аккредитованными учебными центрам |  |  |  |
| 16.3 | Наличие аттестованных производителем специалистов для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонтов (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 16.4 | Наличие согласованного с эксплуатирующей организацией аварийного резерва запчастей (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 16.5 | Обязательные консультации и рекомендации по эксплуатации и ремонту оборудования специалистами сервисного центра для потребителей закреплённого региона (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 16.6 | Оперативное прибытие специалистов сервисного центра на объекты, где возникают проблемы с установленным оборудованием, в течение 72 часов (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 16.7 | Поставка любых запасных частей, ремонт и/или замена любого блока оборудования в течение 20 лет с даты окончания гарантийного срока (да, нет) |  |  |  |  | Да |  |  |  |
| 17 | Общие требования к оборудованию: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17.1 | Параметры, отмеченные *, должны быть представлены заводом-изготовителем. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |  |
| 17.2 | Обеспечить возможность установки трансформаторов непосредственно на фундамент без кареток (катков) и рельс (требование п.4.2.206 ПУЭ-7). |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |  |
| 17.3 | Для подтверждения предлагаемых параметров Участник конкурса должен в составе Конкурсной заявки предоставить заверенную копию технического паспорта и руководства по эксплуатации на аналогичный силовой трансформатор (ТДН-25000/110 ХЛ1) предлагаемый к поставке. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |  |
| 17.4 | Обеспечить предоставление документально оформленного расчётного обоснования стойкости КЗ. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |  |
| 17.5 | На комплектующие силового трансформатора (высоковольтные ввода 110 кВ, переключающее устройство, газовое реле, струйное реле и т.д.), отличные от указанных в технических требованиях, предоставить паспорта, инструкции подтверждающие технические характеристики, функции. Приложить к конкурсной заявке. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |  |
| 17.6 | Заземление выполнить отдельно колокола бака и днища бака, активной части и магнитопровода. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |  |
| 17.7 | Конструкция трансформатора должна позволять осуществлять его подъем без нагрузки на соединительные болты. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |  |
| 17.8 | Приемо-сдаточные испытания выполнить с привлечением специалистов Заказчика. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |  |
| 17.9 | Все применяемое испытательное оборудование должно быть аттестовано по ГОСТ Р 8.568. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |  |
| 17.10 | Шефмонтаж трансформаторов проводить в два этапа (отдельно 1Т и 2Т). |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |  |
| 17.11 | Шеф-монтажные работы должны быть выполнены в соответствии с требованиями ГОСТ Р 56203-2014 «Оборудование энергетическое тепло- и гидромеханическое. Шефмонтаж и шефналадка. Общие требования». |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |  |
| 17.12 | По всем неоговоренным характеристикам, трансформатор должен соответствовать требованиям ГОСТ Р 52719-2007, СТО 56947007-29.180.091-2011. Масло трансформаторное должно соответствовать требованиям СТ-ИА-30.2-2.1-27-02-2016. |  |  |  |  | Установленное требование |  |  |  |