# Конкурс № 897635
Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на поставку линейной арматуры и гасителей вибрации для нужд филиалов АО «Тюменьэнерго».

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 09.10.2017 14:35. В очереди Здравствуйте! Для подготовки технического предложения, просим Вас предоставить следующую информацию: Нефтеюганские ЭС: П.19, ПЗС-15,2-11 (АС 120/19) – модификация 11 применяется для грозотросов, для провода АС-120/19 применяется протектор ПЗС-15,2-13. Просим подтвердить, что требуется протектор ПЗС-15,2-13 под провод АС-120/19. П.34, ШС-18,8-01 (АС-185/39) – зажим ШС-18,8-01 применяется с проводами АС-185/24 и АС-185/29. Провода АС-185/39 не существует. Просим подтвердить, что к поставке требуется зажим ШС-18,8-01. П.37, СС-18,8-21 ( АС-185/39) – зажим СС-18,8-21 применяется с проводом АС-185/29. Провода АС-185/39 не существует. Просим подтвердить, что к поставке требуется зажим СС-18,8-21. Когалымские ЭС: П.16, ПЗС-15,2-11 (АС 120/19) – модификация 11 применяется для грозотросов, для провода АС-120/19 применяется протектор ПЗС-15,2-13. Просим подтвердить, что требуется протектор ПЗС-15,2-13 под провод АС-120/19. П.29, ПС-15,2П-11 (АС-150/19) – зажим ПС-15,2П-11 применяется с проводом АС-120/19. Для провода АС-150/19 применяется зажим ПС-16,8П-11.Просим сообщить требуется зажим ПС-15,2П-11 или ПС-16,8П-11. Ноябрьские ЭС: П.12, ПС-15,2П-11 (АС-150/19) – зажим ПС-15,2П-11 применяется с проводом АС-120/19. Для провода АС-150/19 применяется зажим ПС-16,8П-11.Просим сообщить требуется зажим ПС-15,2П-11 или ПС-16,8П-11. П.13, РС-13,3-01 (С-70) – зажим РС-13,3-01 применяется с проводами АС-70/39 и АС-95/16. Для троса С-70 применяется зажим РС-11,0-11. Просим сообщить требуется зажим РС-13,3-01 или РС-11,0-11. П.18, ПС-13,5П-11 (С-70) – зажим ПС-13,5П-11 применяется с проводом АС-95/16. Для троса С-70 применяется зажим ПС-11,0-01. Просим сообщить требуется зажим ПС-13,5П-11 или ПС-11,0-01. Северные ЭС: П.10, ПС-15,2П-11 (АС-150/19) – зажим ПС-15,2П-11 применяется с проводом АС-120/19. Для провода АС-150/19 применяется зажим ПС-16,8П-11.Просим сообщить требуется зажим ПС-15,2П-11 или ПС-16,8П-11. Урайские ЭС: П.12, ПС-15,2П-11 (АС-150/19) – зажим ПС-15,2П-11 применяется с проводом АС-120/19. Для провода АС-150/19 применяется зажим ПС-16,8П-11.Просим сообщить требуется зажим ПС-15,2П-11 или ПС-16,8П-11. Тюменские РС – Тюменское ТПО: П.26, СС-13,5-31 (АС-95/16) – зажим СС-13,5-31 не выпускается. Для провода АС-95/16 применяется зажим СС-13,5-21. Просим подтвердить, что требуется зажим СС-13,5-21. П.36, ПС-15,2П-11 (АС-150/19) – зажим ПС-15,2П-11 применяется с проводом АС-120/19. Для провода АС-150/19 применяется зажим ПС-16,8П-11.Просим сообщить требуется зажим ПС-15,2П-11 или ПС-16,8П-11. Тюменские РС – Южное ТПО: П.17, РС-9,1-11 (АС-50/8 ) – зажим РС-9,1-11 применяется для троса С-50. Для провода АС-50/8 применяется зажим РС-9,6-01. Просим сообщить требуется зажим РС-9,1-11 или зажим РС-9,6-01. П.27, ПС-15,2П-11 (АС-150/19) – зажим ПС-15,2П-11 применяется с проводом АС-120/19. Для провода АС-150/19 применяется зажим ПС-16,8П-11.Просим сообщить требуется зажим ПС-15,2П-11 или ПС-16,8П-11. П.29, РС-14,0-01 (АС-70/39 95/16) – зажим РС-14,0-01 применяется для провода АЖ-120. Для проводов АС-70/39 и АС-95/16 применяется зажим РС-13,3-01. Просим сообщить требуется зажим РС-14,0-01 или РС-13,3-01. Тюменские РС – Ишимское ТПО: П.14, РС-9,6-01 (С-50) – зажим РС-9,6-01 применяется с проводом АС-50/8. Для троса С-50 применяется зажим РС-9,1-11. Просим сообщить требуется зажим РС-9,6-01 или РС-9,1-11. П.21, ПЗС-15,2-11 (АС 120/19) – модификация 11 применяется для грозотросов, для провода АС-120/19 применяется протектор ПЗС-15,2-13. Просим подтвердить, что требуется протектор ПЗС-15,2-13 под провод АС-120/19 П.29, ПС-15,2П-11 (АС-150/19) – зажим ПС-15,2П-11 применяется с проводом АС-120/19. Для провода АС-150/19 применяется зажим ПС-16,8П-11.Просим сообщить требуется зажим ПС-15,2П-11 или ПС-16,8П-11. Прочитать ответ:; Шулепова Татьяна Николаевна 10.10.2017 17:29. 1.Филиал АО Тюменьэнерго Нефтеюганские ЭС: 1. поз.19 - ПЗС-15,2-11 (АС-120/19) – согласована замена на ПЗС-15,2-13. 2. поз.34 - ШС-18,8-01 - провод АС-185/29. 3. поз.37 - СС-18,8-21 – провод АС-185/29. 2. Филиал АО «Тюменьэнерго Когалымские ЭС: 1. поз.16 – ПЗС-15,2-11 – согласована замена на ПЗС-15,2-13 2. поз.29 - ПС-15,2П-11 - провод АС-120/19 3. Филиал АО «Тюменьэнерго Ноябрьские ЭС: 1. поз.12 - ПС-15,2П-11 - провод АС120/19 2. поз.13 - РС-13,3-01 – провод АС95/16 3. поз.18 - ПС-13,5П-11 – провод АС95/16 4. Филиал АО «Тюменьэнерго Северные ЭС: 1. поз.10 - ПС-15,2П-11 - провод АС-120/19 5. Филиал АО «Тюменьэнерго Урайские ЭС: 1. поз.12 – ПС-15,2П-11 - согласована замена на ПС-16,8П-11 провод АС-150/19 6. Филиал АО «Тюменьэнерго Тюменские распределительные сети Тюменское ТПО: 1. поз.26 - согласовываем зажим СС-13,5-21 2. поз.36 - требуется зажим ПС-15,2П-11 провод АС-120/19 7. Филиал АО «Тюменьэнерго Тюменские распределительные сети Южное ТПО: 1. поз.17 - РС-9,1-11 (ТК-50) 2. поз.27 - ПС-15,2-П11 (АС-120/19) 3. поз.29 - РС-14,0-01 (АЖ-120) 8. Филиал АО «Тюменьэнерго Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО: 1. поз.14 – РС-9,6-01 - согласована замена на РС-9,1-11 (С-50) 2. поз.21 - ПЗС-15,2-11 согласована замена на ПЗС-15,2-13 (АС-120/19) 3. поз.29 - ПС-15,2П-11 (АС-120/19).

Вопрос: [Исправить ответ]; 06.10.2017 15:49. В очереди Здравствуйте! Для подготовки технического предложения, просим Вас предоставить следующую информацию: Приложение №1 к КД – Техническое задание 1) Нефтеюганские ЭС: НС-9,1П-02 - указать марку коуша 2) Когалымские ЭС: НС-9,1П-02, НС-16,8-02, НС-13,5-02, НС-15,2-02 - указать марку коуша РС-13,5-01(АС-95/16) - под провод АС-95/16 применяется зажим РС-13,3-01. Просим сообщить ориентироваться на марку провода или марку зажима. 3) ТРС, Тюменское ТПО: ПС-11,4П-11 (АС-70/11 с лодочкой D=18) - данный зажим комплектуется лодочкой D=18,4 мм, а не 18 мм. РС-13,5-01(АС-95/16) - под провод АС-95/16 применяется зажим РС-13,3-01. Просим сообщить ориентироваться на марку провода или марку зажима. СС-24,4-11(АС-300/48) - не существует; для провода АС-300/48 применяется зажим СС-24,1-11) 4) ТРС, Южное ТПО: РС-13,5-01(АС-95/16) - под провод АС-95/16 применяется зажим РС-13,3-01. Просим сообщить ориентироваться на марку провода или марку зажима. 5) ТРС, Ишимское ТПО: РС-13,5-01(АС-95/16) - под провод АС-95/16 применяется зажим РС-13,3-01. Просим сообщить ориентироваться на марку провода или марку зажима. 6) Согласно Положения ПАО «Россети» о единой технической политике в электросетевом комплексе, а именно пунктов 39.10, 39.11, 39.12, на ВЛ запрещено применять натяжные и поддерживающие зажимы, выполненные из магнитных материалов, зажимы, обеспечивающие токоведущее соединение (соединительные, ремонтные, шлейфовые, ответвительные), имеющие соединительные элементы или протекторы-фиксаторы из стальной оцинкованной или алюминированной проволоки, а также защитные протекторы на проводах ВЛ, изготовленные из оцинкованной или алюминированной стали. Как следует из Положения, данные требования не распространяются на арматуру, применяемую для грозотроса. Просим Вас подтвердить возможность предложения и поставки арматуры из магнитных материалов для грозотроса (С-50, С-70, ТК-50, ТК-70).. Прочитать ответ:; Шулепова Татьяна Николаевна 10.10.2017 16:29. 1.Филиал АО Тюменьэнерго Нефтеюганские ЭС 1.поз.15 - НС-9,1П-02 – коуш К-70 2. Филиал АО «Тюменьэнерго Когалымские ЭС: 1. поз.14 - НС-9,1П-02; поз.15 - НС-16,8-02; поз.16 - НС-13,5-02; поз.17 - НС-15,2-02; - по всем позициям коуш К-70 2. поз.31 - РС-13,5-01 - подтверждаем зажим РС-13,5-01. 3. Филиал АО «Тюменьэнерго Тюменские распределительные сети Тюменское ТПО: 1. поз.18 - ПС-11,4П-11 - согласовываем лодочку D=18,4 мм 2. поз.29 - РС-13,5-01 – согласовываем зажим - РС-13,3-01 для провода АС-95/16 3. поз.49 - СС-24,4-11- согласовываем зажим СС-24,1-11. 4. Филиал АО «Тюменьэнерго Тюменские распределительные сети Южное ТПО: 1. поз.23 РС-13,5-01- ориентироваться на марку зажима. 5. Филиал АО «Тюменьэнерго Тюменские распределительные сети Ишимское ТПО: 1. поз.20 РС-13,5-01- ориентируемся на марку провода АС-95/16. 6. Подтверждаем возможность применения для грозотроса зажимов из магнитных материалов. Ограничения Технической политики ПАО «Россети» относятся только к линейной арматуре (все виды зажимов, протекторов),устанавливаемой на фазные провода..