# Конкурс (тендер) № 46372 (вскрытие конвертов 12.10.2015 в 14:00)

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 30.09.2015 15:56. Выгружено 02.10.2015 13:24 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС, поз. №17 Трансформатор напряжения СРВ-123 (согласно приложению №3) (1 шт.) Прошу согласовать на: ТН универсального типа СРВ123. В данном типе СРВ123 три вторичные обмотки (звезда/звезда/разомкнутый треугольник, т.е. 100/V3 В-100/V3 В-100 В). У вас в запросе ТН с двумя вторичными обмотками (звезда/разомкнутый треугольник, т.е. 100/V3 В-100 В). В данном случаем есть два варианта: 1. Неиспользуемую вторичную обмотку заземлить с одного конца (в коробке вторичных выводов есть заземление). 2. Вывести неиспользуемую вторичную обмотку наружу и нагрузить ее догрузочными резистрами. Емкость 14300пФ, которая у вас указана, это старая емксоть на СРВ123, сейчас это 15400пФ.. Прочитать ответ:; 02.10.2015 13:24. В данном случае: 1. Неиспользуемую вторичную обмотку заземлить с одного конца для повышения безопасности обслуживающего персонала..

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 29.09.2015 14:10. Выгружено 05.10.2015 15:16 Прошу указать размеры по сл. поз.: № Наименование оборудования Тип, марка Кол-во Грузополучатель 2 Стекло маслоуказателя ТФЗМ-110 8СЯ.770.130 шт. 28 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС, 10 Стекло маслоуказателя ТФЗМ-110 8СЯ.770.130 шт. 24 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС, 11 Стекло маслоуказателя ТФЗМ-110 8СЯ.770.130 шт. 16 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС, 11 Стекло маслоуказателя НКФ-110 шт. 5 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС, 12 Стекло маслоуказателя ТФЗМ-110 8СЯ.770.130 шт. 8 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС, 15 Трубка маслоуказателя (ТФЗМ-35) 16/2,5/170 шт. 18 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС, 13 Трубка маслоуказателя (ТФЗМ-35) 16/2,5/170 шт. 24 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС, 23 Стекло маслоуказателя ТМ-10/0,4кВ 8БП.724.124-01 шт. 1 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО, 15 Стекло маслоуказателя ТФЗМ-110 8СЯ.770.130 шт. 19 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тюменское ТПО, 35 Стекло маслоуказателя ТМ-10/0,4кВ 8БП.724.124-01 шт. 1 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Южное ТПО, 9 Стекло маслоуказателя ТФЗМ-110 8СЯ.770.130 шт. 36 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс.. Прочитать ответ:; 05.10.2015 15:13. Филиал АО «Тюменьэнерго» Когалымские ЭС Поз.2 Стекло маслоуказателя ТФЗМ-110 - размеры: длина 160мм, наружный диаметр 25мм, толщина стенки 3мм – 28 шт., Филиал АО «Тюменьэнерго» Нефтеюганские ЭС Поз.10 Стекло маслоуказателя ТФЗМ-110 - размеры: длина 160мм, наружный диаметр 17мм, толщина стенки 3,5мм - 24 шт. Филиал АО «Тюменьэнерго» Нижневартовские ЭС Поз.11 Стекло маслоуказателя ТФЗМ-110 – размеры: длина 140 мм, наружный диаметр 15 мм, внутренний 13 мм - 16 шт. Филиал АО «Тюменьэнерго» Ноябрьские ЭС Поз. 11 Стекло маслоуказателя НКФ-110 - размеры: длина 142мм, диаметр 16мм, толщина стенки 2.5мм - 5 шт. Поз. 12 Стекло маслоуказателя ТФЗМ-110 - размеры: длина 142мм, диаметр 16мм, толщина стенки 2,5мм - 8 шт. Поз. 15 Трубка маслоуказателя ТФЗМ-35 – размеры: длина 140мм, диаметр 16мм, толщина стенки 2,5мм - 18 шт. Филиал АО «Тюменьэнерго» Сургутские ЭС Поз.13 Трубка маслоуказателя ТФЗМ-35 – размеры: длина 170мм, диаметр 16мм, толщина стенки 2,5мм - 24 шт. Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Ишимское ТПО Поз. 23 Стекло маслоуказателя ТМ-10/0,4кВ - размеры: длина 190мм, диаметр 25мм, толщина стенки 3мм - 1 шт. Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тюменское ТПО Поз. 15 Стекло маслоуказателя – размеры: длина 1000 мм, наружный диаметр 18 мм, толщина стенки – 2мм - 19 шт. Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Южное ТПО Поз. 35 Стекло маслоуказателя ТМ-10/0,4кВ – размеры: длина 190мм, диаметр 25мм, толщина стенки 3мм - 1 шт. Филиал АО «Тюменьэнерго» Энергокомплекс Поз.9 Стекло маслоуказателя ТФЗМ-110 – размеры: длина 80 мм, диаметр 16 мм, толщина стенки 2 мм - 36 шт..

Вопрос: [Исправить ответ]; ) 29.09.2015 10:24. Выгружено 02.10.2015 13:48 Прошу указать размеры на: Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Тобольское ТПО №6. Прокладка под проходной изолятор ИПУ-10/630 с квадратным фланцем 7В14 шт. 9 №7. Прокладка под проходной изолятор ИПУ-10/630 с овальным фланцем 7В14 шт. 222 Грузополучатель: Филиал АО «Тюменьэнерго» Тюменские РС Южное ТПО №34. Прокладка под проходной изолятор ИПУ-10/630 с овальным фланцем 7В14 шт. 3 Имеются размеры: Кольцо (бочонок) уплотнительное над изолятором - тип ВН для ТМ(Г) - 25-1600 кВА. 30х11х18 Кольцо (бочонок) уплотнительное над изолятором - тип НН I для ТМ(Г)-25-160 кВА. 25х11х16 Кольцо (бочонок) уплотнительное над изолятором - тип НН II для ТМ(Г)-250 кВА. 30х16х16 Кольцо (бочонок) уплотнительное над изолятором - тип НН III для ТМ(Г)-400 кВА. 40х20х18 Кольцо (бочонок) уплотнительное над изолятором - тип НН IV для ТМ(Г)-630 кВА. 50х26х22 Кольцо (бочонок) уплотнительное над изолятором - тип НН V для ТМ(Г)-1000 кВА. 60х33х25 Кольцо (прокладка) уплотнительное под изолятор - тип ВН I для ТМ - 25-1600 кВА. 100х70х6 Кольцо (прокладка) уплотнительное под изолятор - тип ВН II для ТМГ - 25-1600 кВА. 100х85х6 Кольцо (прокладка) уплотнительное под изолятор - тип НН I для ТМ(Г)-25-160 кВА. 50х28х6 Кольцо (прокладка) уплотнительное под изолятор - тип НН II для ТМ(Г)-250-400 кВА. 65х45х6 Кольцо (прокладка) уплотнительное под изолятор - тип НН II для ТМ(Г)-630 кВА. 90х52х6 Кольцо (прокладка) уплотнительное под изолятор - тип НН III для ТМ(Г)-1000 кВА. 100х70х6. Прочитать ответ:; Шулепова Татьяна Николаевна 30.09.2015 15:39. В указанных размерах нет нужного варианта прокладки под изолятор, даны варианты прокладок под изолятор трансформатора а нужно под проходной изолятор КТП. Необходимы прокладки по нижеуказанным чертежам 1.Прокладка 8ЕС.151.002 овал под ИПУ-10/630) 2.Прокладка 8ЕС.151.003 квадрат под ИПУ-10/630.