Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31705655190 |
| --- | --- |
| Наименование закупки: | Открытый одноэтапный конкурс без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение работ по объекту «Реконструкция системы корпоративной телефонной сети связи» АО «Тюменьэнерго». |
| Способ закупки: | Конкурс |
| Организатор: | Акционерное общество энергетики и электрификации «Тюменьэнерго» |
| Контактные данные организатора: | 7-3462-776036, Markov-IV@te.ru |
| Контактное лицо: | Марков Иван Валентинович |
| Дата публикации извещения: | 23.11.2017 |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 08.12.2017 13:00 [GMT +5] |
| Дата публикации протокола вскрытия конвертов: | 08.12.2017 13:00 [GMT +5] |

Текст запроса и разъяснения

| Текст запроса: | Добрый день! В Рабочей документации - ТОМ 2 Графические материалы КНИГА 1 Станционные сооружения и электропитание (СЕВЕРНЫЕ ЭС) 22/248-CC-ГМ1.1 – в пункте 2. Электропитание указаны следующие требования к ЭПУ: Проектируемая ЭПУ укомплектована одной группой аккумуляторных батарей с номинальным выходным напряжением 48В и общей емкостью 320 А/час и обеспечивает аварийное энергоснабжение узла связи продолжительностью не менее 4 часов. В дальнейшем предусматривается увеличение времени аварийного электроснабжения до 8 часов, что потребует дополнительных технических решений по размещению стеллажей с аккумуляторными батареями и их подключением к ЭПУ. В перечне устанавливаемого оборудования указаны следующие потребности: 1.43 - Установка электропитания "Штиль" PS48-0040-1U (2/1000) 48 В 40 А PS48-0040-1U (2/1000) Штиль шт. 1 1.44 Аккумуляторная батарея DELTA FTS12-50 DELTA шт. 4 Сообщаем Вам, что 4 последовательно соединённых аккумулятора на 50 А/ч имеют общую емкость 50 А/ч. Просим внести Вас изменения в документацию. Так же сообщаем, что источник бесперебойного питания производителя Штиль HR1102HL снят с производства, просим Вас рассмотреть аналог предлагаемый производителем – Штиль SR1102L См. письмо о снятии с производства от производителя. |
| --- | --- |
| Приложенные к запросу документы: | 1) Исх._№133_от_01.12.17.pdf |
| Текст разъяснения: | Добрый день! 1. В п.2 (рабочей документации - ТОМ 2 Графические материалы КНИГА 1 Станционные сооружения и электропитание (СЕВЕРНЫЕ ЭС) 22/248-CC-ГМ1.1 ) допущена опечатка читать правильным выходным напряжением 48В и общей емкостью 20 А/час. 2. Применение аналога Штиль SR1102L допускается. |
| Приложенные к разъяснению документы: | 1) Разъяснение_документации_к_процедуре[5].rtf |

Конец формы

Конец формы