Запрос на разъяснение документации к процедуре

Начало формы

Сведения о процедуре

| Номер процедуры: | 31907839404 |
| --- | --- |
| Наименование процедуры: | Запрос предложений на право заключения договора на выполнение работ по межеванию земельных участков и установлению охранных зон объектов электросетевого хозяйства Филиала АО «Тюменьэнерго» - «Тюменские распределительные сети» (Управление ТРС, Южное ТПО, Ишимское ТПО, Тобольское ТПО) |
| Форма торгов: | Запрос предложений |
| Организатор: | Филиал АО "Тюменьэнерго" - "Тюменские распределительные сети" |
| Дата и время окончания подачи заявок: | 17.05.2019 11:00 [GMT +5] |

Текст запроса

| Крайний срок предоставления ответа на запрос: | 17.05.2019 01:59 [GMT +5] |
| --- | --- |
| Текст запроса: | Добрый день! Просим предоставить разъяснения согласно приложенному письму |
| Приложенные к запросу документы: | 1) Запрос_разъяснений.pdf |

Ответ:

Добрый день,

По вопросу № 1;

В соответствии с  приложением к Правилам установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах таких зон № 160 от 24.02.2009г., охранные зоны устанавливаются:  вдоль воздушных линий электропередачи - в виде части поверхности участка земли и воздушного пространства (на высоту, соответствующую высоте опор воздушных линий электропередачи), ограниченной параллельными вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии электропередачи от крайних проводов при неотклоненном их положении.

В связи с тем, что ширину траверса возможно определить только по результатам натурного обследования, на этапе расчета смет допускается принять в формуле ширину охранной зоны для ВЛ напряжением до 1 кВ – 4м, для ВЛ – 1 – 10 кВ – 20м.

При этом, формула площади территории в пределах охранных зон, в тыс. га выведена расчетным путем:

D*L*100/1000, где D – протяженность ВЛ в км, L – ширина охранной зоны в км, 100 – перевод кв. км в га, 1000 – перевод га в тыс. га.

По вопросу № 2:

Допускается в случае, если объем (протяженность) теодолитных ходов менее 15 км.Конец формы