## Лист1
Приложение № 1
к Техническому заданию по Договору №____________________________
|  |  |  | ОРГАНИЗАЦИЯ СИСТЕМ УЧЕТА НА ПС, РП в 2015 году | [9 empty] | Форма
№ п/п | Наименование РЭС | Наименование Объекта | Уровень напряжения, кВ | Приобретаемое оборудование, материалы | [7 empty] | Состав работ | Приоритет* | Обоснование | Кол-во точек учета
|  |  |  | Счетчики |  | ТТ |  | Кабельная продукция |  | Каналообразующее и прочее оборудование, материалы
|  |  |  | тип | кол-во | тип | кол-во | марка | кол-во | тип | кол-во
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 14
НОЯБРЬСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
1 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Барсуковская, совместно с ПП 110кВ Барсуковский | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 60 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 12шт. 2. установка нового счетчика – 12шт. 3.установка КИ-10 – 12шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 12шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.установка выносной GPS-антенны – 1шт. 8.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 9.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 12шт. 10.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 12шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 12
[10 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 8 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 120 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
|  |  | 110 | СЭТ-4ТМ.03М | 2 | - | 0 |  |  | Испытательные клеммники КИ-10 | 12
[10 empty] | ПР-разветвители | 12
2 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Комсомольская | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 45 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 9 шт. 2. установка нового счетчика – 9 шт. 3.установка КИ-10 – 9шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 9 шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.установка выносной GPS-антенны – 1шт. 8.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 9.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 9 шт. 10.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 9 шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 9
[10 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 7 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 45 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[10 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 9
[10 empty] | ПР-разветвители | 9
3 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Майская | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 30 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 6шт. 2. установка нового счетчика – 6шт. 3.установка КИ-10 – 6шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 6шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 8.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 6шт. 9.монтаж интерфейса RS485 от PGC до счетчика через ПР-разветвители – 6шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 6
[10 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 4 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 30 | GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[10 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 6
[10 empty] | ПР-разветвители | 6
4 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Мара-Яха | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 40 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 8шт. 2. установка нового счетчика – 8шт. 3.установка КИ-10 – 8шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 8шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.установка выносной GPS-антенны – 1шт. 8.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 9.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 8шт. 10.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 8шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 8
[10 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 6 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 40 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[10 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 8
[10 empty] | ПР-разветвители | 8
5 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Новопурпейская | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 40 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 8шт. 2. установка нового счетчика – 8шт. 3.установка КИ-10 – 8шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 8шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.установка выносной GPS-антенны – 1шт. 8.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 9.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 8шт. 10.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 8шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 8
[10 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 6 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 40 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[10 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 8
[10 empty] | ПР-разветвители | 8
6 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Светлая | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 10 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 2шт. 2. установка нового счетчика – 2шт. 3.установка КИ-10 – 2шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 2шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 8.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 2шт. 9.монтаж интерфейса RS485 от PGC до счетчика через ПР-разветвители – 2шт. | Средний | Тех.учет, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 2
[10 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
[8 empty] | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 10 | GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[10 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 2
[10 empty] | ПР-разветвители | 2
7 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Тарасовская | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 45 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 9шт. 2. установка нового счетчика – 9шт. 3.установка КИ-10 – 9шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 9шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.установка выносной GPS-антенны – 1шт. 8.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 9.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 9шт. 10.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 9шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 9
[10 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 7 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 45 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[10 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 9
[10 empty] | ПР-разветвители | 9
8 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Харампурская | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 40 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 8шт. 2. установка нового счетчика – 8шт. 3.установка КИ-10 – 8шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 8шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.установка выносной GPS-антенны – 1шт. 8.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 9.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 8шт. 10.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 8шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 8
[10 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 6 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 40 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[10 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 8
[10 empty] | ПР-разветвители | 8
9 | Пурпейский | ПС 110/35/6кВ Южно-Харампурская | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 40 | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB с кабелем и кронштейном для крепления | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 8шт. 2. установка нового счетчика – 8шт. 3.установка КИ-10 – 8шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 8шт. 5. установка УСПД – 1шт. 6. установка выносной GSM-антенны – 1шт. 7.установка выносной GPS-антенны – 1шт. 8.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 9.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 8шт. 10.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 8шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 8
[10 empty] | Крепление для установки GPS-антенны | 1
|  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 6 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 40 | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G плюс GSM-коммуникатор PGC.02 | 1
[10 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 8
[10 empty] | ПР-разветвители | 8
10 | Пурпейский | ПС 110/35/10кВ Победа | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 40 | Подключение к существующему УСПД "ЭКОМ" | 1 | 1.демонтаж существующего счетчика – 8шт. 2. установка нового счетчика – 8шт. 3.установка КИ-10 – 8шт. 4. монтаж цепей тока и напряжения счетчика через КИ-10 с заменой провода – 8шт. 5.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 8шт. 6.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 8шт. | Высокий | Потребитель – РН-ПНГ, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 8
[10 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 8
|  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 6 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 40
[10 empty] | ПР-разветвители | 8
11 | Пурпейский | ПП 110кВ Северный | 0.4 |  | 0 | - | 0 | ВВнг-LS 2x2,5 | 40 | Крепление для установки GPS-антенны | 1 | 1. установка УСПД – 1шт. 2. установка выносной GPS-антенны – 1шт. 3.монтаж цепей питания и связи УСПД – 1шт. 4.установка ПР-разветвителей RS485 интерфейса – 9шт. 5.монтаж интерфейса RS485 от УСПД до счетчика через ПР-разветвители – 9шт. | Высокий | Тех.учет, снижение затрат на считывание счетчиков, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 9
[10 empty] | НКУ на базе УСПД "ЭКОМ" T-C25-M3-B4-G опрос по Ethernet | 1
|  |  | 110 |  | 0 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2x2x0,6 | 40
[10 empty] | ПР-разветвители | 9
[10 empty] | Испытательные клеммники КИ-10 | 9
ИТОГО по НЭС |  |  |  |  | 78 | - | 0 | [7 empty] | 87
ТЮМЕНСКОЕ ТПО
1 | Ярковский | ПС Междуреченская | 10 | Меркурий-230АRТ -00 PQRSIDN | 6 | - | 0 | Провод ПВ | 150 м | НКУ LVD-B4 на основе ЭКОМ-3000Т(T-C25-M3-B4-G)+PGC | 1 | 1. Приобретение материалов и оборудования. 2. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ -7шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую АИИС ТюмТПО. | Высокий | Межсетевой переток с ТобТПО | 7
[10 empty] | Блок КИ(клемник испытательный) | 7
[8 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 110 м | Блок питания 9В 3А | 1
|  |  | 0.4 | Меркурий-230АRТ -03 PQRSIDN | 1 | - | 0 |  |  | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[8 empty] | Кабель ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 м | Крепление GPS-антенны | 1
[10 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 7
2 | Тюменский | ПС Перевалово | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 16 | - | 0 | Провод ПВ | 320 м | Блок КИ(клемник испытательный) | 16 | 1. Приобретение материалов и оборудования. 2. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ -16шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 5. Наладка узлов учета. 6. Включение в существующую АИИС ТюмТПО. | Высокий | Коммерческий учет | 16
[10 empty] | Проходные клемники | 32
[10 empty] | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 16
|  |  | 0.4 |  | 0 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 160 м | ИБП Smart UPS 750VA | 1
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 16
[10 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
3 | Тюменский | Горьковка | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 12 | - | 0 | Провод ПВ | 200 м | Блок КИ(клемник испытательный) | 14 | 1. Приобретение материалов и оборудования. 2. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ -14шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую АИИС ТюмТПО. | Высокий | Коммерческий учет | 14
[10 empty] | Проходные клемники | 28
[8 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 120 м | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 14
[10 empty] | НКУ LVD-B4 на основе ЭКОМ-3000Т(T-C25-M3-B4-G)+PGC | 1
|  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 | - | 0 | Кабель ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 м | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[10 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[10 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 14
4 | Тюменский | Домостроительная | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 28 | - | 0 | Провод ПВ | 620 м | Блок КИ(клемник испытательный) | 30 | 1. Приобретение материалов и оборудования. 2. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ -30шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую АИИС ТюмТПО. | Высокий | Коммерческий учет | 30
[10 empty] | Проходные клемники | 60
[8 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 310 м | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 30
[10 empty] | НКУ LVD-B8 на основе ЭКОМ-3000Т(T-C50-M3-B8-G)+PGC | 1
|  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 | - | 0 | Кабель ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 м | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[10 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[10 empty] | Стяжки нейлоновые | 400
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 30
5 | Исетский | Слобода Бешкиль | 10 | Меркурий-230АRТ -00 PQRSIDN | 7 | - | 0 | Провод ПВ | 200 м | Блок КИ(клемник испытательный) | 9 | 1. Приобретение материалов и оборудования. 2. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ -9шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую АИИС ТюмТПО. | Высокий | Межсетевой переток с ЮТПО | 9
[10 empty] | НКУ LVD-B4на основе ЭКОМ-3000Т(T-C25-M3-B4-G)+PGC | 1
[8 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 120 м | Блок питания 9В 3А | 1
[10 empty] | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
|  |  | 0.4 | Меркурий-230АRТ -03 PQRSIDN | 2 | - | 0 | Кабель ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 м | Крепление GPS-антенны | 1
[10 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 9
6 | Исетский | Кировская | 10 | Меркурий-230АRТ -00 PQRSIDN | 8 | - | 0 | Провод ПВ | 220 м | Блок КИ(клемник испытательный) | 10 | 1. Приобретение материалов и оборудования. 2. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ -10шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую АИИС ТюмТПО. | Высокий | Межсетевой переток с ЮТПО | 10
[10 empty] | НКУ LVD-B4на основе ЭКОМ-3000Т(T-C25-M3-B4-G)+PGC | 1
[8 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 130 м | Блок питания 9В 3А | 1
[10 empty] | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
|  |  | 0.4 | Меркурий-230АRТ -03 PQRSIDN | 2 | - | 0 | Кабель ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 м | Крепление GPS-антенны | 1
[10 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 10
7 | Исетский | Турнаевская | 10 | Меркурий-230АRТ -00 PQRSIDN | 4 | - | 0 | Провод ПВ | 110 м | Блок КИ(клемник испытательный) | 5 | 1. Приобретение материалов и оборудования. 2. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ -5шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую АИИС ТюмТПО. | Высокий | Межсетевой переток с ЮТПО | 5
[10 empty] | НКУ LVD-B4на основе ЭКОМ-3000Т(T-C25-M3-B4-G)+PGC | 1
[8 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 130 м | Блок питания 9В 3А | 1
[10 empty] | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
|  |  | 0.4 | Меркурий-230АRТ -03 PQRSIDN | 1 | - | 0 | Кабель ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 м | Крепление GPS-антенны | 1
[10 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 5
8 | Ярковский | Большевик | 35 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 1 | - | 0 | Провод ПВ | 90 м | Блок КИ(клемник испытательный) | 7 | 1. Приобретение материалов и оборудования. 2. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ -7шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую АИИС ТюмТПО. | Высокий | Межсетевой переток с ТобТПО | 7
[10 empty] | Проходные клемники | 14
|  |  | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 5 | - | 0 | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 130 м | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 7
[10 empty] | НКУ LVD-B4 на основе ЭКОМ-3000Т(T-C25-M3-B4-G)+PGC | 1
|  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 1 | - | 0 | Кабель ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 м | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[10 empty] | Крепление GPS-антенны | 1
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 7
[10 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
9 | Тюменский | РП 28 | 10 | СЭТ-4ТМ.03М.01 | 18 | - | 0 | Провод ПВ | 420 м | Блок КИ(клемник испытательный) | 20 | 1. Приобретение материалов и оборудования. 2. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ -20шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую АИИС ТюмТПО. | Высокий | Оптовый и коммерческий учет | 20
[10 empty] | Проходные клемники | 40
[10 empty] | Двуполюсный автоматический выключатель С-2 | 20
[8 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 180 м | НКУ LVD-B4 на основе ЭКОМ-3000Т(T-C25-M3-B4-G)+PGC | 1
|  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.09 | 2 | - | 0 |  |  | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[8 empty] | Кабель ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 м | Крепление GPS-антенны | 1
[10 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 20
10 | Тюменский | Чикча | 10 | Меркурий-230АRТ -00 PQRSIDN | 8 | - | 0 | Провод ПВ | 220 м | Блок КИ(клемник испытательный) | 10 | 1. Приобретение материалов и оборудования. 2. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ -10шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей и резервного питания. 4. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Включение в существующую АИИС ТюмТПО. | Высокий | Для своевременного формирования баланса по ТПО. | 10
[10 empty] | НКУ LVD-B4 на основе ЭКОМ-3000Т(T-C25-M3-B4-G)+PGC | 1
[8 empty] | КИПЭВнг-LS 2*2*0,6 | 110 м | Блок питания 9В 3А | 1
|  |  | 0.4 | Меркурий-230АRТ -03 PQRSIDN | 2 | - | 0 |  |  | GSM-антенна Antey 906 13,5dB c кабелем SMA 3м | 1
[8 empty] | Кабель ВВгнг-LS 3*2,5 | 20 м | Крепление GPS-антенны | 1
[10 empty] | Стяжки нейлоновые | 200
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 10
ИТОГО по ТюТПО |  |  |  |  | 128 | - | 0 | [7 empty] | 128
НИЖНЕВАРТОВСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
1 | Варьеганский | Радужная | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | ТШП-0,66 300/5 + шины 300А | 6 | Провод ПВ3 жёлтый 4мм | 3 | НКУ LVD-E-B4+PGC-le | 1 | 1. Монтаж счетчика СЭТ-4ТМ.03М.08 – 2 шт., трансформаторов тока ТШП-0,66 (300/5) с шинами – 6 шт. 2. Прокладка и монтаж вторичных цепей учёта и резервного питания счётчиков. 3. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM-антенны, резервного питания. 4. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от существующих СЭТ-4ТМ.03М- 15 шт. и устанавливаемых СЭТ-4ТМ.03М.08. – 2 шт к УСПД через ПР-3. 5. Наладка узлов учета. 6. Включение в существующую АИИС НВЭС. | высокий | Потребитель – ОАО "Радужнинские городские электрические сети", снижение затрат при съеме показаний, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 17
[10 empty] | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB | 1
[10 empty] | Кабель антенный BEST 15м SMA | 1
[10 empty] | Наконечник втулочный изолированный НШвИ 0,5-8 | 68
[8 empty] | Кабель ВВГ 2*1,5 | 200 | Наконечник изол. НКИ 4-6 М6 4.0-6.0кв.мм жел | 2
[10 empty] | Гофра труба 32мм для кабеля антенн 36х15 | 15
[10 empty] | Короб пластик 50х30 для ЭКОМ 36х2 | 2
[10 empty] | Коробки распределительные 220В | 17
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 17
[8 empty] | Кабель FTP 4PR CAT5Е REXANT наружный, черный (305м) | 305 | Клеммник испытательный | 17
[10 empty] | Крепление для антенны GSM наружное | 1
[10 empty] | Автомат двухполюсный 10А для питания ЭКОМ от ТСН | 1
[10 empty] | Болт для крепления ЭКОМ М8х45 мм | 4
[8 empty] | Провод ПВ 1*2,5 | 25 | Болт для крепления антенн М8х180 мм | 2
[10 empty] | Гайка оцинкованная М8 | 6
[10 empty] | Шайба оцинкованная М8 d=24мм | 6
[10 empty] | Саморезы с прессшайбой для крепления автомата | 2
[10 empty] | Болты для крепления коробок распределительных и ПР М6х15 | 102
[8 empty] | Трубка ПХВ d 4,5 мм | 2 | Гайка оцинкованная М6 | 102
[10 empty] | Бандаж крепежный 200х4.8 (черный) Sormat | 200
[10 empty] | Бирка кабельная маркир.У-134 55х55мм | 34
[10 empty] | DIN рейка | 1
2 | Вахский | Малочерногорская | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | ТШП-0,66 400/5 + шины 300А | 6 | Провод ПВ3 жёлтый 4мм | 3 | НКУ LVD-E-B4+PGC-le | 1 | 1. Монтаж счетчика СЭТ-4ТМ.03М.08 – 2 шт., трансформаторов тока ТШП-0,66 (400/5) с шинами – 6 шт. 2. Прокладка и монтаж вторичных цепей учёта и резервного питания счётчиков. 3. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM-антенны, резервного питания. 4. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от существующих СЭТ-4ТМ.03М- 4 шт. и устанавливаемых СЭТ-4ТМ.03М.08. – 2 шт к УСПД через ПР-3. 5. Наладка узлов учета. 6. Включение в существующую АИИС НВЭС. | высокий | Потребитель – ОАО "Черногорэнерго", снижение затрат при съеме показаний, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 6
[10 empty] | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB | 1
[10 empty] | Кабель антенный BEST 15м SMA | 1
[10 empty] | Наконечник втулочный изолированный НШвИ 0,5-8 | 24
[8 empty] | Кабель ВВГ 2*1,5 | 200 | Наконечник изол. НКИ 4-6 М6 4.0-6.0кв.мм жел | 2
[10 empty] | Гофра труба 32мм для кабеля антенн 36х15 | 15
[10 empty] | Короб пластик 50х30 для ЭКОМ 36х2 | 2
[10 empty] | Коробки распределительные 220В | 6
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 6
[8 empty] | Кабель FTP 4PR CAT5Е REXANT наружный, черный (305м) | 305 | Клеммник испытательный | 6
[10 empty] | Крепление для антенны GSM наружное | 1
[10 empty] | Автомат двухполюсный 10А для питания ЭКОМ от ТСН | 1
[10 empty] | Болт для крепления ЭКОМ М8х45 мм | 4
[8 empty] | Провод ПВ 1*2,5 | 25 | Болт для крепления антенн М8х180 мм | 2
[10 empty] | Гайка оцинкованная М8 | 6
[10 empty] | Шайба оцинкованная М8 d=24мм | 6
[10 empty] | Саморезы с прессшайбой для крепления автомата | 2
[10 empty] | Болты для крепления коробок распределительных и ПР М6х15 | 36
[8 empty] | Трубка ПХВ d 4,5 мм | 2 | Гайка оцинкованная М6 | 36
[10 empty] | Бандаж крепежный 200х4.8 (черный) Sormat | 200
[10 empty] | Бирка кабельная маркир.У-134 55х55мм | 12
[10 empty] | DIN рейка | 1
3 | Вахский | Молодежная | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | ТОП-0,66 200/5 | 6 | Провод ПВ3 жёлтый 4мм | 3 | НКУ LVD-E-B4+PGC-le | 1 | 1. Монтаж счетчика СЭТ-4ТМ.03М.08 – 2 шт., трансформаторов тока ТОП-0,66 (200/5) – 6 шт. 2. Прокладка и монтаж вторичных цепей учёта и резервного питания счётчиков. 3. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM-антенны, резервного питания. 4. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от существующих СЭТ-4ТМ.03М- 4 шт. и устанавливаемых СЭТ-4ТМ.03М.08. – 2 шт к УСПД через ПР-3. 5. Наладка узлов учета. 6. Включение в существующую АИИС НВЭС. | высокий | Потребитель – ОАО "Черногорэнерго", снижение затрат при съеме показаний, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 6
[10 empty] | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB | 1
[10 empty] | Кабель антенный BEST 15м SMA | 1
[10 empty] | Наконечник втулочный изолированный НШвИ 0,5-8 | 24
[8 empty] | Кабель ВВГ 2*1,5 | 200 | Наконечник изол. НКИ 4-6 М6 4.0-6.0кв.мм жел | 2
[10 empty] | Гофра труба 32мм для кабеля антенн 36х15 | 15
[10 empty] | Короб пластик 50х30 для ЭКОМ 36х2 | 2
[10 empty] | Коробки распределительные 220В | 6
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 6
[8 empty] | Кабель FTP 4PR CAT5Е REXANT наружный, черный (305м) | 305 | Клеммник испытательный | 6
[10 empty] | Крепление для антенны GSM наружное | 1
[10 empty] | Автомат двухполюсный 10А для питания ЭКОМ от ТСН | 1
[10 empty] | Болт для крепления ЭКОМ М8х45 мм | 4
[8 empty] | Провод ПВ 1*2,5 | 25 | Болт для крепления антенн М8х180 мм | 2
[10 empty] | Гайка оцинкованная М8 | 6
[10 empty] | Шайба оцинкованная М8 d=24мм | 6
[10 empty] | Саморезы с прессшайбой для крепления автомата | 2
[10 empty] | Болты для крепления коробок распределительных и ПР М6х15 | 36
[8 empty] | Трубка ПХВ d 4,5 мм | 2 | Гайка оцинкованная М6 | 36
[10 empty] | Бандаж крепежный 200х4.8 (черный) Sormat | 200
[10 empty] | Бирка кабельная маркир.У-134 55х55мм | 12
[10 empty] | DIN рейка | 1
4 | Вахский | Новомолодежная | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | ТШП-0,66 300/5 + шины 300А | 6 | Провод ПВ3 жёлтый 4мм | 3 | НКУ LVD-E-B4+PGC-le | 1 | 1. Монтаж счетчика СЭТ-4ТМ.03М.08 – 2 шт., трансформаторов тока ТШП-0,66 (300/5) с шинами – 6 шт. 2. Прокладка и монтаж вторичных цепей учёта и резервного питания счётчиков. 3. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM-антенны, резервного питания. 4. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от существующих СЭТ-4ТМ.03М- 4 шт. и устанавливаемых СЭТ-4ТМ.03М.08. – 2 шт к УСПД через ПР-3. 5. Наладка узлов учета. 6. Включение в существующую АИИС НВЭС. | высокий | Потребитель – ОАО "Черногорэнерго", снижение затрат при съеме показаний, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 6
[10 empty] | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB | 1
[10 empty] | Кабель антенный BEST 15м SMA | 1
[10 empty] | Наконечник втулочный изолированный НШвИ 0,5-8 | 24
[8 empty] | Кабель ВВГ 2*1,5 | 200 | Наконечник изол. НКИ 4-6 М6 4.0-6.0кв.мм жел | 2
[10 empty] | Гофра труба 32мм для кабеля антенн 36х15 | 15
[10 empty] | Короб пластик 50х30 для ЭКОМ 36х2 | 2
[10 empty] | Коробки распределительные 220В | 6
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 6
[8 empty] | Кабель FTP 4PR CAT5Е REXANT наружный, черный (305м) | 305 | Клеммник испытательный | 6
[10 empty] | Крепление для антенны GSM наружное | 1
[10 empty] | Автомат двухполюсный 10А для питания ЭКОМ от ТСН | 1
[10 empty] | Болт для крепления ЭКОМ М8х45 мм | 4
[8 empty] | Провод ПВ 1*2,5 | 25 | Болт для крепления антенн М8х180 мм | 2
[10 empty] | Гайка оцинкованная М8 | 6
[10 empty] | Шайба оцинкованная М8 d=24мм | 6
[10 empty] | Саморезы с прессшайбой для крепления автомата | 2
[10 empty] | Болты для крепления коробок распределительных и ПР М6х15 | 36
[8 empty] | Трубка ПХВ d 4,5 мм | 2 | Гайка оцинкованная М6 | 36
[10 empty] | Бандаж крепежный 200х4.8 (черный) Sormat | 200
[10 empty] | Бирка кабельная маркир.У-134 55х55мм | 12
[10 empty] | DIN рейка | 1
5 | Мегионский | Гидронамыв | 6 | СЭТ-4ТМ.03М | 10 | - | 0 | Провод ПВ3 жёлтый 4мм | 3 | НКУ LVD-E-B4+PGC-le | 1 | 1. Монтаж счетчика СЭТ-4ТМ.03М.01 – 10 шт., счетчика СЭТ-4ТМ.03М.08 – 2 шт., трансформаторов тока ТШП-0,66 (300/5) с шинами – 6 шт. 2. Прокладка и монтаж вторичных цепей учёта и резервного питания счётчиков. 3. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM-антенны, резервного питания. 4. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от существующих СЭТ-4ТМ.03М- 9 шт. и устанавливаемых СЭТ-4ТМ.03М- 10 шт. и СЭТ-4ТМ.03М.08. – 2 шт к УСПД через ПР-3. 5. Наладка узлов учета. 6. Включение в существующую АИИС НВЭС. | высокий | Потребитель – ОАО "Югорская территориальная энергетическая компания - Нижневартовский район", снижение затрат при съеме показаний, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 21
[10 empty] | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB | 1
[10 empty] | Кабель антенный BEST 15м SMA | 1
[10 empty] | Наконечник втулочный изолированный НШвИ 0,5-8 | 84
[8 empty] | Кабель ВВГ 2*1,5 | 600 | Наконечник изол. НКИ 4-6 М6 4.0-6.0кв.мм жел | 2
[10 empty] | Гофра труба 32мм для кабеля антенн 36х15 | 15
[10 empty] | Короб пластик 50х30 для ЭКОМ 36х2 | 2
[10 empty] | Коробки распределительные 220В | 21
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 21
[8 empty] | Кабель FTP 4PR CAT5Е REXANT наружный, черный (305м) | 610 | Клеммник испытательный | 21
[10 empty] | Крепление для антенны GSM наружное | 1
|  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | ТШП-0,66 300/5 + шины 300А | 6 |  |  | Автомат двухполюсный 10А для питания ЭКОМ от ТСН | 1
[10 empty] | Болт для крепления ЭКОМ М8х45 мм | 4
[8 empty] | Провод ПВ 1*2,5 | 250 | Болт для крепления антенн М8х180 мм | 2
[10 empty] | Гайка оцинкованная М8 | 6
[10 empty] | Шайба оцинкованная М8 d=24мм | 6
[10 empty] | Саморезы с прессшайбой для крепления автомата | 2
[10 empty] | Болты для крепления коробок распределительных и ПР М6х15 | 126
[8 empty] | Трубка ПХВ d 4,5 мм | 2 | Гайка оцинкованная М6 | 126
[10 empty] | Бандаж крепежный 200х4.8 (черный) Sormat | 400
[10 empty] | Бирка кабельная маркир.У-134 55х55мм | 42
[10 empty] | DIN рейка | 1
6 | Самотлорский | Луч | 0.4 | - | 0 | - | 0 | Провод ПВ3 жёлтый 4мм | 3 | НКУ LVD-E-B4+PGC-le | 1 | 1. Прокладка и монтаж вторичных цепей учёта и резервного питания счётчиков. 2. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM-антенны, резервного питания. 3. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от существующих СЭТ-4ТМ.03М.08- 2шт. к УСПД через ПР-3. 4. Наладка узлов учета. 5. Включение в существующую АИИС НВЭС. | средний | Потребитель – РН-Нижневартовск (Черногорэнерго), снижение затрат при съеме показаний, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 2
[10 empty] | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB | 1
[10 empty] | Кабель антенный BEST 15м SMA | 1
[10 empty] | Наконечник втулочный изолированный НШвИ 0,5-8 | 8
[8 empty] | Кабель ВВГ 2*1,5 | 50 | Наконечник изол. НКИ 4-6 М6 4.0-6.0кв.мм жел | 2
[10 empty] | Гофра труба 32мм для кабеля антенн 36х15 | 15
[10 empty] | Короб пластик 50х30 для ЭКОМ 36х2 | 2
[10 empty] | Коробки распределительные 220В | 2
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 2
[8 empty] | Кабель FTP 4PR CAT5Е REXANT наружный, черный (305м) | 50 | Клеммник испытательный | 2
[10 empty] | Крепление для антенны GSM наружное | 1
[10 empty] | Автомат двухполюсный 10А для питания ЭКОМ от ТСН | 1
[10 empty] | Болт для крепления ЭКОМ М8х45 мм | 4
[8 empty] | Провод ПВ 1*2,5 | 25 | Болт для крепления антенн М8х180 мм | 2
[10 empty] | Гайка оцинкованная М8 | 6
[10 empty] | Шайба оцинкованная М8 d=24мм | 6
[10 empty] | Саморезы с прессшайбой для крепления автомата | 2
[10 empty] | Болты для крепления коробок распределительных и ПР М6х15 | 12
[8 empty] | Трубка ПХВ d 4,5 мм | 2 | Гайка оцинкованная М6 | 12
[10 empty] | Бандаж крепежный 200х4.8 (черный) Sormat | 200
[10 empty] | Бирка кабельная маркир.У-134 55х55мм | 4
[10 empty] | DIN рейка | 1
7 | Мегионский | Кетовская | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | ТШП-0,66 300/5 + шины 300А | 6 | Провод ПВ3 жёлтый 4мм | 3 | НКУ LVD-E-B4+PGC-le | 1 | 1. Монтаж счетчика СЭТ-4ТМ.03М.08 – 2 шт., трансформаторов тока ТШП-0,66 (300/5) с шинами – 6 шт. 2. Прокладка и монтаж вторичных цепей учёта и резервного питания счётчиков. 3. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM-антенны, резервного питания. 4. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от существующих СЭТ-4ТМ.03М- 4 шт. и устанавливаемого СЭТ-4ТМ.03М.08. – 2 шт к УСПД через ПР-3. 5. Наладка узлов учета. 6. Включение в существующую АИИС НВЭС. | средний | Потребитель – ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", снижение затрат при съеме показаний, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 6
[10 empty] | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB | 1
[10 empty] | Кабель антенный BEST 15м SMA | 1
[10 empty] | Наконечник втулочный изолированный НШвИ 0,5-8 | 24
[8 empty] | Кабель ВВГ 2*1,5 | 200 | Наконечник изол. НКИ 4-6 М6 4.0-6.0кв.мм жел | 2
[10 empty] | Гофра труба 32мм для кабеля антенн 36х15 | 15
[10 empty] | Короб пластик 50х30 для ЭКОМ 36х2 | 2
[10 empty] | Коробки распределительные 220В | 6
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 6
[8 empty] | Кабель FTP 4PR CAT5Е REXANT наружный, черный (305м) | 305 | Клеммник испытательный | 6
[10 empty] | Крепление для антенны GSM наружное | 1
[10 empty] | Автомат двухполюсный 10А для питания ЭКОМ от ТСН | 1
[10 empty] | Болт для крепления ЭКОМ М8х45 мм | 4
[8 empty] | Провод ПВ 1*2,5 | 25 | Болт для крепления антенн М8х180 мм | 2
[10 empty] | Гайка оцинкованная М8 | 6
[10 empty] | Шайба оцинкованная М8 d=24мм | 6
[10 empty] | Саморезы с прессшайбой для крепления автомата | 2
[10 empty] | Болты для крепления коробок распределительных и ПР М6х15 | 36
[8 empty] | Трубка ПХВ d 4,5 мм | 2 | Гайка оцинкованная М6 | 36
[10 empty] | Бандаж крепежный 200х4.8 (черный) Sormat | 200
[10 empty] | Бирка кабельная маркир.У-134 55х55мм | 12
[10 empty] | DIN рейка | 1
8 | Мегионский | Покамасовская | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | ТШП-0,66 300/5 + шины 300А | 6 | Провод ПВ3 жёлтый 4мм | 3 | НКУ LVD-E-B4+PGC-le | 1 | 1. Монтаж счетчика СЭТ-4ТМ.03М.08 – 2 шт., трансформаторов тока ТШП-0,66 (300/5) с шинами – 6 шт. 2. Прокладка и монтаж вторичных цепей учёта и резервного питания счётчиков. 3. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM-антенны, резервного питания. 4. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от существующих СЭТ-4ТМ.03М- 6 шт. и устанавливаемых СЭТ-4ТМ.03М.08. – 2 шт к УСПД через ПР-3. 5. Наладка узлов учета. 6. Включение в существующую АИИС НВЭС. | средний | Потребитель – ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", снижение затрат при съеме показаний, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 8
[10 empty] | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB | 1
[10 empty] | Кабель антенный BEST 15м SMA | 1
[10 empty] | Наконечник втулочный изолированный НШвИ 0,5-8 | 32
[8 empty] | Кабель ВВГ 2*1,5 | 200 | Наконечник изол. НКИ 4-6 М6 4.0-6.0кв.мм жел | 2
[10 empty] | Гофра труба 32мм для кабеля антенн 36х15 | 15
[10 empty] | Короб пластик 50х30 для ЭКОМ 36х2 | 2
[10 empty] | Коробки распределительные 220В | 8
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 8
[8 empty] | Кабель FTP 4PR CAT5Е REXANT наружный, черный (305м) | 305 | Клеммник испытательный | 8
[10 empty] | Крепление для антенны GSM наружное | 1
[10 empty] | Автомат двухполюсный 10А для питания ЭКОМ от ТСН | 1
[10 empty] | Болт для крепления ЭКОМ М8х45 мм | 4
[8 empty] | Провод ПВ 1*2,5 | 25 | Болт для крепления антенн М8х180 мм | 2
[10 empty] | Гайка оцинкованная М8 | 6
[10 empty] | Шайба оцинкованная М8 d=24мм | 6
[10 empty] | Саморезы с прессшайбой для крепления автомата | 2
[10 empty] | Болты для крепления коробок распределительных и ПР М6х15 | 48
[8 empty] | Трубка ПХВ d 4,5 мм | 2 | Гайка оцинкованная М6 | 48
[10 empty] | Бандаж крепежный 200х4.8 (черный) Sormat | 200
[10 empty] | Бирка кабельная маркир.У-134 55х55мм | 16
[10 empty] | DIN рейка | 1
9 | Мегионский | Северо-Ватинская | 35 | - | 0 | - | 0 | Провод ПВ3 жёлтый 4мм | 3 | НКУ LVD-E-B4+PGC-le | 1 | 1. Прокладка и монтаж вторичных цепей учёта и резервного питания счётчиков. 2. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM-антенны, резервного питания. 3. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от существующих СЭТ-4ТМ.03М- 6 шт. к УСПД через ПР-3. 4. Наладка узлов учета. 5. Включение в существующую АИИС НВЭС. | высокий | Потребитель – ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", снижение затрат при съеме показаний, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 6
[10 empty] | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB | 1
[10 empty] | Кабель антенный BEST 15м SMA | 1
[10 empty] | Наконечник втулочный изолированный НШвИ 0,5-8 | 24
[8 empty] | Кабель ВВГ 2*1,5 | 200 | Наконечник изол. НКИ 4-6 М6 4.0-6.0кв.мм жел | 2
[10 empty] | Гофра труба 32мм для кабеля антенн 36х15 | 15
[10 empty] | Короб пластик 50х30 для ЭКОМ 36х2 | 2
[10 empty] | Коробки распределительные 220В | 6
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 6
[8 empty] | Кабель FTP 4PR CAT5Е REXANT наружный, черный (305м) | 305 | Клеммник испытательный | 6
[10 empty] | Крепление для антенны GSM наружное | 1
|  |  | 6 | [6 empty] | Автомат двухполюсный 10А для питания ЭКОМ от ТСН | 1
[10 empty] | Болт для крепления ЭКОМ М8х45 мм | 4
[8 empty] | Провод ПВ 1*2,5 | 25 | Болт для крепления антенн М8х180 мм | 2
[10 empty] | Гайка оцинкованная М8 | 6
[10 empty] | Шайба оцинкованная М8 d=24мм | 6
[10 empty] | Саморезы с прессшайбой для крепления автомата | 2
[10 empty] | Болты для крепления коробок распределительных и ПР М6х15 | 36
[8 empty] | Трубка ПХВ d 4,5 мм | 2 | Гайка оцинкованная М6 | 36
[10 empty] | Бандаж крепежный 200х4.8 (черный) Sormat | 200
[10 empty] | Бирка кабельная маркир.У-134 55х55мм | 12
[10 empty] | DIN рейка | 1
10 | Мегионский | Южно-Аганская | 35 | - | 0 | - | 0 | Провод ПВ3 жёлтый 4мм | 3 | НКУ LVD-E-B4+PGC-le | 1 | 1. Прокладка и монтаж вторичных цепей учёта и резервного питания счётчиков. 2. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM-антенны, резервного питания. 3. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от существующих СЭТ-4ТМ.03М- 4 шт. к УСПД через ПР-3. 4. Наладка узлов учета. 5. Включение в существующую АИИС НВЭС. | высокий | Потребитель – ОАО "Славнефть-Мегионнефтегаз", снижение затрат при съеме показаний, сокращение времени расчета объемов э/э и потерь | 4
[10 empty] | Выносная GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB | 1
[10 empty] | Кабель антенный BEST 15м SMA | 1
[10 empty] | Наконечник втулочный изолированный НШвИ 0,5-8 | 16
[8 empty] | Кабель ВВГ 2*1,5 | 200 | Наконечник изол. НКИ 4-6 М6 4.0-6.0кв.мм жел | 2
[10 empty] | Гофра труба 32мм для кабеля антенн 36х15 | 15
[10 empty] | Короб пластик 50х30 для ЭКОМ 36х2 | 2
[10 empty] | Коробки распределительные 220В | 4
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 4
[8 empty] | Кабель FTP 4PR CAT5Е REXANT наружный, черный (305м) | 305 | Клеммник испытательный | 4
[10 empty] | Крепление для антенны GSM наружное | 1
[10 empty] | Автомат двухполюсный 10А для питания ЭКОМ от ТСН | 1
[10 empty] | Болт для крепления ЭКОМ М8х45 мм | 4
[8 empty] | Провод ПВ 1*2,5 | 25 | Болт для крепления антенн М8х180 мм | 2
[10 empty] | Гайка оцинкованная М8 | 6
[10 empty] | Шайба оцинкованная М8 d=24мм | 6
[10 empty] | Саморезы с прессшайбой для крепления автомата | 2
[10 empty] | Болты для крепления коробок распределительных и ПР М6х15 | 24
[8 empty] | Трубка ПХВ d 4,5 мм | 2 | Гайка оцинкованная М6 | 24
[10 empty] | Бандаж крепежный 200х4.8 (черный) Sormat | 200
[10 empty] | Бирка кабельная маркир.У-134 55х55мм | 8
[10 empty] | DIN рейка | 1
ИТОГО по НвЭС |  |  |  |  | 24 |  | 42 | [7 empty] | 82
ЭНЕРГОКОМПЛЕКС
1 | Красноленинский | РП 220/110/10 Хора | 220 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | НКУ LVD-B4 на базе ЭКОМ 3000-Т | 1 | 1. Приобретение оборудование и материалов; 2. Замена и наладка УСПД, монтаж выносной GSM-антенны, GPS-антенны, резрвного питания; 3. подключение цифрового интерфейса RS-485 от СЭТ-4ТМ.03М - 14 шт. и СЭТ-4ТМ.03.М.08 - 2 шт. к УСПД через ПР-3; 4. Наладка узлов учета; 5. Включение в существующую АИИС ЭК | 1 | В настоящее время для сбора данных используетс коммуникатор PGR-01, поддержка которого прекращена. Необходима замена. | 16
[10 empty] | PGC.02 | 1
[10 empty] | ПР-3 (разветвитель интерфейса RS-485) | 3
[10 empty] | Блок испытательный переходной BTS | 3
|  |  | 110 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ПР-3 (разветвитель интерфейса RS-485) | 9
[10 empty] | Блок испытательный переходной BTS | 9
|  |  | 10 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ПР-3 (разветвитель интерфейса RS-485) | 2
[10 empty] | Блок испытательный переходной BTS | 2
|  |  | 0.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ПР-3 (разветвитель интерфейса RS-485) | 2
[10 empty] | Блок испытательный переходной BTS | 2
2 | Красноленинский | ПС 110/35/6 Скважина | 35 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | НКУ LVD-B4 на базе ЭКОМ 3000-Т | 1 | 1. Приобретение оборудование и материалов; 2. Замена и наладка УСПД, монтаж выносной GSM-антенны, GPS-антенны, резрвного питания; 3. подключение цифрового интерфейса RS-485 от СЭТ-4ТМ.03М - 6 шт. и СЭТ-4ТМ.03.М.08 - 2 шт. к УСПД через ПР-3; 4. Наладка узлов учета; 5. Включение в существующую АИИС ЭК | 1 | В настоящее время для сбора данных используетс коммуникатор PGR-01, поддержка которого прекращена. Необходима замена. | 8
[10 empty] | PGC.02 | 1
[10 empty] | ПР-3 (разветвитель интерфейса RS-485) | 6
[10 empty] | Блок испытательный переходной BTS | 6
|  |  | 0.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ПР-3 (разветвитель интерфейса RS-485) | 2
[10 empty] | Блок испытательный переходной BTS | 2
3 | Красноленинский | ПС 110/35/6 Заречная | 6 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | НКУ LVD-B4 на базе ЭКОМ 3000-Т | 1 | 1. Приобретение оборудование и материалов; 2. Замена и наладка УСПД, монтаж выносной GSM-антенны, GPS-антенны, резрвного питания; 3. подключение цифрового интерфейса RS-485 от СЭТ-4ТМ.03М - 6 шт. и СЭТ-4ТМ.03.М.08 - 2 шт. к УСПД через ПР-3; 4. Наладка узлов учета; 5. Включение в существующую АИИС ЭК | 1 | В настоящее время для сбора данных используетс коммуникатор PGR-01, поддержка которого прекращена. Необходима замена. | 8
[10 empty] | PGC.02 | 1
[10 empty] | ПР-3 (разветвитель интерфейса RS-485) | 14
[10 empty] | КИ (клеммник испытательный) | 14
|  |  | 0.4 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | ПР-3 (разветвитель интерфейса RS-485) | 2
[10 empty] | Блок испытательный переходной BTS | 2
ИТОГО по ЭК |  |  |  |  | 0 |  | 0 | [7 empty] | 32
НЕФТЕЮГАНСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
1 | Мамонтовский РЭС | ПС 110/35 кВ Лосинка | 110 | СЭТ-4ТМ.03М | 5 | - | 0 | ПВ3 1х2,5 | 500 м | АВР в составе шкафа с ЭКОМ-3000 Т-С25-M3-B4-G | 1 шт | 1. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ - 13 шт. 2. Монтаж вторичных измерительных цепей от клемников до счетчиков через блоки КИ. Монтаж резервного питания счетчиков. 3. Монтаж автоматов в ЩСН от каждого ТСН для питания шкафа АВР. 4. Монтаж и наладка УСПД и GPS антенны. 5. Прокладка кабеля Ethernet от узла связи до УСПД. 6. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчиков до УСПД через ПР-3. 7. Наладка узлов учета. 8. Подключение в существующую АИИС КУЭ НЮЭС. | Средний | УСПД необходимо для оперативного сбора информации с расчетного учета, для составления баланса по ПС. | 13
[10 empty] | Автомат 10 А. | 2 шт
|  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 6 | - | 0 | КиПЭВ 1х2х0,6 | 30 м | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 13 шт.
[10 empty] | Стяжки нейлоновые | 100 шт
|  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ВВГнг 2х1,5 | 30 м | Блок КИ . | 13 шт.
[10 empty] | Крепление GPS антенны. | 1 шт
[8 empty] | FTP 4х2х0.52 cat 5e LT OutDoor | 100 м | Наконечники для вторичных цепей НШвИ 4х18х26 (mm2xFxL). | 2 уп.
2 | Мамонтовский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Очимкинская | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 8 | - | 0 | ПВ3 1х2,5 | 300 м | АВР в составе шкафа с ЭКОМ-3000 Т-С25-M3-B4-G | 1 шт | 1. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ - 10 шт. 2. Монтаж вторичных измерительных цепей от клемников до счетчиков через блоки КИ. Монтаж резервного питания счетчиков. 3. Монтаж и наладка УСПД и GPS антенны. 4. Прокладка кабеля Ethernet от узла связи до УСПД. 5. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчиков до УСПД через ПР-3. 6. Наладка узлов учета. 7. Подключение в существующую АИИС КУЭ НЮЭС. | Средний | УСПД необходимо для оперативного сбора информации с расчетного учета, для составления баланса по ПС. | 10
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3. | 10 шт.
[8 empty] | FTP 4х2х0.52 cat 5e LT OutDoor | 60 м | Стяжки нейлоновые . | 100 шт
[10 empty] | Блок КИ . | 10 шт.
|  |  | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | КиПЭВ 1х2х0,6 | 60 м | Крепление GPS антенны. | 1 шт
[8 empty] | ВВГнг 2х1,5 | 60 м | Наконечники для вторичных цепей НШвИ 4х18х26 (mm2xFxL). | 2 уп.
3 | Мамонтовский РЭС | ПС 110/35/6 кВ Речная | 0.4 | СЭТ-4ТМ.03М.08 | 2 | - | 0 | ПВ3 1х2,5 | 300 м | АВР в составе шкафа с ЭКОМ-3000 Т-С25-M3-B4-G | 1 шт | 1. Замена счетчиков и монтаж блоков КИ - 8 шт. 2. Установка счетчиков 110 кВ 2 шт и монтаж блоков КИ 2 шт. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей от клемников до счетчиков через блоки КИ. Монтаж резервного питания счетчиков. 4. Монтаж автоматов в ЩСН от каждого ТСН для питания шкафа АВР. 5. Монтаж и наладка УСПД, PGC.03, выносной GSM и GPS антенны. 6. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчиков до УСПД через ПР-3. 7. Наладка узлов учета. 8. Подключение в существующую АИИС КУЭ НЮЭС. | Средний | УСПД необходимо для оперативного сбора информации с расчетного учета, для составления баланса по ПС. | 10
[10 empty] | Автомат 10 А. | 2 шт
[10 empty] | Разветвитель интерфейса ПР-3. | 10 шт.
|  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М | 6 | - | 0 |  |  | Стяжки нейлоновые. | 100 шт
[8 empty] | КиПЭВ 1х2х0,6 | 60 м | Блок КИ . | 10 шт.
[10 empty] | Крепление GPS антенны. | 1 шт
|  |  | 110 | СЭТ-4ТМ.03М | 2 | - | 0 |  |  | Коммуникатор GPRS/GSM PGC.03. | 1 шт
[8 empty] | ВВГнг 2х1,5 | 60 м | Наконечники для вторичных цепей НШвИ 4х18х26 (mm2xFxL). | 1 уп.
ИТОГО НюЭС |  |  |  |  | 33 |  | 0 | [7 empty] | 33
УРАЙСКИЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СЕТИ
1 | Советский | ПС 110/10 кВ Зеленоборская | 0.4 | - | 0 | - | 0 | Кабель КВВГЭнг 7х2,5 (от ТН-10 до КИ счетчиков 10 кВ) | 100 | НКУ LVD-B4 | 1 | 1. Монтаж блоков КИ – 7 комплектов. 2. Монтаж вторичных измерительных цепей. 3. Монтаж цепей резервного питания – 9 шт. 4.Монтаж кабеля КВВГЭнг цепей напряжения 10 кВ от ТН-1, ТН-2 до счетчиков. 5. Предусмотреть возможность резервирования цепей напряжения между секций. 6. Монтаж автоматических выключателей цепей напряжения (ТН-1, ТН-2, 1ТСН, 2ТСН). 7. Наладка узлов учета. 8. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 9. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3 – 9 шт. 10. Прокладка кабеля Ethernet от места установки шкафа УСПД до точки консолидации LAN подстанции (дом держурного). 11. Включение в существующую АИИС УЭС. | 1 | ПС 110/10 кВ Зеленоборская (удаление от базы Советского РЭС более 30 км) расположена на линии системного перетока (ВЛ-110 кВ Картопья - Вадмтор). При планирумом в 2015 году вводе в работу реконструируемой ПС 110/10 кВ Самза (с созданием на подстанции системы АИИС КУЭ) - данное направление будет полностью закрыто системой удаленного сбора данных. Со стороны Урайских ЭС - ПС 110/10 кВ Самза и ПС 110/10 кВ Зеленоборская, со стороны Энергокомплекса - ПС 110/10 кВ Альфа, ПС 110/10 кВ Ун-Юган и ПС 220/110 кВ Вадмтор, со стороны МЭС-ЗС - ПС 220/110/10 кВ Картопья. Потребители: ОАО ЮРЭСК, ООО Лесопильные заводны Югры, ООО Индустрия, ООО Кунгурка. | 9
[10 empty] | GSM\GPRS Коммуникатор PGC.02 | 1
[8 empty] | Кабель ВВГнг-LS 3x2.5 | 50 | GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB c кабелем SMA 30м. | 1
[10 empty] | Кронштейн (для крепления GSM, GPS антенн) | 1
[8 empty] | Провод ПВ1 2.5 (одножильный) | 50 | Автоматический выключатель DPN N 1п+ 6А | 3
[8 empty] | Провод ПВ3 2.5 (многожильный, гибкий) резервное питание счетчиков (до клеммника 220В) | 100 | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 9
[8 empty] | Кабель ПВС 2х1.5 (резервное питание счетчика от клемника до счетчика) | 30 | Клеммник 220V (резервное питание счетчика) | 9
|  |  | 10 |  | - | 0 | - | Кабель симметричный КИПЭВ 2х2х0,6 мм для интерфейса RS-485 | 100 | Устройства защиты Ethernet РГ5G (мод. 2-1-90) | 2
[10 empty] | Блок КИ (клеммник испытательный) | 7
[8 empty] | Кабель витая пара (FTP) 2 пары, Cat5e многожильные экранированные (от ПР-3 до счетчика) | 30 | Стяжки нейлоновые | 150
[10 empty] | Бирка на кабель | 150
[10 empty] | DIN рейка 35мм | 10
[8 empty] | Кабель витая пара (FTP), 4 пары, категория 5e, solid, PE | 110 | Автоматический выключатель 2,5А (3х контактный для цепей напряжения) | 4
2 | Советский | ПС 110/10 кВ Таежная | 0.4 | - | 0 | - | 0 | Кабель ВВГнг-LS 3x2.5 | 50 | НКУ LVD-B4 | 1 | 1. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 2. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3 – 1 шт. 3. Прокладка кабеля Ethernet от места установки шкафа УСПД до точки консолидации LAN подстанции (дом держурного). 4. Включение в существующую АИИС УЭС | 2 | ПС 110/10 кВ Таежная - удаление от базы Советского РЭС более 50 км. Потребители ОАО ЮРЭСК, ИП Евстратов. | 1
[10 empty] | GSM\GPRS Коммуникатор PGC.02 | 1
[10 empty] | GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB c кабелем SMA 30м. | 1
[10 empty] | Кронштейн (для крепления GSM, GPS антенн) | 1
[10 empty] | Автоматический выключатель DPN N 1п+ 6А | 3
|  |  | 10 | - | 0 | - | 0 | Кабель витая пара (FTP), 4 пары, категория 5e, solid, PE | 110 | Устройства защиты Ethernet РГ5G (мод. 2-1-90) | 2
[10 empty] | Стяжки нейлоновые | 100
[10 empty] | Бирка на кабель | 100
[10 empty] | DIN рейка 35мм | 2
3 | Урайский | ПС 110/35/6 кВ Филипповская | 0.4 | - | 0 | - | 0 | Кабель КВВГЭнг 7х2,5 (от шкафа цепей ТН на ОРУ-35 до КИ счетчиков 35 кВ) | 250 | НКУ LVD-B4 | 1 | 1. Замена счетчиков – 2 шт. 2. Монтаж блоков КИ – 6 комплектов. 3. Монтаж вторичных измерительных цепей. 4. Монтаж цепей резервного питания – 6 шт. 5. Монтаж ящиков ЯЗМ-11 – 2 шт. 6. Монтаж кабеля КВВГЭнг цепей напряжения 35 кВ от от ЯЗМ-11 до шкафов учета. 7. Предусмотреть возможность резервирования цепей напряжения между секций. 8. Монтаж автоматических выключателей цепей напряжения (1ТСН, 2ТСН). 9. Наладка узлов учета. 10. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 11. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3 – 6 шт. 12. Прокладка кабеля Ethernet от места установки шкафа УСПД до точки консолидации LAN подстанции (дом держурного). 13. Включение в существующую АИИС УЭС. | 2 | ПС 110/35/6 кВ Филипповская (удаление от базы Урайского РЭС более 90 км) расположена на линии системного перетока (ВЛ-110 кВ Новая - Хора). Потребитель "СЦ Урайэнергонефть ЗС РУ ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | 6
[10 empty] | GSM\GPRS Коммуникатор PGC.02 | 1
[8 empty] | Кабель ВВГнг-LS 3x2.5 | 50 | GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB c кабелем SMA 30м. | 1
[8 empty] | Провод ПВ1 2.5 (одножильный) | 50 | Кронштейн (для крепления GSM, GPS антенн) | 1
[8 empty] | Провод ПВ3 2.5 (многожильный, гибкий) резервное питание счетчиков (до клеммника 220В) | 100 | Автоматический выключатель DPN N 1п+ 6А | 3
|  |  | 6 | - | 0 | - | 0 |  |  | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 6
[8 empty] | Кабель ПВС 2х1.5 (резервное питание счетчика от клемника до счетчика) | 30 | Клеммник 220V (резервное питание счетчика) | 6
[10 empty] | Устройства защиты Ethernet РГ5G (мод. 2-1-90) | 2
[8 empty] | Кабель симметричный КИПЭВ 2х2х0,6 мм для интерфейса RS-485 | 100 | Блок КИ (клеммник испытательный) | 6
[10 empty] | Стяжки нейлоновые | 300
|  |  | 35 | СЭТ-4ТМ.03М. | 2 | - | 0 |  |  | Бирка на кабель | 200
[8 empty] | Кабель витая пара (FTP) 2 пары, Cat5e многожильные экранированные (от ПР-3 до счетчика) | 30 | DIN рейка 35мм | 10
[10 empty] | Автоматический выключатель 2,5А (3х контактный для цепей напряжения) | 2
[8 empty] | Кабель витая пара (FTP), 4 пары, категория 5e, solid, PE | 110 | Ящик для цепей напряжения ЯЗМ-11 | 2
4 | Урайский | ПС 110/35/6 кВ Лазаревская | 0.4 | - | 0 | - | 0 | Кабель КВВГЭнг 7х2,5 (от шкафа цепей ТН на ОРУ-35 до КИ счетчиков 35 кВ, от шкафа цепей ТН на ОРУ-110 до КИ счетчиков 110 кВ) | 500 | НКУ LVD-B4 | 1 | 1. Монтаж блоков КИ – 12 комплектов. 2. Монтаж вторичных измерительных цепей. 3. Монтаж цепей резервного питания – 12 шт. 4. Монтаж ящиков ЯЗМ-11 – 4 шт. 5. Монтаж кабеля КВВГЭнг цепей напряжения 35 кВ от от ЯЗМ-11 до шкафов учета. 6. Монтаж кабеля КВВГЭнг цепей напряжения 110 кВ от от ЯЗМ-11 до шкафов учета. 7. Предусмотреть возможность резервирования цепей напряжения между секций. 8. Монтаж автоматических выключателей цепей напряжения (1ТСН, 2ТСН). 9. Наладка узлов учета. 10. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 11. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3 – 12 шт. 12. Прокладка кабеля Ethernet от места установки шкафа УСПД до точки консолидации LAN подстанции (дом держурного). 13. Включение в существующую АИИС УЭС. | 2 | ПС 110/35/6 кВ Лазаревская (удаление от базы Урайского РЭС более 110 км) расположена на линии системного перетока (ВЛ-110 кВ Новая - Хора). Потребитель "СЦ Урайэнергонефть ЗС РУ ООО ЛУКОЙЛ-ЭНЕРГОСЕТИ" | 12
[10 empty] | GSM\GPRS Коммуникатор PGC.02 | 1
[8 empty] | Кабель ВВГнг-LS 3x2.5 | 100 | GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB c кабелем SMA 30м. | 1
[8 empty] | Провод ПВ1 2.5 (одножильный) | 50 | Кронштейн (для крепления GSM, GPS антенн) | 1
[8 empty] | Провод ПВ3 2.5 (многожильный, гибкий) резервное питание счетчиков (до клеммника 220В) | 100 | Автоматический выключатель DPN N 1п+ 6А | 3
|  |  | 6 | - | 0 | - | 0 |  |  | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 12
[8 empty] | Кабель ПВС 2х1.5 (резервное питание счетчика от клемника до счетчика) | 50 | Клеммник 220V (резервное питание счетчика) | 12
[10 empty] | Устройства защиты Ethernet РГ5G (мод. 2-1-90) | 2
[8 empty] | Кабель симметричный КИПЭВ 2х2х0,6 мм для интерфейса RS-485 | 150 | Блок КИ (клеммник испытательный) | 12
|  |  | 35 | - | 0 | - | 0 |  |  | Стяжки нейлоновые | 150
[10 empty] | Бирка на кабель | 150
[8 empty] | Кабель витая пара (FTP) 2 пары, Cat5e многожильные экранированные (от ПР-3 до счетчика) | 50 | DIN рейка 35мм | 10
|  |  | 110 | - | 0 | - | 0 |  |  | Автоматический выключатель 2,5А (3х контактный для цепей напряжения) | 2
[8 empty] | Кабель витая пара (FTP), 4 пары, категория 5e, solid, PE | 110 | Ящик для цепей напряжения ЯЗМ-11 | 4
5 | Урайский | ПС 110/35/6 кВ Сухой Бор | 0.4 | - | 0 | - | 0 | Кабель КВВГЭнг 7х2,5 (от шкафа цепей ТН на ОРУ-35 до КИ счетчиков 35 кВ, от ТН-6 кВ в ЗРУ-6 до КИ счетчиков 6 кВ) | 300 | НКУ LVD-B4 | 1 | 1. Монтаж блоков КИ – 15 комплектов. 2. Монтаж вторичных измерительных цепей. 3. Монтаж цепей резервного питания – 15 шт. 4. Монтаж ящиков ЯЗМ-11 – 2 шт. 5. Монтаж кабеля КВВГЭнг цепей напряжения 35 кВ от от ЯЗМ-11 до шкафов учета. 6. Монтаж кабеля КВВГЭнг цепей напряжения 6 кВ от ТН-1, ТН-2 до счетчиков. 7. Предусмотреть возможность резервирования цепей напряжения между секций. 8. Монтаж автоматических выключателей цепей напряжения (1ТСН, 2ТСН). 9. Наладка узлов учета. 10. Монтаж и наладка УСПД, выносной GSM и GPS антенны. 11. Монтаж и подключение цифрового интерфейса RS-485 от счетчика к УСПД через ПР-3 – 15 шт. 12. Прокладка кабеля Ethernet от места установки шкафа УСПД до точки консолидации LAN подстанции (дом держурного). 13. Включение в существующую АИИС УЭС. | 1 | ПС 110/35/6 кВ Сухой Бор (удаление от базы Урайского РЭС более 10 км). Постоянного оперативного персонала не имеет - одна бригада ОВБ обслуживает 4 подстанции (временные проблемы со снятием информации в ручном режиме). Потребитель ЗАО "Турсунт" | 15
[10 empty] | GSM\GPRS Коммуникатор PGC.02 | 1
[8 empty] | Кабель ВВГнг-LS 3x2.5 | 50 | GSM-антенна BEST AKL-900(B) 17dB c кабелем SMA 30м. | 1
[8 empty] | Провод ПВ1 2.5 (одножильный) | 50 | Кронштейн (для крепления GSM, GPS антенн) | 1
[8 empty] | Провод ПВ3 2.5 (многожильный, гибкий) резервное питание счетчиков (до клеммника 220В) | 100 | Автоматический выключатель DPN N 1п+ 6А | 3
|  |  | 6 | - | 0 | - | 0 |  |  | Разветвитель интерфейса ПР-3 | 15
[8 empty] | Кабель ПВС 2х1.5 (резервное питание счетчика от клемника до счетчика) | 50 | Клеммник 220V (резервное питание счетчика) | 15
[10 empty] | Устройства защиты Ethernet РГ5G (мод. 2-1-90) | 2
[8 empty] | Кабель симметричный КИПЭВ 2х2х0,6 мм для интерфейса RS-485 | 150 | Блок КИ (клеммник испытательный) | 15
[10 empty] | Стяжки нейлоновые | 150
|  |  | 35 | - | 0 | - | 0 |  |  | Бирка на кабель | 150
[8 empty] | Кабель витая пара (FTP) 2 пары, Cat5e многожильные экранированные (от ПР-3 до счетчика) | 50 | DIN рейка 35мм | 10
[10 empty] | Автоматический выключатель 2,5А (3х контактный для цепей напряжения) | 4
[8 empty] | Кабель витая пара (FTP), 4 пары, категория 5e, solid, PE | 110 | Ящик для цепей напряжения ЯЗМ-11 | 2
ИТОГО по УрЭС |  |  |  |  | 2 |  | 0 | [7 empty] | 43
ВСЕГО ПО ФИЛИАЛАМ |  |  |  |  | 265 |  | 42 | [7 empty] | 405