Разъяснения по

открытому одноэтапному конкурсу без предварительного отбора на право заключения Договора на выполнение проектно-изыскательских работ по строительству объекта "РЭП-1 при ПС 110кВ Ямбург" филиала АО "Тюменьэнерго" Северные электрические сети.

Вопрос:

По конкурсу РЭП-1 ПС 110 кВ Ямбург отсутствует информация:

1. Площадь территории РЭП;
2. Ориентировочная протяженность инженерных сетей (водопровод, канализация) от территории РЭП до мест «врезки» в существующие сети;
3. Ориентировочная протяженность кабельной трассы от территории РЭП до питающего узла

Ответ:

- Площадь территории существующего РЭП-1 при ПС 110 кВ Ямбург составляет 1,3052 га. Площадь расширяемой части определить проектом.

- Протяженность инженерных сетей (для существующего ремонтно-эксплуатационного пункта):

От врезки ввода холодного водоснабжения до котельной

d=100мм – 50м от ввода на базу до счетчика

d=57мм – 220м от счетчика до котельной Х/В

d=25мм – 540м теплоспутник Х/В

Общая протяженность существующих инженерных сетей

| труба | d=15мм | d=20мм | d=25мм | d=32мм | d=57мм | d=100мм | d=150мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| итог | 140м | 140м | 720м | 250м | 630м | 50м | 200м |

Протяженность инженерных сетей для расширяемой части определить проектом.

- Протяженность сетей электроснабжения (для существующего ремонтно-эксплуатационного пункта):

ВЛ-10кВ База-1 L=0,57 км

ВЛ-10кВ База-2 L=0,56 км

КЛ-10кВ (ЗРУ 10 кВ приемные порталы)

КТП-База-1 L=0,015 км

КТП-База-2 L=0,015 км

Протяженность сетей электроснабжения для расширяемой части определить проектом.