# Конкурс (тендер) № 39638 (вскрытие конвертов 08.04.2014 в 14:30)

Извещение Лоты - 1 Запросы разъяснений - 8 Приглашения к участию - 0 Претенденты - 10 Статистика посещений История изменений

Вопрос:; 20.03.2014 08:14. Выгружено 25.03.2014 06:17 Добрый день, Согласно проекту Договора предусмотрен аванс: не более !5% от стоимости СМР и не более 30% от стоимости оборудования. В случае, если Участник согласен на оплату по Договору по факту выполнения работ, без предоставления авансовых платежей, необходимо ли предоставлять комфортное/гарантийное письмо, гарантирующее выдачу Участнику в случае признания его Победителем по итогам закупочной процедуры безотзывной безусловной банковской гарантии? Заранее спасибо за ответ!. Прочитать ответ:; 25.03.2014 06:13. В случае, если участник согласен на оплату по договору по факту выполнения работ, без предоставления авансовых платежей, предоставлять комфортное/гарантийное письмо, гарантирующее выдачу участнику, в случае признания его победителем по итогам закупочной процедуры, безотзывной безусловной банковской гарантии не требуется. Скачать файл Ответ проект договора.pdf (28 Кб).

Вопрос:; 20.03.2014 15:11. Выгружено 25.03.2014 06:17 Добрый день! По ТЗ необходимо организовать временное питание ШУОТ во вновь построенном ЗРУ-10 кВ, для этого необходимо знать каким кабелем(марка, длинна) и отчего запитать(необходим кабельный журнал). Так же Необходимо ли производить привязку к существующему контуру заземления вновь установленный ЗРУ-10 кВ и переносимые ДГР1-4(для этого необходимо видеть контур заземления ПС, с выделенным вновь запроектированным контуром). Просим предоставить необходимую информацию. Заранее спасибо!. Прочитать ответ:; 25.03.2014 06:17. 1. Кабель временного питания ШУОТ прокладывается от ТСН до нового ЗРУ, длина 240м. 2. Перенесенные ДГР привязываются к существующему контуру заземления (схема существующего заземления прилагается). Скачать файл Ответ кабель.pdf (25 Кб) Скачать файл Схема Индустриальная.zip (130 Кб).