| Разъяснения положений документации о закупке товаров, работ, услуг № 31907941145 |  |
| --- | --- |
| Дата размещения сведений 05.06.2019 |  |
| Наименование закупки: | Поставка элегазовых трансформаторов напряжением 110 кВ для нужд филиала АО "Тюменьэнерго" Урайские электрические сети. |
| Способ проведения закупки: | Запрос предложений в электронной форме |
| Сведения о разъяснении положений документации о закупке |  |
| Тема разъяснения: | Добрый день! Требуется элегазовый трансформатор напряжения 110 кВ на три вторичные обмотки кл.точности 0,2 и 0,5 – учет и измерения и 3Р – для защиты; мощность вторичной обмотки с кл.точности 0,2 – 75 ВА, 0,5 – 150 ВА, 3Р – 600 ВА. |
| Сведения о предмете запроса: | Добрый день. Прошу Вас уточнить количество обмоток, требуемых в трансформаторе напрядения: 1) в соответствии с п.8 таблицы технических характеристик - требуется 4 обмотки 2) в соответствии с п.9 и п.10 таблицы технических характеристик - требуется 3 обмотки Также прошу Вас уточнить мощности требуемых обмоток: ни один завод изготовитель элегазовых трансформаторов напряжения на территории РФ не подтвержлдает выполнение указанных в п.11 таблицы технических характеристик требований по мощности вторичных обмоток для трехобмоточного трансформатора напряжения. |
| Дата поступления запроса о разъяснении: | 04.06.2019 |
| Дата принятия решения о предоставлении разъяснений: | 05.06.2019 |