Трансформатор тока типа ТВ-35-II У2 ТУ16.517.650-77

| Ответвления | И1-И2 | И1-И3 | И1-И4 | И1-И5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номинальный коэффициент трансформации | 200/5 | 300/5 | 400/5 | 600/5 |
| Номинальный класс точности | 10 | 3 | 3 | 1 |
| Номинальная нагрузка, ВА | 40 | 30 | 40 | 30 |
| Номинальная предельная кратность | 2 | 7 | 8 | 14 |

| ТВ-35-II | 150/5*** | 50 | 5 | - | - | - | 10 | 25 | - | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 75 |  | - | - | - | 20 |  | - |  |
|  |  | 100 |  | - | - | - | 20 |  | - |  |
|  |  | 150 |  | - | - | - | 30 |  | - |  |
|  | 300/5*** | 100 |  | - | - | - | 20 |  | - |  |
|  |  | 150 |  | - | - | - | 30 |  | - |  |
|  |  | 200 |  | - | - | - | 40 |  | - |  |
|  |  | 300 |  | - | - | 30 | - |  | 7 |  |
|  | 600/5*** | 200 |  | - | - | - | 40 |  | - |  |
|  |  | 300 |  | - | - | 30 | - |  | 7 |  |
|  |  | 400 |  | - | - | 40 | - |  | 8 |  |
|  |  | 600 |  | - | 30 | - | - |  | 14 |  |
|  | 1000/5 | 400 |  | - | - | 40 | - |  | 8 |  |
|  |  | 600 |  | - | 30 | - | - |  | 14 |  |
|  |  | 750 |  | 30 | - | - | - |  | 20 |  |
|  |  | 1000 |  | 30 | - | - | - |  | 22 |  |
|  | 1200/5 | 600 |  | 30 | - | - | - |  | 34 |  |
|  |  | 800 |  | 30 | - | - | - |  | 31* |  |
|  |  | 1000 |  | 30 | - | - | - |  | 25* |  |
|  |  | 1200 |  | 30 | - | - | - |  | 21* |  |
|  | 1500/5 | 600 |  | 30 | - | - | - |  | 34 |  |
|  |  | 750 |  | 30 | - | - | - |  | 33* |  |
|  |  | 1000 |  | 30 | - | - | - |  | 25* |  |
|  |  | 1500 |  | 30 | - | - | - |  | 17* |  |

***) Термическая стойкость для данного исполнения указана при обмотке, замкнутой на номинальную нагрузку.