Приложение № 1

к Техническому заданию

Технические требования к оборудованию

Технические требования к встроенным трансформаторам тока 110 кВ

| Для строительства | ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха-1,2 |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 9 шт. |
| Срок поставки | 3 мес. |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) |  | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные технические характеристики: |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  | * |  |
| 1.2. | Заводской тип (марка) |  | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ |  | 110/√3 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 126/ √3 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток первичной обмотки, А |  | 300-400-600-1000 |  |
| 1.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до + 40С, % |  | 20 |  |
| 1.8 | Ток термической стойкости при длительности 3 с, не менее, кА |  | 25 |  |
| 1.9 | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |  |
| 1.10 | Количество вторичных обмоток на полюс |  | 3 |  |
| 1.11 | Параметры вторичных обмоток |  |  |  |
|  | Обмотка 1 – учет электроэнергии | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | 0,2S 30 |  |
| 1.12 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не более |  | 10 |  |
| 1.13 | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее |  | 20 |  |
| 1.14 | Необходимость поверки класса точности обмотки для учета в процессе эксплуатации, (да, нет) |  | Да |  |
| 1.15 | Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и неуспешное АПВ "КЗ – отключение - пауза 1 сек – включение (успешное и неуспешное на КЗ)" согласно требованиям МЭК 44-6 (часть 6), (да, нет) |  | Да |  |
| 2. | Массо-габаритные показатели |  |  |  |
| 2.1 | Габаритные размеры, высота/диаметр, м |  | */* |  |
| 2.2 | Масса трансформатора тока /транспортная, кг |  | */* |  |
| 2.3 | Масса масла (элегаза), кг |  | * |  |
| 3. | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |  |  |  |
| 3.1 | Категория размещения и климатическое исполнение |  | ХЛ1 |  |
| 3.2 | Температура окружающего воздуха, °С верхняя рабочая нижняя рабочая |  | плюс 40 минус 55 |  |
| 3.3 | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  | 40 |  |
| 3.4 | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  | 15 |  |
| 3.5 | Толщина стенки гололеда, мм, |  | 20 |  |
| 3.6 | Высота установки над уровнем моря, м |  | 1000 |  |
| 3.7 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK |  | 6 |  |
| 4. | Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |
| 4.1 | Испытательное напряжение грозового полного импульса, кВ |  | 450 |  |
| 4.2 | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 200 |  |
| 4.3 | Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 1516.3 при разной длительности в соответствии с таблицей Б.1 (да, нет) |  | Да |  |
| 4.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее (указать максимальную длину утечки) |  | - |  |
| 4.5 | Уровень частичных разрядов при 1.1Uнр/3, пКл, не более |  | 10 |  |
| 4.6 | Стойкость основной изоляции к воздействию высокочастотных импульсов напряжения при работе разъединителей: - 100 срезанных грозовых импульсов с амплитудой 60% от полного грозового импульса, (да, нет) |  | Да |  |
| 4.7 | Изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 3 |  |
| 4.8 | Межвитковая изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 4,5 |  |
| 5. | Требования по надежности: |  |  |  |
| 5.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет |  | * |  |
| 5.2 | Срок службы до списания, лет |  | 30 |  |
| 5.3 | Периодичность и объем технического обслуживания, не чаще |  | * |  |
| 5.4 | Вероятность безотказной работы за весь срок службы |  | * |  |
| 5.5 | - доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его работоспособности в течение 1 года службы. Участник конкурса обязан указать величину или ее составляющие: объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; стоимость капитального ремонта, % от Цтр (стоимости аппарата). |  | * или * * |  |
| 5.6. | Взрывобезопасность (с представлением Сертификата или Протокола, аккредитованного испытательного стенда), (да, нет) |  | Да |  |
| 6. | Гарантии изготовителя |  |  |  |
| 6.1. | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  | 36 |  |
| 7. | Требования по экологии |  |  |  |
| 7.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  | 2500 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |  |
| 8.1. | Номер и дата выдачи Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | * |  |
| 9. | Комплектность трансформатора тока |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор тока в сборе, (да, нет) |  | Да |  |
| 9.2 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. |  | 3 |  |
| 9.3 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно), (да, нет) |  | Да |  |
| 9.4. | Комплект опорных металлоконструкций (габариты и конструкция согласовываются дополнительно), (да, нет) |  | - |  |
| 9.5 | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания, (да, нет) |  | один на поставку |  |
| 9.6 | Все металлические части ТТ, шкафы и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) |  | - |  |
| 10. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |  |  |
| 10.1 | Маркировка, упаковка и консервация в соответствии с ГОСТ или по требованиям МЭК, (да, нет) |  | Да |  |
| 10.2 | Условия транспортирования |  | * |  |
| 10.3 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) |  | Да |  |
| 10.4 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения |  | Поставщик |  |
| 10.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы-изготовителя, (да, нет) |  | Да |  |
| 10.6 | Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц |  | не менее гарантийного срока |  |
| 10.7 | Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не более |  | * |  |
| 11. | Требования по аттестации: |  |  |  |
| 11.1 | Наличие Заключения аттестационной комиссии согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «ФСК ЕЭС», введенному в действие Распоряжением ОАО "ФСК ЕЭС" от 10.06.2008 №199р/171р |  | Да, обязательно на момент проведения Конкурса |  |
| 11.2 | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке |  | Да, обязательно на момент Конкурса |  |

Параметры, отмеченные * должны быть представлены Участником конкурса. В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена

Технические требования к встроенным трансформаторам тока 110 кВ

| Для строительства | ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха-1,2 |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 9 шт. |
| Срок поставки | 3 мес. |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) |  | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные технические характеристики: |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  | * |  |
| 1.2. | Заводской тип (марка) |  | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ |  | 110/√3 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 126/ √3 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток первичной обмотки, А |  | 300-400-600-1000 |  |
| 1.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до + 40С, % |  | 20 |  |
| 1.8 | Ток термической стойкости при длительности 3 с, не менее, кА |  | 25 |  |
| 1.9 | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |  |
| 1.10 | Количество вторичных обмоток на полюс |  | 3 |  |
| 1.11 | Параметры вторичных обмоток |  |  |  |
|  | Обмотка 1 – измерения | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | 0,2 30 |  |
| 1.12 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не более |  | 10 |  |
| 1.13 | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее |  | 20 |  |
| 1.14 | Необходимость поверки класса точности обмотки для учета в процессе эксплуатации, (да, нет) |  | Да |  |
| 1.5 | Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и неуспешное АПВ "КЗ – отключение - пауза 1 сек – включение (успешное и неуспешное на КЗ)" согласно требованиям МЭК 44-6 (часть 6), (да, нет) |  | Да |  |
| 2. | Массо-габаритные показатели |  |  |  |
| 2.1 | Габаритные размеры, высота/диаметр, м |  | */* |  |
| 2.2 | Масса трансформатора тока /транспортная, кг |  | */* |  |
| 2.3 | Масса масла (элегаза), кг |  | * |  |
| 3. | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |  |  |  |
| 3.1 | Категория размещения и климатическое исполнение |  | ХЛ1 |  |
| 3.2 | Температура окружающего воздуха, °С верхняя рабочая нижняя рабочая |  | плюс 40 минус 55 |  |
| 3.3 | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  | 40 |  |
| 3.4 | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  | 15 |  |
| 3.5 | Толщина стенки гололеда, мм, |  | 20 |  |
| 3.6 | Высота установки над уровнем моря, м |  | 1000 |  |
| 3.7 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK |  | 6 |  |
| 4. | Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |
| 4.1 | Испытательное напряжение грозового полного импульса, кВ |  | 450 |  |
| 4.2 | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 200 |  |
| 4.3 | Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 1516.3 при разной длительности в соответствии с таблицей Б.1 (да, нет) |  | Да |  |
| 4.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее (указать максимальную длину утечки) |  | - |  |
| 4.5 | Уровень частичных разрядов при 1.1Uнр/3, пКл, не более |  | 10 |  |
| 4.6 | Стойкость основной изоляции к воздействию высокочастотных импульсов напряжения при работе разъединителей: - 100 срезанных грозовых импульсов с амплитудой 60% от полного грозового импульса, (да, нет) |  | Да |  |
| 4.7 | Изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 3 |  |
| 4.8 | Межвитковая изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 4,5 |  |
| 5. | Требования по надежности: |  |  |  |
| 5.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет |  | * |  |
| 5.2 | Срок службы до списания, лет |  | 30 |  |
| 5.3 | Периодичность и объем технического обслуживания, не чаще |  | * |  |
| 5.4 | Вероятность безотказной работы за весь срок службы |  | * |  |
| 5.5 | - доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его работоспособности в течение 1 года службы. Участник конкурса обязан указать величину или ее составляющие: объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; стоимость капитального ремонта, % от Цтр (стоимости аппарата). |  | * или * * |  |
| 5.6. | Взрывобезопасность (с представлением Сертификата или Протокола, аккредитованного испытательного стенда), (да, нет) |  | Да |  |
| 6. | Гарантии изготовителя |  |  |  |
| 6.1. | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  | 36 |  |
| 7. | Требования по экологии |  |  |  |
| 7.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  | 2500 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |  |
| 8.1. | Номер и дата выдачи Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | * |  |
| 9. | Комплектность трансформатора тока |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор тока в сборе, (да, нет) |  | Да |  |
| 9.2 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. |  | 3 |  |
| 9.3 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно), (да, нет) |  | Да |  |
| 9.4. | Комплект опорных металлоконструкций (габариты и конструкция согласовываются дополнительно), (да, нет) |  | - |  |
| 9.5 | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания, (да, нет) |  | один на поставку |  |
| 9.6 | Все металлические части ТТ, шкафы и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) |  | - |  |
| 10. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |  |  |
| 10.1 | Маркировка, упаковка и консервация в соответствии с ГОСТ или по требованиям МЭК, (да, нет) |  | Да |  |
| 10.2 | Условия транспортирования |  | * |  |
| 10.3 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) |  | Да |  |
| 10.4 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения |  | Поставщик |  |
| 10.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы-изготовителя, (да, нет) |  | Да |  |
| 10.6 | Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц |  | не менее гарантийного срока |  |
| 10.7 | Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не более |  | * |  |
| 11. | Требования по аттестации: |  |  |  |
| 11.1 | Наличие Заключения аттестационной комиссии согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «ФСК ЕЭС», введенному в действие Распоряжением ОАО "ФСК ЕЭС" от 10.06.2008 №199р/171р |  | Да, обязательно на момент проведения Конкурса |  |
| 11.2 | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке |  | Да, обязательно на момент Конкурса |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса. В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

Технические требования к встроенным трансформаторам тока 110 кВ

| Для строительства | ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха-1,2 |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 3 шт. |
| Срок поставки | 3 мес. |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) |  | Требуемое Значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные технические характеристики: |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  | * |  |
| 1.2. | Заводской тип (марка) |  | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ |  | 110/√3 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 126/ √3 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток первичной обмотки, А |  | 300-400-600-1000 |  |
| 1.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до + 40С, % |  | 20 |  |
| 1.8 | Ток термической стойкости при длительности 3 с, не менее, кА |  | 25 |  |
| 1.9 | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |  |
| 1.10 | Количество вторичных обмоток на полюс |  | 3 |  |
| 1.11 | Параметры вторичных обмоток |  |  |  |
|  | Обмотка 1 – измерения | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | 0,5 30 |  |
| 1.12 | Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений, не более |  | 10 |  |
| 1.13 | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее |  | 20 |  |
| 1.14 | Необходимость поверки класса точности обмотки для учета в процессе эксплуатации, (да, нет) |  | Да |  |
| 1.15 | Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и неуспешное АПВ "КЗ – отключение - пауза 1 сек – включение (успешное и неуспешное на КЗ)" согласно требованиям МЭК 44-6 (часть 6), (да, нет) |  | Да |  |
| 2. | Массо-габаритные показатели |  |  |  |
| 2.1 | Габаритные размеры, высота/диаметр, м |  | */* |  |
| 2.2 | Масса трансформатора тока /транспортная, кг |  | */* |  |
| 2.3 | Масса масла (элегаза), кг |  | * |  |
| 3. | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |  |  |  |
| 3.1 | Категория размещения и климатическое исполнение |  | ХЛ1 |  |
| 3.2 | Температура окружающего воздуха, °С верхняя рабочая нижняя рабочая |  | плюс 40 минус 55 |  |
| 3.3 | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  | 40 |  |
| 3.4 | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  | 15 |  |
| 3.5 | Толщина стенки гололеда, мм, |  | 20 |  |
| 3.6 | Высота установки над уровнем моря, м |  | 1000 |  |
| 3.7 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK |  | 6 |  |
| 4. | Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |
| 4.1 | Испытательное напряжение грозового полного импульса, кВ |  | 450 |  |
| 4.2 | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 200 |  |
| 4.3 | Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 1516.3 при разной длительности в соответствии с таблицей Б.1 (да, нет) |  | Да |  |
| 4.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее (указать максимальную длину утечки) |  | - |  |
| 4.5 | Уровень частичных разрядов при 1.1Uнр/3, пКл, не более |  | 10 |  |
| 4.6 | Стойкость основной изоляции к воздействию высокочастотных импульсов напряжения при работе разъединителей: - 100 срезанных грозовых импульсов с амплитудой 60% от полного грозового импульса, (да, нет) |  | Да |  |
| 4.7 | Изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 3 |  |
| 4.8 | Межвитковая изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 4,5 |  |
| 5. | Требования по надежности: |  |  |  |
| 5.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет |  | * |  |
| 5.2 | Срок службы до списания, лет |  | 30 |  |
| 5.3 | Периодичность и объем технического обслуживания, не чаще |  | * |  |
| 5.4 | Вероятность безотказной работы за весь срок службы |  | * |  |
| 5.5 | - доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его работоспособности в течение 1 года службы. Участник конкурса обязан указать величину или ее составляющие: объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; стоимость капитального ремонта, % от Цтр (стоимости аппарата). |  | * или * * |  |
| 5.6. | Взрывобезопасность (с представлением Сертификата или Протокола, аккредитованного испытательного стенда), (да, нет) |  | Да |  |
| 6. | Гарантии изготовителя |  |  |  |
| 6.1. | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  | 36 |  |
| 7. | Требования по экологии |  |  |  |
| 7.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  | 2500 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |  |
| 8.1. | Номер и дата выдачи Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | * |  |
| 9. | Комплектность трансформатора тока |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор тока в сборе, (да, нет) |  | Да |  |
| 9.2 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. |  | 3 |  |
| 9.3 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно), (да, нет) |  | Да |  |
| 9.4. | Комплект опорных металлоконструкций (габариты и конструкция согласовываются дополнительно), (да, нет) |  | - |  |
| 9.5 | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания, (да, нет) |  | один на поставку |  |
| 9.6 | Все металлические части ТТ, шкафы и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) |  | - |  |
| 10. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |  |  |
| 10.1 | Маркировка, упаковка и консервация в соответствии с ГОСТ или по требованиям МЭК, (да, нет) |  | Да |  |
| 10.2 | Условия транспортирования |  | * |  |
| 10.3 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) |  | Да |  |
| 10.4 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения |  | Поставщик |  |
| 10.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы-изготовителя, (да, нет) |  | Да |  |
| 10.6 | Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц |  | не менее гарантийного срока |  |
| 10.7 | Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не более |  | * |  |
| 11. | Требования по аттестации: |  |  |  |
| 11.1 | Наличие Заключения аттестационной комиссии согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «ФСК ЕЭС», введенному в действие Распоряжением ОАО "ФСК ЕЭС" от 10.06.2008 №199р/171р |  | Да, обязательно на момент проведения Конкурса |  |
| 11.2 | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке |  | Да, обязательно на момент Конкурса |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса. В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.

Технические требования к встроенным трансформаторам тока 110 кВ

| Для строительства | ВЛ 110 кВ Исконная - Лимбя-Яха-1,2 |
| --- | --- |
| Количество | (наименование объекта) 48 шт. |
| Срок поставки | 3 мес. |
| Адрес объекта | Ямало-Ненецкий автономный округ, Пуровский район |

| № п/п | Технические требования (наименование параметра) |  | Требуемое значение | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Основные технические характеристики: |  |  |  |
| 1.1 | Изготовитель |  | * |  |
| 1.2. | Заводской тип (марка) |  | * |  |
| 1.3 | Номинальное напряжение, кВ |  | 110/√3 |  |
| 1.4 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ |  | 126/ √3 |  |
| 1.5 | Номинальная частота, Гц |  | 50 |  |
| 1.6 | Номинальный ток первичной обмотки, А |  | 300-400-600-1000 |  |
| 1.7 | Допустимая перегрузка по первичному току, при котором сохраняется заявленный класс точности для измерительных обмоток, при температуре окружающего воздуха до + 40С, % |  | 20 |  |
| 1.8 | Ток термической стойкости при длительности 3 с, не менее, кА |  | 25 |  |
| 1.9 | Номинальный вторичный ток, А |  | 5 |  |
| 1.10 | Количество вторичных обмоток на полюс |  | 3 |  |
| 1.11 | Параметры вторичных обмоток |  |  |  |
|  | Обмотка 1 – защита | Класс точности, % Номинальная нагрузка, ВА | 10Р 30 |  |
|  | Номинальная предельная кратность вторичных обмоток для защиты, не менее |  | 20 |  |
| 1.12 | Необходимость поверки класса точности обмотки для учета в процессе эксплуатации, (да, нет) |  | Нет |  |
| 1.13 | Защитные обмотки трансформаторов тока должны обеспечивать заданный классом точности предел погрешности в переходных режимах, включая цикл АПВ, в том числе и неуспешное АПВ "КЗ – отключение - пауза 1 сек – включение (успешное и неуспешное на КЗ)" согласно требованиям МЭК 44-6 (часть 6), (да, нет) |  | Да |  |
| 2. | Массо-габаритные показатели |  |  |  |
| 2.1 | Габаритные размеры, высота/диаметр, м |  | */* |  |
| 2.2 | Масса трансформатора тока /транспортная, кг |  | */* |  |
| 2.3 | Масса масла (элегаза), кг |  | * |  |
| 3. | Климатическое исполнение и стойкость к воздействующим климатическим факторам по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |  |  |  |
| 3.1 | Категория размещения и климатическое исполнение |  | ХЛ1 |  |
| 3.2 | Температура окружающего воздуха, °С верхняя рабочая нижняя рабочая |  | плюс 40 минус 55 |  |
| 3.3 | Максимальная скорость ветра при отсутствии гололеда, м/с |  | 40 |  |
| 3.4 | Максимальная скорость ветра при наличии гололеда, м/с |  | 15 |  |
| 3.5 | Толщина стенки гололеда, мм, |  | 20 |  |
| 3.6 | Высота установки над уровнем моря, м |  | 1000 |  |
| 3.7 | Сейсмостойкость, баллов по шкале MSK |  | 6 |  |
| 4. | Требования к изоляции по ГОСТ 1516.3-96 |  |  |  |
| 4.1 | Испытательное напряжение грозового полного импульса, кВ |  | 450 |  |
| 4.2 | Одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 200 |  |
| 4.3 | Допустимые повышения напряжения по ГОСТ 1516.3 при разной длительности в соответствии с таблицей Б.1 (да, нет) |  | Да |  |
| 4.4 | Удельная длина пути утечки внешней изоляции по ПУЭ 7-го издания, см/кВ, не менее (указать максимальную длину утечки) |  | - |  |
| 4.5 | Уровень частичных разрядов при 1.1Uнр/3, пКл, не более |  | 10 |  |
| 4.6 | Стойкость основной изоляции к воздействию высокочастотных импульсов напряжения при работе разъединителей: - 100 срезанных грозовых импульсов с амплитудой 60% от полного грозового импульса, (да, нет) |  | Да |  |
| 4.7 | Изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 3 |  |
| 4.8 | Межвитковая изоляция вторичных обмоток должна выдерживать одноминутное испытательное напряжение 50 Гц, кВ |  | 4,5 |  |
| 5. | Требования по надежности: |  |  |  |
| 5.1 | Срок службы до среднего ремонта, лет |  | * |  |
| 5.2 | Срок службы до списания, лет |  | 30 |  |
| 5.3 | Периодичность и объем технического обслуживания, не чаще |  | * |  |
| 5.4 | Вероятность безотказной работы за весь срок службы |  | * |  |
| 5.5 | - доля (или %) от стоимости аппарата, которая необходима для обеспечения его работоспособности в течение 1 года службы. Участник конкурса обязан указать величину или ее составляющие: объем необходимых затрат на текущее (за 1 год) обслуживание; стоимость капитального ремонта, % от Цтр (стоимости аппарата). |  | * или * * |  |
| 5.6. | Взрывобезопасность (с представлением Сертификата или Протокола, аккредитованного испытательного стенда), (да, нет) |  | Да |  |
| 6. | Гарантии изготовителя |  |  |  |
| 6.1. | Гарантийный срок эксплуатации, месяцев, не менее |  | 36 |  |
| 7. | Требования по экологии |  |  |  |
| 7.1 | Напряжение радиопомех (НРП), измеренное при 1,1 наибольшего рабочего напряжения, мкВ, не более |  | 2500 |  |
| 8. | Требования по безопасности |  |  |  |
| 8.1. | Номер и дата выдачи Российских Сертификатов безопасности и соответствия |  | * |  |
| 9. | Комплектность трансформатора тока |  |  |  |
| 9.1 | Трансформатор тока в сборе, (да, нет) |  | Да |  |
| 9.2 | Эксплуатационная документация (Технический паспорт, Протоколы испытаний, Руководство по эксплуатации и техническое описание) на русском языке, экз./компл. |  | 3 |  |
| 9.3 | Наличие контактных клемм для крепления аппаратных зажимов (размеры согласовываются дополнительно), (да, нет) |  | Да |  |
| 9.4. | Комплект опорных металлоконструкций (габариты и конструкция согласовываются дополнительно), (да, нет) |  | - |  |
| 9.5 | Комплект приспособлений для сервисного обслуживания, (да, нет) |  | один на поставку |  |
| 9.6 | Все металлические части ТТ, шкафы и опорные металлоконструкции должны иметь стойкое антикоррозионное покрытие или изготовлены из материалов, не подверженных коррозии, (да, нет) |  | - |  |
| 10. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения по ГОСТ 7746-2001, ГОСТ 14192-96, ГОСТ 23216-78 |  |  |  |
| 10.1 | Маркировка, упаковка и консервация в соответствии с ГОСТ или по требованиям МЭК, (да, нет) |  | Да |  |
| 10.2 | Условия транспортирования |  | * |  |
| 10.3 | Наличие "шок-индикатора" на транспортной упаковке для контроля условий транспортировки, (да, нет) |  | Да |  |
| 10.4 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения |  | Поставщик |  |
| 10.5 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы-изготовителя, (да, нет) |  | Да |  |
| 10.6 | Условия хранения, срок хранения отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц |  | не менее гарантийного срока |  |
| 10.7 | Срок хранения в упаковке производителя, (лет) не более |  | * |  |
| 11. | Требования по аттестации: |  |  |  |
| 11.1 | Наличие Заключения аттестационной комиссии согласно «Положению об аттестации оборудования, технологий и материалов в ОАО «ФСК ЕЭС», введенному в действие Распоряжением ОАО "ФСК ЕЭС" от 10.06.2008 №199р/171р |  | Да, обязательно на момент проведения Конкурса |  |
| 11.2 | Измерительные трансформаторы должны иметь сертификаты об утверждении типа средств измерения (с информацией о занесении СИ в Госреестр РФ) и иметь действующие свидетельства о поверке |  | Да, обязательно на момент Конкурса |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса. В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена.