Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам  трансформатора напряжения на 110 кВ.

| Для реконструкции | ПС 110/10 кВ «Мурманская» |
| --- | --- |
| Количество | 2 |
| Срок поставки | Согласно технического задания |
| Адрес объекта | г. Тюмень |

| № | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Тип трансформатора напряжения | СРА 123 |  |
| 2 | Исполнение по ГОСТ 9920-75 | ХЛ1 |  |
| 3 | Завод изготовитель |  |  |
| 4 | Заводской номер |  |  |
| 6 | Номинальное напряжение ВН / НН, кВ | 110 / 0,1 |  |
| 7 | Схема соединения обмоток | Ун /Ун/ П-0 |  |
| 8 | Наибольшее рабочее напряжение системы, кВ | 123 |  |
|  | 3-х фазная номин. мощность ВА класс 0,2 | До 50 |  |
|  | класс 0,5 | До 200 |  |
|  | класс 1 | До 250 |  |
| 9 | Диапазон рабочих температур | -55 ...+40 ºС |  |
| 10 | Срок службы | 40 лет |  |

| 11 | Опорные металлоконструкции (размеры согласуются дополнительно) | Да |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 12 | Эксплуатационная документация на русском языке (количество экземпляров) | 2 |  |
| 13 | Растамаживание и доставка оборудования до места назначения | Подрядчик |  |
| 14 | Условия хранения, срок хранения выключателя, отдельно хранящихся деталей, сборочных единиц, ЗИП в упаковке изготовителя, лет, не более | * |  |
| 15 | Условия транспортирования | * |  |
| 16 | Монтаж аппарата выполняется с участием шеф-инженера фирмы изготовителя (да, нет) | да |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена