Технические требования к оборудованию с указанием эквивалента

Требования к техническим характеристикам силового трансформатора присоединительного типа на напряжение 10 кВ.

| Для реконструкции |  |  | ПС 110/10 кВ «Мурманская» |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Количество |  |  | 4 |  |  |
| Срок поставки |  |  | Согласно технического задания |  |  |
| Адрес объекта |  |  | г. Тюмень |  |  |
| № п/п | Технические характеристики (наименование параметра) предъявляемые к эквиваленту |  | Требуемое значение предъявляемое к эквиваленту | Предлагаемые участником конкурса технические характеристики эквивалента |  |
|  | Основные параметры трансформатора: |  |  |  |  |
|  | Изготовитель |  |  |  |  |
|  | Заводской тип (марка) |  | ТМПС-630/10 |  |  |
|  | Мощность, кВА |  | 630 |  |  |
|  | Номинально высшее напряжение (ВН), кВ |  | 10 |  |  |
|  | Номинально низшее напряжение (НН), кВ |  | 0,4 |  |  |
|  | Группа соединения обмоток |  | Y/Zн-11 |  |  |
|  | Напряжение короткого замыкания, (не более)% |  | 4,5 |  |  |
|  | Потери холостого хода, кВт |  | 3700 |  |  |
| 2. | Номинальное значение климатических факторов |  |  |  |  |
|  | Климатическое исполнение (У, ХЛ) и категория размещения (по ГОСТ 15150-69) |  | У1 |  |  |
| 3. | Тип внешней изоляции: |  | Фарфор |  |  |
| 4 | Требования по надежности: |  |  |  |  |
|  | Срок службы, лет, не менее |  | 30 |  |  |
| 5 | Комплектность: |  |  |  |  |
| 5.1 | Техническая документация на русском языке: - паспорт трансформатора; - паспорта комплектующих изделий; - руководство по эксплуатации трансформатора, включающую документацию по плановому ремонту; - инструкцию по транспортированию, разгрузке, хранению, монтажу и вводу в эксплуатацию трансформатора; - чертежи важнейших составных частей в соответствии с НД на трансформаторы конкретных видов (количество комплектов). |  | 2 к-та на русском языке |  |  |
| 6. | Маркировка, упаковка, транспортировка, условия хранения: |  |  |  |  |
|  | Маркировка, упаковка и консервация по ГОСТ 52719-2007 (да, нет) |  | да |  |  |
|  | Растормаживание и доставка оборудования до места назначения |  | Подрядчик |  |  |
|  | Условия транспортирования |  | В соответствии с инструкцией завода-изготовителя |  |  |

Параметры, отмеченные *, должны быть представлены Участником конкурса.

В случае не заполнения участником конкурса технических характеристик эквивалента, конкурсная заявка будет отклонена