## ЛСР по форме №4
СОГЛАСОВАНО: | [7 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
______________ | [7 empty] | ____________
" _____ " ________________ 2018 г. | [7 empty] | "______ " _______________2018 г.
«Реконструкция ПС 110 кВ Ореховская (увеличение трансформаторной мощности на 16 МВА, выключателей 110 кВ, разъединителей 110 кВ)»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 02-01-02
(локальная смета)
на | Первичное электрооборудование
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: 2017-26р-299/17-2-ЭП.С изм.2
| Сметная стоимость _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________325,231 |  | тыс. руб.
| строительных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________0,681 |  | тыс. руб.
| монтажных работ _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________82,939 |  | тыс. руб.
| оборудования _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________241,611 |  | тыс. руб.
| Средства на оплату труда _______________________________________________________________________________________________ |  | ___________________________12,520 |  | тыс. руб.
| Сметная трудоемкость _______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1120,14 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 01.01.2000г. ( ФЕР-2017 (с Изм. 1-4))
№ пп | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Количество | Стоимость единицы, руб. |  | Общая стоимость, руб. |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин
|  |  |  | всего | эксплуата- ции машин | Всего | оплаты труда | эксплуата- ция машин
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  | в т.ч. оплаты труда | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
Раздел 1. Монтажные работы
ОРУ
Электротехническое оборудование
1 | ФЕРм08-01-001-11 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор трехфазный: 110 кВ мощностью 10000, 16000 кВ·А (сущ.) (шт) | 1 | 17081,41 4886,96 | 9969,79 1069,82 | 17081 | 4887 | 9970 1070 | 508 | 508
2 | ФЕРм08-03-573-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 1200х600х500 мм (шкаф дутьевого охлаждения) (шт) | 1 | 94,62 23,51 | 66,49 7,39 | 95 | 24 | 66 7 | 2.37 | 2.37
Охранное освещение
4 | ФЕРм08-03-594-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Светильник на кронштейнах (100 шт) | 0,28 28 / 100 | 1580,91 1404,67 | 35,54 5,02 | 443 | 393 | 10 1 | 141.6 | 39.65
5 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (щит охранного освещения, щит автоматического переключения) (шт) | 2 1+1 | 65,16 23,51 | 38,65 3,97 | 130 | 47 | 77 8 | 2.37 | 4.74
6 | ФЕРм10-08-019-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно | Коробка ответвительная на стене (коробка приборная) (шт) | 28 | 5,29 4,88 |  | 148 | 137 |  | 0.5 | 14
7 | ФЕРм10-06-037-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Ящик для трубных проводок протяжной или коробка, размер: до 200х200 мм (коробка протяжная) (шт) | 2 | 10,9 9,3 | 0.27 | 22 | 19 | 1 | 1.09 | 2.18
8 | ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (т) 860,29 = 883,25 - 2,54 x 9,04 | 0,124 (56,16+2,44+3,5+29,97+0,62+2+12,96+4,4+2,8+1,92+1,11+0,5+1,5+1,68+1,68+0,19+0,112+0,19)/1000 | 860,29 507,6 | 307,02 31,38 | 107 | 63 | 38 4 | 54 | 6.7
Уд | 1. 01.7.15.03-0042 | Болты с гайками и шайбами строительные, (кг) | 2,54 0,315 | 9.04 |  | 2.85
Монтажные изделия
9 | ФЕР07-06-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно | Устройство непроходных каналов: одноячейковых, перекрываемых или опирающихся на плиту (брус) (100 м3) 17 232,52 = 17 532,82 - 0,26 x 1 155,00 | 0,0001 (0,01*1) / 100 | 17232,52 3423,77 | 7344,85 808,28 | 2 |  | 1 | 372.96 | 0.04
Уд | 1. 11.1.03.06-0091 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта, (м3) | 0,26 | 1155
Заземление
10 | ФЕР01-01-003-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью: 0,65 (0,5-1) м3, группа грунтов 2 (1000 м3) | 0,036 (36,75*0,97) / 1000 | 2706,44 81,74 | 2624,7 307,4 | 97 | 3 | 94 11 | 10.48 | 0.38
11 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 (100 м3) (Прил.1.12 п.3.187Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2) | 0,011 (36,75*0,03) / 100 | 1441,44 1441,44 |  | 16 | 16 |  | 184.8 | 2.03
12 | ФЕРм08-02-471-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно | Заземлитель вертикальный из круглой стали диаметром: 16 мм (18 мм) (10 шт) | 0,1 1 / 10 | 610,14 77,93 | 45,45 3,51 | 61 | 8 | 5 | 8.29 | 0.83
13 | ФЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (40х5) (100 м) 838,11 = 861,16 - 0,004 x 5 763,00 | 1,05 105 / 100 | 838,11 200,22 | 71,65 6,28 | 880 | 210 | 75 7 | 21.3 | 22.37
Уд | 1. 08.3.05.02-0101 | Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной: 4-6 мм, (т) | 0,004 0,0042 | 5763 |  | 24.2
14 | ФЕР01-01-035-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) | 0,036 (36,65*0,97) / 1000 | 312.06 | 312,06 31,73 | 11 |  | 11 1
15 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 (100 м3) | 0,011 (36,65*0,03) / 100 | 663,75 663,75 |  | 7 | 7 |  | 88.5 | 0.97
16 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 (100 м3) | 0,356 (36,65*0,97) / 100 | 387,18 106,88 | 280,3 30,58 | 138 | 38 | 100 11 | 12.53 | 4.46
перемещение лишнего грунта на 50м
17 | ФЕР01-01-032-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 132 кВт (180 л.с.), группа грунтов 2 (1000 м3) (Прил.1.12 п.3.76 При перемещении бульдозерами ранее разработанных разрыхленных грунтов, за исключением взорванной скальной породы, сыпучих барханных и дюнных песков ЭМ=0,85 к расх.; ЗПМ=0,85; ТЗМ=0,85) | (36,75-36,65) / 1000 | 434.55 | 434,55 44,18
18 | ФЕР01-01-032-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | При перемещении грунта на каждые последующие 10 м добавлять: к расценке 01-01-032-02 (1000 м3) (Доп.перемещение на 40 м ПЗ=4 (ОЗП=4; ЭМ=4 к расх.; ЗПМ=4; МАТ=4 к расх.; ТЗ=4; ТЗМ=4)) | (36,75-36,65) / 1000 | 1662.52 | 1662,52 169,04
19 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) | 0,06 (4+2) / 100 | 493,2 302,3 | 5,33 0,76 | 30 | 18 |  | 32.16 | 1.93
Первичные средства тущения пожара
20 | ФЕРм10-06-037-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Шкаф для трубных проводок: напольный, размер до 700х1000 мм (Ящик для песка) (шт) | 2 | 105,05 16,83 | 2,58 0,35 | 210 | 34 | 5 1 | 2.06 | 4.12
21 | ФЕР34-02-008-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Установка указателя на стене (Знак "Место заземления пожарных машин") (шт) | 4 | 5,11 5,11 |  | 20 | 20 |  | 0.61 | 2.44
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 19498 | 5924 | 10453 1121 |  | 617.21
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 25721 | 8176 | 14424 1546 |  | 851.77
В том числе, справочно:
Прил.2, Табл.2, п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 10, 14, 16-18, 11, 15, 21, 1-2, 4-5, 8, 12-13, 19, 6-7, 20) | [5 empty] | 2457 | 889 | 1568 168 |  | 92.5755
Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 10, 14, 16-18, 11, 15, 21, 1-2, 4-5, 8, 12-13, 19, 6-7, 20) | [5 empty] | 3766 | 1363 | 2404 258 |  | 141.952
Накладные расходы | [5 empty] | 9692
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 221) (Поз. 11, 15, 6) | [5 empty] | 186
100% ФОТ (от 9399) (Поз. 10, 14, 16-18, 1-2, 4-5, 8, 12-13, 19) | [5 empty] | 9399
105% ФОТ (от 102) (Поз. 21, 7, 20) | [5 empty] | 107
Сметная прибыль | [5 empty] | 6291
В том числе, справочно:
45% ФОТ (от 31) (Поз. 11, 15) | [5 empty] | 14
50% ФОТ (от 87) (Поз. 10, 14, 16-18) | [5 empty] | 44
60% ФОТ (от 190) (Поз. 6) | [5 empty] | 114
65% ФОТ (от 9414) (Поз. 21, 1-2, 4-5, 8, 12-13, 19, 7, 20) | [5 empty] | 6119
Итоги по разделу 1 Монтажные работы :
Итого Строительные работы | [5 empty] | 618 |  |  |  | 14.25
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 41086 |  |  |  | 837.52
Итого | [5 empty] | 41704 |  |  |  | 851.77
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 3121
Машины и механизмы | [5 empty] | 14424
ФОТ | [5 empty] | 9722
Накладные расходы | [5 empty] | 9692
Сметная прибыль | [5 empty] | 6291
Итого по разделу 1 Монтажные работы | [5 empty] | 41704 |  |  |  | 851.77
Раздел 2. Монтаж системы мониторинга силового трансформатора R-1500 (1Т) и монтаж анализатора водорода,горючих газов и влаги в масле силового трансформатора- "ИнтеГаз"
Обоснование 2017-26р-299/17-ИОС1-ЭС л.7.
Монтаж системы мониторинга силового трансформатора R-1500 (1Т)
74 | ФЕРм11-02-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр Применительно | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса: до 10 кг (шт) | 3 | 21,96 20,44 |  | 66 | 61 |  | 2.06 | 6.18
85 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) | 0,06 (3*2) / 100 | 272,63 166,66 | 1,78 0,26 | 16 | 10 |  | 16.8 | 1.01
75 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 0,8 80 / 100 | 179,05 95,91 | 45,57 5,02 | 143 | 77 | 36 4 | 9.97 | 7.98
76 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) | 0,03 3 / 100 | 493,2 302,3 | 5,33 0,76 | 15 | 9 |  | 32.16 | 0.96
Монтаж анализатора водорода,горючих газов и влаги в масле силового трансформатора- "ИнтеГаз"
77 | ФЕРм08-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Система охлаждения вида: ДЦ навесная (Разборка системы охлаждения , слив масла,демонтаж радиатора и ТСФ) (охлаждающее устройство) (Табл.3, п.2 Демонтаж оборудования, пригодного для дальнейшего использования, со снятием с места установки, необходимой (частичной) разборкой без надобности хранения (перемещается на другое место установки и т.п.) ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6) | 1 | 1001,42 552,96 | 448,46 40,92 | 1001 | 553 | 448 41 | 57.48 | 57.48
78 | ФЕРм08-03-573-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 600х600х350 мм (шт) | 1 | 65,16 23,51 | 38,65 3,97 | 65 | 24 | 39 4 | 2.37 | 2.37
79 | ФЕРм11-01-001-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструкции для установки приборов, масса: до 40 кг (шт) | 1 | 317,12 22,32 | 48,7 6,19 | 317 | 22 | 49 6 | 2.25 | 2.25
80 | ФЕРм11-03-011-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор для анализа физико-химического состава вещества, категория сложности: III (компл.) | 1 | 226,03 122,02 | 78,19 11,04 | 226 | 122 | 78 11 | 12.3 | 12.3
81 | ФЕРм08-02-148-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) | 0,61 61 / 100 | 179,05 95,91 | 45,57 5,02 | 109 | 59 | 28 3 | 9.97 | 6.08
82 | ФЕРм08-01-003-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Система охлаждения вида: ДЦ навесная (охлаждающее устройство) | 1 | 1734,7 921,6 | 747,43 68,2 | 1735 | 922 | 747 68 | 95.8 | 95.8
83 | ФЕРм08-01-065-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Заливка: трансформаторов (т) | 0.3 | 339,68 33,77 | 305,23 39,66 | 102 | 10 | 92 12 | 3.51 | 1.05
86 | ФЕРм08-03-574-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно | Разводка по устройствам и подключение жил кабелей или проводов сечением: до 10 мм2 (100 шт) | 0,06 (3*2) / 100 | 272,63 166,66 | 1,78 0,26 | 16 | 10 |  | 16.8 | 1.01
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 3811 | 1879 | 1517 149 |  | 194.47
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 5102 | 2593 | 2094 206 |  | 268.37
В том числе, справочно:
Прил.2, Табл.2, п.3 Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ одного или нескольких из перечисленных ниже факторов: разветвленная сеть транспортных и инженерных коммуникаций; стесненные условия для складирования материалов; действующее технологическое оборудование; движение технологического транспорта. ОЗП=1,15; ЭМ=1,15; ЗПМ=1,15; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,15 (Поз. 74, 79-80, 85, 75-78, 81-83, 86) | [5 empty] | 510 | 282 | 228 22 |  | 29.1705
Прил.2, Табл.2, п.5 Производство работ осуществляется в охранной зоне действующей воздушной линии электропередачи, вблизи объектов, находящихся под напряжением, внутри объектов капитального строительства, внутренняя проводка в которых не обесточена, если это приведет к ограничению действий рабочих в соответствии с требованиями техники безопасности. ОЗП=1,2; ЭМ=1,2; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2 (Поз. 74, 79-80, 85, 75-78, 81-83, 86) | [5 empty] | 781 | 432 | 349 34 |  | 44.728
Накладные расходы | [5 empty] | 2750
В том числе, справочно:
84% ФОТ (от 307) (Поз. 74, 79-80) | [5 empty] | 258
100% ФОТ (от 2492) (Поз. 85, 75-78, 81-83, 86) | [5 empty] | 2492
Сметная прибыль | [5 empty] | 1804
В том числе, справочно:
60% ФОТ (от 307) (Поз. 74, 79-80) | [5 empty] | 184
65% ФОТ (от 2492) (Поз. 85, 75-78, 81-83, 86) | [5 empty] | 1620
Итоги по разделу 2 Монтаж системы мониторинга силового трансформатора R-1500 (1Т) и монтаж анализатора водорода,горючих газов и влаги в масле силового трансформатора- "ИнтеГаз" :
Монтаж оборудования | [5 empty] | 1177 |  |  |  | 28.61
Электромонтажные работы на других объектах | [5 empty] | 8479 |  |  |  | 239.76
Итого | [5 empty] | 9656 |  |  |  | 268.37
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 415
Машины и механизмы | [5 empty] | 2094
ФОТ | [5 empty] | 2799
Накладные расходы | [5 empty] | 2750
Сметная прибыль | [5 empty] | 1804
Итого по разделу 2 Монтаж системы мониторинга силового трансформатора R-1500 (1Т) и монтаж анализатора водорода,горючих газов и влаги в масле силового трансформатора- "ИнтеГаз" | [5 empty] | 9656 |  |  |  | 268.37
Раздел 3. Оборудование, неучтенное ценником (цена поставщика)
ОРУ
Электротехническое оборудование ОРУ
22 О | п.1 конъюнктурного анализа | Шкаф дутьевого охлаждения IP54 УХЛ1 (шт) ПЗ=110835,13/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 25790.69 |  | 25791
23 О | п.2 конъюнктурного анализа | Система мониторинга и диагностики силового трансформатора R1500 (с учетом пуско-наладочных работ) (компл.) ПЗ=338333,33/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 78728.19 |  | 78728
24 О | п.3 конъюнктурного анализа | Анализатор водорода, горючих газов и влаги (с учетом доставки) (компл.) ПЗ=581125,00/4,61 (Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 127570.17 |  | 127570
Охранное освещение
Щит охранного освещения в составе:
25 О | п.4 конъюнктурного анализа | Выключатель автоматический однополюсный модульный для установки на DIN-рейку, Iном=10 А, IПКС=10 кА, характеристика В iC60N Арт. А9F78110 (шт) ПЗ=481,48/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 112.03 |  | 112
26 О | п.5 конъюнктурного анализа | Выключатель автоматический однополюсный модульный для установки на DIN-рейку, Iном=3 А, IПКС=50 кА, характеристика С iC60N Арт. А9F74103 (шт) ПЗ=1443,84/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 335.98 |  | 336
27 О | п.6 конъюнктурного анализа | Выключатель автоматический однополюсный модульный для установки на DIN-рейку, Iном=2 А, характеристика В Acti 9 iC60N Арт. А9F73102 (шт) ПЗ=2110,25/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 4 | 491.04 |  | 1964
28 О | п.7 конъюнктурного анализа | Переключатель двухпозиционный с одним переключающим контактом iSSW Арт. А9Е18070 (шт) ПЗ=1284,18/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 298.82 |  | 299
29 О | п.8 конъюнктурного анализа | Выключатель сумеречный модульный для установки на DIN-рейку, порог освещенности от 2 до 100 лк, tсраб.=10 сек, Uном=220 В, Iном=16 А iC100 Арт. 15482 (шт) ПЗ=6697,13/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 1558.38 |  | 1558
30 О | п.9 конъюнктурного анализа | Контактор модульный с ручным управлением, Uном=220 В, Iном=16 А iCT 16А 3НО 220В АС Арт. A9C22813 (шт) ПЗ=2729,07/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 635.04 |  | 635
31 О | п.10 конъюнктурного анализа | Датчик настенный для сумеречного выключателя iC, IP65 Арт. ССТ15268 (шт) ПЗ=2247,11/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 522.89 |  | 523
32 О | п.11 конъюнктурного анализа | Однофазный разделительный трансформатор 220/220 В ОРС-1,5 У3 (шт) ПЗ=8850,00/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 2059.34 |  | 2059
33 О | п.12 конъюнктурного анализа | Щит автоматического переключения на резерв с однополюсными автоматическими выключателями iC60N 1P В, In=10 А, характеристика В ЩАП-12 УХЛ3.1 (шт) ПЗ=8750,00/4,61 (Транспортные расходы на оборудование ПЗ=6%; Заготовительно-складские расходы на оборудование ПЗ=1,2%) | 1 | 2036.08 |  | 2036
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 241611
Итоги по разделу 3 Оборудование, неучтенное ценником (цена поставщика) :
Оборудование | [5 empty] | 241611
Итого | [5 empty] | 241611
В том числе:
Оборудование | [5 empty] | 241611
Итого по разделу 3 Оборудование, неучтенное ценником (цена поставщика) | [5 empty] | 241611
Раздел 4. Материалы по ФССЦ
ОРУ
Охранное освещение
Щит охранного освещения в составе:
34 | ФССЦ-20.2.08.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | DIN-рейка металлическая ТН 35/7,5 длиной 300 мм (100 шт) | 0,02 2 / 100 | 435 |  | 9
Монтажные изделия
35 | ФССЦ-05.1.02.03-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бруски железобетонные для прокладки лотков (Б5) (м3) | 0,01 0,01*1 | 1684.93 |  | 17
Заземление
36 | ФССЦ-08.3.04.02-0096 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь круглая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5-1 диаметром: 18 мм (т) | 0,0104 1*10,4/1000 | 5230.01 |  | 54
37 | ФССЦ-08.3.07.01-0043 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь полосовая: 40х5 мм, марка Ст3сп (т) | 0,17115 105*1,63/1000 | 6159.22 |  | 1054
38 | ФССЦ-21.2.03.05-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х16) (1000 м) | 0,004 4 / 1000 | 12127 |  | 49
39 | ФССЦ-21.2.03.05-0070 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 6 мм2 (ПуГВнг(А)-LS 1х6) (1000 м) | 0,002 2 / 1000 | 4999.13 |  | 10
40 | ФССЦ-20.2.10.04-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-6 (d=5 мм, сеч. 6 мм2) (100 шт) | 0,04 4 / 100 | 118 |  | 5
41 | ФССЦ-20.2.10.04-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр применительно | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-16 (d=8 мм, сеч. 16 мм2, d=10 мм, сеч. 16 мм2, d=12 мм, сеч. 16 мм2) (100 шт) | 0,08 (4+2+2) / 100 | 276 |  | 22
Первичные средства тушения пожара
42 | ФССЦ-02.3.01.02-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ мелкий (м3) | 1.5 | 59.99 |  | 90
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 1310
Итоги по разделу 4 Материалы по ФССЦ :
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 1310
Итого | [5 empty] | 1310
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 1310
Итого по разделу 4 Материалы по ФССЦ | [5 empty] | 1310
Раздел 5. Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
ОРУ
Охранное освещение
43 | п.40 конъюнктурного анализа | Светодиодный светильник Консул 1-У-20 Периметр Арт. Ш-120 (шт) МАТ=3154,17/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 28 | 362.71 |  | 10156
44 | п.41 конъюнктурного анализа | Кронштейн настенный для консольного светильника Арт. 31660 (шт) МАТ=233,44/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 28 | 26.85 |  | 752
Щит охранного освещения в составе:
45 | п.42 конъюнктурного анализа | Корпус металлический 500х400х220 мм ЩМП-2-0 36 УХЛ3 IP31 LIGHT Арт. YKM40-02-31 (шт) МАТ=2070,78/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 1 | 238.13 |  | 238
46 | п.43 конъюнктурного анализа | Коробка приборная для открытой установки Арт. КР2801-710 (шт) МАТ=297,93/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 28 | 34.26 |  | 959
47 | п.44 конъюнктурного анализа | Коробка протяжная с уплотнением У995 IP54, У995У2 (шт) МАТ=237,03/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 27.25 |  | 55
Металлические лотки силового трансформатора Т-1
48 | п.45 конъюнктурного анализа | Лоток неперфорированный 200х50, L=3000мм Код 35024HDZ (шт) МАТ=2119,04/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 9 | 243.68 |  | 2193
49 | п.46 конъюнктурного анализа | Угол вертикальный внешний CDV 90, 200х50 Код 37574HDZ (шт) МАТ=2556,68/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 294 |  | 588
50 | п.47 конъюнктурного анализа | Угол вертикальный внутренний CS 90, 200х50 Код 36664HDZ (шт) МАТ=1062,79/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 5 | 122.22 |  | 611
51 | п.48 конъюнктурного анализа | Крышка лотка 200, L=3000мм Код 35524HDZ (шт) МАТ=1681,62/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 9 | 193.38 |  | 1740
52 | п.49 конъюнктурного анализа | Крышка на угол вертикальный внешний CDV 90, 200 Код 38343HDZ (шт) МАТ=710,82/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 81.74 |  | 163
53 | п.50 конъюнктурного анализа | Крышка на угол вертикальный внутренний CS 90, 200 Код 38204HDZ (шт) МАТ=499,77/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 5 | 57.47 |  | 287
54 | п.51 конъюнктурного анализа | Перегородка SEP 50, L=3000мм Код 36480HDZ (шт) МАТ=649,62/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 9 | 74.7 |  | 672
55 | п.52 конъюнктурного анализа | Угол горизонтальный CPO 90, 200х50 Код 36004HDZ (шт) МАТ=994,86/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 4 | 114.4 |  | 458
56 | п.53 конъюнктурного анализа | Крышка на угол горизонтальный CPO 90, 200 Код 38004HDZ (шт) МАТ=773,01/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 4 | 88.89 |  | 356
57 | п.54 конъюнктурного анализа | Ответвитель Т-образный DL, 50х200 Код 36237HDZ (шт) МАТ=1068,08/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 3 | 122.82 |  | 368
58 | п.55 конъюнктурного анализа | Крышка на ответвитель Т-образный DL, 200 Код 38365HDZ (шт) МАТ=717,93/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 3 | 82.56 |  | 248
59 | п.56 конъюнктурного анализа | Заглушка сборная ТС 200х50 Код 30195HDZ (шт) МАТ=210,22/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 5 | 24.17 |  | 121
60 | п.57 конъюнктурного анализа | Уголок опорный FR Код 30199HDZ (шт) МАТ=26,03/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 10 | 2.99 |  | 30
61 | п.58 конъюнктурного анализа | Пластина соединительная GTO 50 Код 37301HDZ (шт) МАТ=99,54/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 56 | 11.44 |  | 641
62 | п.59 конъюнктурного анализа | Пластина для заземления РТСЕ Код 37501 (шт) МАТ=41,35/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 56 | 4.75 |  | 266
63 | п.60 конъюнктурного анализа | Винт с крестообразным шлицем М6х10 Код СМ010610HDZ (шт) МАТ=3,70/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 190 | 0.43 |  | 82
64 | п.61 конъюнктурного анализа | Винт для обеспечения электрического контакта М5х8 Код СМ030508HDZ (шт) МАТ=4,53/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 112 | 0.52 |  | 58
65 | п.62 конъюнктурного анализа | Гайка с насечкой М6 Код СМ100600HDZ (шт) МАТ=3,82/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 190 | 0.44 |  | 84
Ящик для песка в составе:
66 | п.63 конъюнктурного анализа | Ящик для песка 0,5м³ разборный 1200х800х540 мм (шт.) МАТ=3007,50/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 345.84 |  | 692
67 | п.64 конъюнктурного анализа | Лопата совковая (шт.) МАТ=131,47/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 2 | 15.12 |  | 30
Первичные средства тушения пожара
68 | п.65 конъюнктурного анализа | Заземление переносное машинное для пожарных машин (S=25 мм², L=20 м), ЗППМ-25 (шт.) МАТ=4885,00/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 4 | 561.74 |  | 2247
69 | п.66 конъюнктурного анализа | Заземление переносное для стволов пожарных машин (S=25 мм², L=30 м), ЗПС-25 (шт.) МАТ=7245,00/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 8 | 833.14 |  | 6665
70 | п.67 конъюнктурного анализа | Знак "Место заземления пожарных машин", металл (шт.) МАТ=280,00/8,87 (Заготовительно-складские расходы на материалы МАТ=2%) | 4 | 32.2 |  | 129
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 30889
Итоги по разделу 5 Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика) :
Материалы для монтажных работ | [5 empty] | 30889
Итого | [5 empty] | 30889
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 30889
Итого по разделу 5 Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика) | [5 empty] | 30889
Раздел 6. Автомобильные перевозки
Доставка песка от площадки складирования песка ООО "Речной порт Нижневартовск" до ПС= 65 км
87 | ФССЦпг-03-21-01-065 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 65 км (1 т груза) | 2,4 1,5*1,6 | 33.07 | 33.07 | 79 |  | 79
88 | ФССЦпг-03-21-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -2,4 -1,5*1,6 | 19.29 | 19.29 | -46 |  | -46
- ж/д станция "Нижневартовск-2" до объекта 74 км
Материалы, неучтенные ценником (по цене поставщика)
89 | ФССЦпг-03-02-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,214 214,10/1000 | 61.02 | 61.02 | 13 |  | 13
90 | ФССЦпг-03-02-02-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: II класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,12 120,3/1000 | 71.78 | 71.78 | 9 |  | 9
Материалы по ФССЦ
91 | ФССЦпг-03-02-01-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 74 км (1 т груза) | 0,202 202,3/1000 | 61.02 | 61.02 | 12 |  | 12
92 | ФССЦпг-03-01-01-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т на расстояние: I класс груза до 30 км (1 т груза) | -0,2023 -202,3/1000 | 18.16 | 18.16 | -4 |  | -4
95 | ФССЦпг-03-02-03-074 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов бортовым автомобилем грузоподъемностью 5 т, на расстояние до 74 км: III класс груза (1 т груза) | 0,001 0,5/1000 | 100.86 | 100.86
96 | ФССЦпг-03-02-03-030 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 30 км (1 т груза) | -0,0005 -0,5/1000 | 56.48 | 56.48
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [5 empty] | 63 |  | 63
Итоги по разделу 6 Автомобильные перевозки :
Перевозка грузов автотранспортом | [5 empty] | 63
Итого | [5 empty] | 63
В том числе:
Машины и механизмы | [5 empty] | 63
Итого по разделу 6 Автомобильные перевозки | [5 empty] | 63
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [5 empty] | 297182 | 7803 | 12033 1270 |  | 811.68
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [5 empty] | 304695 | 10768 | 16581 1752 |  | 1120.14
Накладные расходы | [5 empty] | 12441
Сметная прибыль | [5 empty] | 8095
Итоги по смете:
Итого Строительные работы | [5 empty] | 681 |  |  |  | 14.25
Итого Монтажные работы | [5 empty] | 82939 |  |  |  | 1105.89
Итого Оборудование | [5 empty] | 241611
Итого | [5 empty] | 325231 |  |  |  | 1120.14
В том числе:
Материалы | [5 empty] | 35735
Машины и механизмы | [5 empty] | 16581
ФОТ | [5 empty] | 12520
Оборудование | [5 empty] | 241611
Накладные расходы | [5 empty] | 12441
Сметная прибыль | [5 empty] | 8095
ВСЕГО по смете | [5 empty] | 325231 |  |  |  | 1120.14
Составил: ___________________________Шиляева Т.В.
(должность, подпись, расшифровка)
Проверил: ___________________________Смирнова А.Н.
(должность, подпись, расшифровка)